附件1

建设工程质量检测行为检查手册

（征求意见稿）

广西壮族自治区建设工程质量安全管理站

2020年4月

# 目录

目录	2

前言	- 1 -

1.适用范围	- 2 -

2.依据文件及引用	- 2 -

2.1依据文件	- 2 -

2.2引用	- 3 -

3 机构管理	- 4 -

3.1 未取得相应的资质，擅自承担检测业务	- 4 -

3.2 超出资质范围从事检测活动	- 5 -

3.3转包检测业务	- 6 -

3.4涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书	- 8 -

3.5未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测	- 9 -

3.6检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准	- 10 -

3.7检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质	- 11 -

3.8以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书	- 12 -

3.9未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项	- 14 -

3.10检测机构与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位有隶属关系或者其他利害关系	- 15 -

3.11异地开展检测业务时，未到辖区建设行政主管部门备案	- 16 -

3.12不参加自治区级组织的能力验证比对，或能力验证结果为不合格	- 17 -

3.13检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，未到原审批机关办理变更手续	- 18 -

3.14伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论	- 19 -

3.15检测机构未按要求及规定时间进行内部审核	- 21 -

4 人员管理	- 22 -

4.1 检测人员配备不符合检测机构资质标准要求	- 22 -

4.2 使用不符合条件的检测人员	- 24 -

5委托管理	- 25 -

5.1 检测机构未与委托方签订检测书面合同	- 25 -

5.2 委托单未按年度统一编号，编号不连续或重号，委托单有随意涂改现象	- 26 -

5.3 委托检验样品无唯一性识别标识	- 27 -

5.4 委托检验样品唯一性标识显示的信息有误	- 28 -

5.5 委托单填写的样品信息与样品实物不一致	- 29 -

5.6 委托单未注明检测项目、参数及检测依据	- 30 -

6样品管理	- 31 -

6.1 检测机构未制定样品管理制度	- 31 -

6.2 检测样品无状态标识，且未按类别及年度统一编号	- 32 -

6.3 委托单、任务单、检测记录及报告与样品编号不关联	- 33 -

6.4 样品的贮存环境不符合标准规定或样品特定的要求	- 34 -

6.5 未按规定留置已检样品，留置的已检样品无唯一性标识	- 35 -

7设备管理	- 36 -

7.1 检测仪器设备配置不符合要求	- 36 -

7.2 检测仪器设备量值溯源不符合要求	- 37 -

7.3 检测仪器设备未按规定编号	- 38 -

7.4 检测仪器设备未受控	- 39 -

7.5 认定检测仪器设备不合格并未采取相应的纠正措施	- 40 -

7.6 检测机构未按规定进行设备维护保养	- 41 -

7.7 对报废的检测仪器设备处置不当	- 42 -

8场所设施与环境管理	- 43 -

8.1 检测场所使用面积不满足要求	- 43 -

8.2 检测环境条件不符合检测标准要求	- 44 -

8.3 检测机构未制定安全与内务管理制度或未按要求执行	- 45 -

9 数据传输、远程视频监控管理	- 46 -

9.1 未按规定将检测机构的基本信息、人员信息、设备信息上传至检测监管信息系统	- 46 -

9.2 未按规定安装视频监控	- 47 -

9.3未能做到将检测报告、自动采集的检测数据实时上传至检测监管系统	- 48 -

9.4修改了委托信息、检测数据等信息，但在检测软件中未查到修改记录	- 49 -

9.5采取非法手段改变原始数据录入途径	- 50 -

10 检测操作管理	- 51 -

10.1 检测依据或方法不准确	- 51 -

10.2 未编制检测方案即进行现场检测	- 52 -

10.3 现场检测不是由2名或2名以上检测人员操作	- 53 -

11 原始记录管理	- 54 -

11.1 检测原始记录未包含足够信息，不是及时记录，不能追溯、复现检测过程	- 54 -

11.2自动采集数据的检测项目原始记录未按规定保存力值和时间的关系曲线、未按规定打印存档或刻录光盘	- 55 -

11.3 自动采集的原始数据异常时，检测人员更改数据未报告技术负责人，未注明更改依据及未说明异常原因	- 56 -

11.4 原始记录更正不规范或存在计算结果错误	- 57 -

12 检测报告管理	- 58 -

12.1 检测报告内容不符合要求	- 58 -

12.2 未及时出具检测报告	- 59 -

12.3 检测报告编号规则不符合要求	- 60 -

12.4 检测报告结论不正确	- 61 -

12.5 未按规定在检测报告上签字盖章	- 62 -

12.6 检测报告的更改不符合要求	- 63 -

12.7 检测报告无发放记录	- 64 -

13 档案管理	- 65 -

13.1 检测机构未建立检测资料档案管理制度	- 65 -

13.2 检测资料档案管理混乱，造成检测数据无法追溯	- 66 -

13.3 档案室的条件不能满足纸质文件和电子文件的长期存放要求	- 67 -

13.4 检测资料档案保管期限等不满足要求	- 68 -

13.5 检测资料档案在销毁前未进行登记造册，未经批准	- 69 -

附录A 《建设工程质量检测管理办法》	- 70 -

附录B 《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》	- 82 -

附录C 涉及规范性文件相关条款	- 107 -

附录D 涉及标准规范相关条款	- 112 -

# 前言

检查建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）的行为，判别其是否违规，是一项法律性和技术性都很强的工作。因为涉及太多规定，所以在检查过程中，往往对某种行为是否违规以及如何处理把控不准。

为解决这一问题，我站编制本手册，把各种待检行为的应检内容、处理方式、法律法规和技术标准依据统一列出，以便检查人员手持手册就能有条不紊地开展检查工作。

这是一本供各级住房城乡建设主管部门和监督机构的工作人员检查检测机构行为的工具书。

本手册适用于在广西壮族自治区行政区域内，各级住房城乡建设主管部门及建设工程质量监督机构的工作人员对建设工程质量检测机构的检查。

# 2.依据文件及引用

## 2.1依据文件

- 1）《中华人民共和国行政许可法》；

- 2）《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号，见附录A）；

3）中华人民共和国建设部关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2006〕25号）

4）《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》(桂建管〔2013〕11号，见附录B)

5）《广西壮族自治区建设工程质量检测信息管理办法》（桂建质〔2015〕22号，见附录C.1）

6）《关于推动建设工程质量检测机构实施建筑市场诚信卡管理的通知》（桂建管〔2015〕97号，见附录C.2）

7）《广西壮族自治区建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定的通知》（桂建发〔2017〕3号，见附录C.3）

8）《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》（桂建发〔2017〕5号，见附录C.4）

9）《自治区住房城乡建设厅关于加强建设工程质量检测机构异地试验室管理工作的通知》（桂建发〔2018〕6号，见附录C.5）

10）《广西壮族自治区建设工程质量检测机构诚信综合评价办法（试行）》（桂建发〔2019〕2号，见附录C.6）

11）《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011，见附录D.1）

12）《建设工程质量检测管理规范》（DB45/T 1078-2014，见附录D.2）

13）《检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）

## 2.2引用

本手册各条涉及以上文件的有关规定，均列于各条之中作为引索，有关规定的原文或者具体内容列于附录之中备查。

# 3 机构管理

| ## 3.1 未取得相应的资质，擅自承担检测业务 |  |
| --- | --- |
| 3.1.1检查 | 1）抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否有未取得相应资质，擅自承担检测业务的行为； 2）核查资质证书是否在有效期内。 |
| 3.1.2违规处理 | 1）责令改正，并处1万元以上 3万元以下的罚款，记入不良行为记录； 2）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； ### 3）对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.1.3有关规定 | 建设部令第141号 第26、第32条，见附录A。 |

| ## 3.2 超出资质范围从事检测活动 |  |
| --- | --- |
| 3.2.1检查 | 1）抽取存档检测报告，对照资质证书，核查是否超出资质范围开展检测业务； 2）核查资质证书是否在有效期内。 |
| 3.2.2违规处理 | 1）责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录；资质不予延期； 2）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； 3）检测机构当季管理指标评价分为0分，有效期半年； 4）对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第4条、第8条第1款、第29条第1款、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第8条，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6； 4）GB50618-2011 第3.0.3条，见附录D.1。 |
| ## 3.3转包检测业务 |  |
| ### 3.3.1检查 | 1）核查在建工程检测报告，询问相关单位及人员； 2）在广西建设工程检测监管信息系统，抽查同工程名称的检测项目，并且该工程是由多家检测机构共同承担检测任务的在建工程，核查是否有转包检测行为； 3）调取部分在建工程的检测合同，同时抽查相应的委托单和存档报告，核查是否有转包检测行为。 |
| ### 3.3.2处理违规 | 1）责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录；资质不予延期； 2）队检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额 5%以上 10%以下的罚款。 |
| ### 3.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第8条第2款、第17条、第29条第8款、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第22条，见附录B。 |
| ### 3.3.4说明 | 1）根据中华人民共和国建设部关于实施《建设工程质量检测管理办法》有关问题的通知（建质〔2006〕25号）第三条关于检测业务转包：《办法》中的转包是指检测机构将其资质许可范围内的检测项目部分或者全部转包给其他检测机构的行为。对于检测项目中的个别参数，属于检测设备昂贵或使用率低，需要由其他检测机构进行该项目参数检测业务的，不属于转包； 2）根据《检验检测机构通用要求》（RBT214-2017）中4.5.5条：检验检测机构需分包检验检测项目时，应分包给已取得检验检测机构资质认定并有能力完成分包项目的检验检测机构，具体分包的检验检测项目和承担分包项目的检验检测机构应事先取得委托人的同意。出具检验检测报告或证书时，应将分包项目予以区分。检验检测机构实施分包前，应建立和保持分包的管理程序，并在检验检测业务洽谈、合同评审和合同签署过程中予以实施。检验检测机构不得将法律法规、技术标准等文件禁止分包的项目实施分包。检测机构此种分包不属于转包。 |

| ## 3.4涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书 |  |
| --- | --- |
| ### 3.4.1检查 | 1）核查在建工程检测报告，询问相关单位及人员； 2）查验检测机构的资质证书； 3）调取部分在建工程的检测合同，抽查委托单和存档报告，核查是否有倒卖、出租、出借等行为。 |
| ### 3.4.2处理违规 | 1）责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录；资质不予延期； 2）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； 3）检测机构当季管理指标评价分为0分，有效期半年； 4）对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第8条第3款、第10条、第29条第2款、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第18条，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |
| ## 3.5未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测 |  |
| ### 3.5.1 检查 | 抽查各项目的检测报告，对照相关强制性标准，核查其相关技术参数及检测依据是否符合规定，检测依据是否现行有效。 |
| ### 3.5.2处理违规 | 1）责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录； 2）造成质量安全事故或致使事故损失扩大的，资质不予延期； 3）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； 4）检测机构当季管理指标评价分为0分，有效期半年； e）对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第2条、第8条第4款、第29条第6款、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第9款，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 4）GB50618-2011 第4.4.10条第1款，见附录D.1。 |

| ## 3.6检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准 |  |
| --- | --- |
| ### 3.6.1检查 | 3.6.1.1在广西建设工程检测监管信息系统中核查以下内容： 1）检测人员数量是否满足要求； 2）专业资格人员及注册工程师是否满足相应资质要求； 3）关键岗位人员工作年限和职称是否满足资质要求； 4）必备项仪器设备检定/校准是否在有效期内； e）计量认证附表扫描件内容是否有相应资质要求的检测项目。 3.6.1.2核查检测场所是否持续满足开展检测工作所需。 |
| ### 3.6.2处理违规 | 责令其限期改正，逾期不改，撤回相应的资质证书。 |
| ### 3.6.3有关规定 | 建设部令第141号 第9条，见附录A。 |

| ## 3.7检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质 |  |
| --- | --- |
| ### 3.7.1检查 | 1）询问相关单位及人员； 2）核查检测机构申请资质时提供的材料如营业执照、计量认证证书、人员配备、场所证明等文件与实际是否相符。 |
| ### 3.7.2处理违规 | 1）不予行政许可，并给予警告，1 年之内不得再次申请资质。 2）申请资质增项的检测机构当季管理指标评价分为0分，有效期半年。 |
| ### 3.7.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第27条，见附录A。 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |

| ## 3.8以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书 |  |
| --- | --- |
| ### 3.8.1检查 | 1）询问相关单位及人员； 2）核查检测机构申请资质证书的人员情况、设备配置、场所等资质要求的证明文件与实际是否一致。 |
| ### 3.8.2处理违规 | 1）撤销资质，3 年内不得再次申请资质证书；处以 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录； 2）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； 3）检测机构当季管理指标评价分为0分，有效期半年。 |
| ### 3.8.3有关规定 | 1）《中华人民共和国行政许可法》 第六十九条 有下列情形之一的，作出行政许可决定的行政机关或者其上级行政机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤销行政许可： （一）行政机关工作人员滥用职权、玩忽职守作出准予行政许可决定的； （二）超越法定职权作出准予行政许可决定的； （三）违反法定程序作出准予行政许可决定的； （四）对不具备申请资格或者不符合法定条件的申请人准予行政许可的； （五）依法可以撤销行政许可的其他情形。 被许可人以欺骗、贿赂等不正当手段取得行政许可的， 应当予以撤销。 2）建设部令第141号 第28条、第32条，见附录A。 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |

| ## 3.9未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项 |  |
| --- | --- |
| ### 3.9.1检查 | 1）在广西建设工程检测监管信息系统查看检测机构的不合格检测项目台账并调阅一定数量检测报告； 2）核对检测机构的不合格检测报告是否报送质量监督机构； 3）核对不合格检测报告报给质量监督机构的时间是否超过24 小时。 |
| ### 3.9.2处理违规 | 1）责令改正，并处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录； 2）对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处以罚款数额 5%以上 10%以下的罚款。 |
| ### 3.9.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第19条、第20条、第29条第4款、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第27条第2款，见附录B； 3）桂建发〔2017〕3号 第2条、第7条、第8条，见附录C.3。 |
| ### 3.9.4说明 | 检测结果不合格的检测报告应在 24 小时内报送当地主管部门委托的工程质量监督机构。 |

| ## 3.10检测机构与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位有隶属关系或者其他利害关系 |  |
| --- | --- |
| ### 3.10.1检查 | 1）询问相关单位及人员； 2）核查检测机构法人及股东是否与行政机关、法律法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系以及影响检测公正性的合同关系，检查检测机构的法人和股东是否在以上单位任职或者参股。 |
| ### 3.10.2处理违规 | 1）责令改正，记入不良行为记录； 2）经核实存在影响检测公正性时，对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.10.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第16条、第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第2款，见附录B。 |

| ## 3.11异地开展检测业务时，未到辖区建设行政主管部门备案 |  |
| --- | --- |
| ### 3.11.1检查 | 1）询问相关人员； 2）核查检测报告，询问辖区建设主管部门； 3）查阅工程现场检测报告，核查检测机构是否跨省、自治区、直辖市或者在本自治区范围内异地开展检测业务； 4）核查检测机构是否在工程所在地的建设主管部门备案； e）核查异地实验室是否办理诚信库入库，领取诚信卡。 |
| ### 3.11.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 3.11.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第17条、第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第20条、第21条，见附录B； 3）桂建管〔2015〕97号 第2条，见附录C.2。 |

| ## 3.12不参加自治区级组织的能力验证比对，或能力验证结果为不合格 |  |
| --- | --- |
| ### 3.12.1检查 | 核查检测机构是否参加主管部门组织的比对试验以及比对结果是否满意。 |
| ### 3.12.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 3.12.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第3、第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第32条第4款、第35条第3、第12款，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件2第2条第2款，见附录C.6。 |

| ## 3.13检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，未到原审批机关办理变更手续 |  |
| --- | --- |
| ### 3.13.1检查 | 1）核查资质证书的机构名称、地址、法定代表人、技术负责人与实际是否一致； 2）核查检测机构名称、地址、法定代表人、技术负责人变更后，是否在 3 个月内到原审批机关办理变更手续。 |
| ### 3.13.2处理违规 | 责令改正 |
| ### 3.13.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第11条、第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第19条，见附录B。 |

| ## 3.14伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论 |  |
| --- | --- |
| ### 3.14.1检查 | 1）抽查正在进行检测或检验的委托单、原始记录，核查是否有对应的留样和成型试件； 2）在广西建设工程检测监管信息系统抽查某项目一段时间的检测报告和原始记录，统计检测数量，核查设备数量是否与相应检测数量相匹配； 3）只有书面检测报告，广西建设工程检测监管信息系统中没有相应检测报告； 4）抽查广西建设工程检测监管信息系统中飘红记录是否符合更改程序； e）随机抽查检测机构视频监控信息。 |
| ### 3.14.2处理违规 | 1）给予警告，并处 3 万元罚款，记不良行为记录；资质不予延期；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任； 2）给予检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额 5%以上 10%以下的罚款； 3）检测机构当季综合考核评价分为0分，有效期半年； 4）对已检测的项目，检测报告不能作为工程质量验收的依据，应责令委托方重新委托具有资质的检测单位重新检测，原材料及相关检验的产品己隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 3.14.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第8条第5款、第18条、第30条、第32条，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第28条、第40条、第42条，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |

| ## 3.15检测机构未按要求及规定时间进行内部审核 |  |
| --- | --- |
| ### 3.15.1检查 | 1）检查检测机构有无制定检测机构内部审核管理程序； 2）检查检测机构的内审报告资料，是否按程序要求操作。 |
| ### 3.15.2处理违规 | 责令限期改正，并作为不良行为记录载入信用档案。 |
| ### 3.15.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）GB50618-2011 第4.4.2条，见附录D.1； 4）DB45/T 1078-2014 第4.4.2条，见附录D.2。 |

# 4 人员管理

| ## 4.1 检测人员配备不符合检测机构资质标准要求 |  |
| --- | --- |
| ### 4.1.1 检查 | 在广西建设工程检测监管信息系统核查以下信息： 1）本部及异地试验室见证取样检测人员的数量；专项检测人员每项的人数； 2）关键岗位如机构负责人、技术负责人、质量负责人的工作年限与职称证书； 3）.地基基础检测人员的工作年限 、职称证书及培训合格电子证明；是否有人具备注册岩土工程师资格； 4）结构工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明；是否有人具备二级注册结构工程师资格； 5）建筑幕墙检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明； 6）钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明；是否具备国家质量监督检验检疫总局或中国机械工程学会无损检测学会颁发的资格证书；是否有人具备一级注册结构工程师资格； 7）室内环境检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明； 8）建筑物附属设备安装工程检测人员的工作年限、职称证书及培训合格电子证明； 9）见证取样检测机构专业技术人员检测工作年限、职称证书及培训合格电子证明； 10）起重机械检测机构专业技术人员检测岗位证书与职称证书； 11）防雷装置检测机构专业技术人员检测岗位证书与职称证书。 |
| ### 4.1.2处理违规 | 已有资质的责令改正，逾期不改的，撤回相应的资质证书。 |
| ### 4.1.3 有关规定 | 1）建设部令第141号 第9条、附件2第1条第3款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第18条，附件2第1、第2、第3条，见附录B； 3）桂建发〔2018〕6号 第9条，见附录C.5。 |

| ## 4.2 使用不符合条件的检测人员 |  |
| --- | --- |
| ### 4.2.1 检查 | 1）在广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构报告签字人员对应的人员档案及社会保险缴纳证明信息； 2）随机抽查检测机构视频监控信息。 |
| ### 4.2.2处理违规 | 责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款，记入不良行为记录。 |
| ### 4.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第16条，第29条第3款，附件2第1条第3款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第10条、第11条、第35条第4、第5款，见附录B； 3）桂建发〔2018〕6号 第3条，见附录C.5。 |

# 5委托管理

| ## 5.1 检测机构未与委托方签订检测书面合同 |  |
| --- | --- |
| ### 5.1.1检查 | 根据广西建设工程检测监管信息系统中检测报告的工程各方信息，核查检测机构与委托方是否签订检测书面合同。 |
| ### 5.1.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 5.1.3有关规定 | 建设部令第141号 第12条，第22条第4款，见附录A； 桂建管〔2013〕11号 第22条，见附录B。 |

| ## 5.2 委托单未按年度统一编号，编号不连续或重号，委托单有随意涂改现象 |  |
| --- | --- |
| ### 5.2.1检查 | 抽取检测机构不同检测项目连续时间内所有委托单，对委托编号进行统计，核查是否连续编号、是否有重号或是否有涂改现象。 |
| ### 5.2.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 5.2.3有关规定 | 建设部令第141号 第20条，第22条第4款，见附录A。 |

| ## 5.3 委托检验样品无唯一性识别标识 |  |
| --- | --- |
| ### 5.3.1检查 | 1）在广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构的委托检验样品是否有唯一性识别标识； 2）通过视频监控信息，检查检测机构在接收或检验过程中和留置的委托检验样品是否有唯一性识别标识。 |
| ### 5.3.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 5.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第24条，第35条第10款，见附录B； 3）桂建发〔2017〕5号 第2条，第13条，见附录C.4。 |

| ## 5.4 委托检验样品唯一性标识显示的信息有误 |  |
| --- | --- |
| ### 5.4.1检查 | 在广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构的检验样品唯一性标识所显示的信息，如取样状态信息、见证（取样）员照片、见证（取样）员及工地GPS定位信息、取样与见证时间间隔等是否符合相关要求。 |
| ### 5.4.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 5.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第24条，第35条第10款，见附录B； 3）桂建发〔2017〕5号 第13条，见附录C.4。 |

| ## 5.5 委托单填写的样品信息与样品实物不一致 |  |
| --- | --- |
| ### 5.5.1检查 | 核查检测机构所接收委托单中的样品规格型号、强度等级、成型日期、生产厂家、样品数量及样品状态等信息是否与样品实物一致。 |
| ### 5.5.2处理违规 | 1）责令改正； 2）对于有委托无送检样品的情况，应作为虚假报告按《建设工程质量检测管理办法》（2005 年中华人民共和国建设部令第 141 号）第三十条处理。 |
| ### 5.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第31条第3款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第24条，见附录B； 3）桂建发〔2017〕5号 第13条，见附录C.4。 |

| ## 5.6 委托单未注明检测项目、参数及检测依据 |  |
| --- | --- |
| ### 5.6.1检查 | 1）检查检测机构接收的委托单是否明确检测项目、参数和检测依据； 2）检查检测机构接收的委托单其见证人资格证明文件是否齐全，且是否经过委托方与检测机构经办人签字确认。 |
| ### 5.6.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 5.6.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第31条第3款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第24条，见附录B； 3）桂建发〔2017〕5号 第13条，见附录C.4。 |

# 6样品管理

| ## 6.1 检测机构未制定样品管理制度 |  |
| --- | --- |
| ### 6.1.1检查 | 检查检测机构是否制定了样品管理制度。 |
| ### 6.1.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 6.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第5条第6款，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第6.3.1条，见附录D.2。 |

| ## 6.2 检测样品无状态标识，且未按类别及年度统一编号 |  |
| --- | --- |
| ### 6.2.1检查 | 抽取检测机构某段时间内同类检测样品，对样品进行统计，核查样品是否有状态标识、连续编号或是否有重号现象。 |
| ### 6.2.2处理违规 | 1）责令改正。 2）样品标识混淆，不能确定样品来源的，应与送检单位联系重新送检样品。 |
| ### 6.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第6.3.2条，见附录D.2。 |

| ## 6.3 委托单、任务单、检测记录及报告与样品编号不关联 |  |
| --- | --- |
| ### 6.3.1检查 | 抽取检测机构不同检测项目某段时间内所有送检委托单及相应样品编号，核查委托单、任务单、检测记录及报告是否与样品编号相关联。 |
| ### 6.3.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 6.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第6.3.3条，见附录D.2。 |

| ## 6.4 样品的贮存环境不符合标准规定或样品特定的要求 |  |
| --- | --- |
| ### 6.4.1检查 | 检查检测机构的样品在贮存时的环境条件是否符合标准规定。 |
| ### 6.4.2处理违规 | 责令改正。 |
| ### 6.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第6.2.10条，第6.3.5条，见附录D.2。 |

| ## 6.5 未按规定留置已检样品，留置的已检样品无唯一性标识 |  |
| --- | --- |
| ### 6.5.1检查 | 1）通过视频监控信息，检查检测机构是否已按规定将已检样品留置在留样区域； 2）检查留置的已检样品是否有唯一性标识。 |
| ### 6.5.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 6.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第11款，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 4）DB 45/T 1078--2014 第4.1.11条，第6.4.7条，见附录D.2。 |

# 7设备管理

| ## 7.1 检测仪器设备配置不符合要求 |  |
| --- | --- |
| ### 7.1.2检查 | 1）在广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构本部及异地试验室检测仪器设备的配置是否满足检测工作需要； 2）核查仪器设备台账里仪器设备的量程与精度能否满足所有检测参数的需要； 3）核查仪器设备的检定/校准证书是否在有效期内； 4）现场抽查静载设备能否满足核定最大吨位的试验要求（如千斤顶、配重、反力架等）。 |
| ### 7.1.2处理违规 | 1）责令改正，记入不良行为记录； 2）逾期不改的，撤回相应的资质证书； 3）整改期间，暂停检测机构该项目的检测业务。 |
| ### 7.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第9条、第21条第6款、第24条，附件2第1条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第9条，第21条，第35条第7款，见附录B。 |

| ## 7.2 检测仪器设备量值溯源不符合要求 |  |
| --- | --- |
| ### 7.2.1检查 | 1）.检查检测机构有无对本单位使用的，对检测结果准确性和有效性有影响的仪器设备制定年度量值溯源计划； 2）检查仪器设备有无按规定溯源至国家（国际）基准； 3）检查仪器设备的检定/校准结果有无进行有效确认； 4）检查仪器设备经重新安装、改造、使用异常、重新启用、过载后、损坏修复后是否重新检定/校准。 |
| ### 7.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第7款，见附录B； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.3、5.2.4、5.2.11条，见附录D.2。 |

| ## 7.3 检测仪器设备未按规定编号 |  |
| --- | --- |
| ### 7.3.1检查 | 1）核查检测机构仪器设备台帐及实物，确认是否对仪器设备进行编号； 2）核查仪器设备编号与出厂编号、型号是否关联。 |
| ### 7.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.9、5.2.10条，见附录D.2。 |

| ## 7.4 检测仪器设备未受控 |  |
| --- | --- |
| ### 7.4.1检查 | 1）检查检测机构有无按规定在仪器设备上贴有相应的管理标识和状态标识； 2）核查仪器设备管理标识、状态标识与实际情况是否一致； 3）检查检测机构有无对仪器设备的使用情况进行记录，并核查与检测原始记录中仪器设备记录信息是否一致； 4）核查现场检测用仪器设备的出入库台帐。 |
| ### 7.4.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.5、5.2.7条，见附录D.2。 |

| ## 7.5 认定检测仪器设备不合格并未采取相应的纠正措施 |  |
| --- | --- |
| ### 7.5.1检查 | 使用的仪器设备被认定为不合格的，检测机构是否组织有关人员及时进行检查、追溯、评估由此造成的对过去检测工作的影响，并采取相应的纠正措施。 |
| ### 7.5.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第7款，见附录B； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.6、5.2.12条，见附录D.2。 |

| ## 7.6 检测机构未按规定进行设备维护保养 |  |
| --- | --- |
| ### 7.6.1检查 | 1）检查检测机构有无制定仪器设备年度维护保养计划； 2）核查仪器设备维护保养记录，确认是否按计划执行。 |
| ### 7.6.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.6.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.8条，见附录D.2。 |

| ## 7.7 对报废的检测仪器设备处置不当 |  |
| --- | --- |
| ### 7.7.1检查 | 1）检查检测机构报废仪器设备的档案资料； 2）核查报废仪器设备是否留置在检测场所。 |
| ### 7.7.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 7.7.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.2.13条，见附录D.2。 |

# 8场所设施与环境管理

| ## 8.1 检测场所使用面积不满足要求 |  |
| --- | --- |
| ### 8.1.1检查 | 1）核查检测机构的营业执照及计量认证证书附表，确认机构地址及所有检测地址是否正确、建筑面积和工作场地是否满足检测工作需要； 2）核查检测机构地址及其所有检测地址的房产证或租赁合同是否有效。 |
| ### 8.1.2处理违规 | 责令限期改正，逾期不改的，撤回相应的资质证书。 |
| ### 8.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第9条，附件2第1条第4款，见附录A； 2）DB45/T 1078-2014 第5.3.1条，见附录D.2。 |

| ## 8.2 检测环境条件不符合检测标准要求 |  |
| --- | --- |
| ### 8.2.1检查 | 1）检查检测机构检测场所的环境控制措施及实时环境条件是否满足检测标准或检测方法要求； 2）检查检测机构是否做环境监控记录； 3）核查环境监控记录，当检测环境不符合检测要求时，是否停止检测活动并采取相应措施。 |
| ### 8.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 8.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.3.2、5.3.3、5.3.4、5.3.5条，见附录D.2。 |

| ## 8.3 检测机构未制定安全与内务管理制度或未按要求执行 |  |
| --- | --- |
| ### 8.3.1检查 | 1）检查检测机构是否制定并有效执行安全与内务管理制度； 2）检查检测机构在水、电、气、废等方面有无制定相应的安全保证措施； 3）特定工作场所有无设置明显警示标识或配备消防器材。 |
| ### 8.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 8.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第5.3.6、5.3.7、5.3.8、5.3.9条，见附录D.2。 |

# 9 数据传输、远程视频监控管理

| ## 9.1 未按规定将检测机构的基本信息、人员信息、设备信息上传至检测监管信息系统 |  |
| --- | --- |
| ### 9.1.2检查 | 1）在广西建设工程检测监管信息系统中核查资质证书（对于“两工地”起重机械检验检测机构，核查其特种设备检验检测机构核准证书）、计量认证证书（含证书附表）及从业人员上岗证件扫描件等相关文件； 2）以上扫描件是否在有效期内。 |
| ### 9.1.3处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 9.1.4有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建质〔2015〕22号 第3条，第6条，第17条第4款，见附录C.1。 |

| ## 9.2 未按规定安装视频监控 |  |
| --- | --- |
| ### 9.2.1检查 | 1）通过广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构的视频监控工作状态； 2）核查视频监控范围是否覆盖验样区、收样区、留样区、力学试验(含水泥、钢材、混凝土、砂浆、砖、砌块、节能材料等) 、混凝土抗渗、防水材料检验及其它（如节能传热、导热，门窗三性，幕墙检测、室内空气检测等）； 3）视频监控摄像头是否巡航； 4）视频记录是否至少保存6个月。 |
| ### 9.2.2处理违规 | 1）责令改正； 2）对检测机构在该时段诚信综合评价中的管理指标得分直接评定为0分。 |
| ### 9.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第8条，第35条第6款，见附录B； 3）桂建质〔2015〕22号 第6条，第7条第9款，见附录C.1； 4）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |

| ## 9.3未能做到将检测报告、自动采集的检测数据实时上传至检测监管系统 |  |
| --- | --- |
| ### 9.3.1检查 | 1）登录广西建设工程检测监管信息系统，核查有见证取样或桩基静载试验的检测机构检测数据自动采集工作状态； 2）核查见证取样材料(含混凝土、钢材、砂浆、水泥、砌体材料等)的力学性能检测数据是否自动采集、是否有采集曲线、是否实时上传数据； 3）核查房建市政地基基础（含地基、基桩、复合地基）静载试验是否自动采集数据、是否按规范规定记录时刻、是否记录对应的荷载值和沉降值并实时上传、是否按要求上传现场照片及GPS定位。 |
| ### 9.3.2处理违规 | 1）责令改正； 2）对检测机构在该时段诚信综合评价中的管理指标得分直接评定为0分。 |
| ### 9.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建管〔2013〕11号 第35条第6款，见附录B； 3）桂建质〔2015〕22号 第11条，见附录C.1； 4）桂建发〔2019〕2号 附件1第5条，见附录C.6。 |

| ## 9.4修改了委托信息、检测数据等信息，但在检测软件中未查到修改记录 |  |
| --- | --- |
| ### 9.4.1检查 | 1）登录广西建设工程检测监管信息系统核查检测机构报告修改信息及修改痕迹； 2）追查修改记录是否符合修改程序。 |
| ### 9.4.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 9.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建质〔2015〕22号 第13条，第17条第2款，见附录C.1。 |

| ## 9.5采取非法手段改变原始数据录入途径 |  |
| --- | --- |
| ### 9.5.1检查 | 1）核查检测机构的检测信息管理系统，询问有关操作人员； 2）通过试运行确认操作程序是否存在漏洞。 |
| ### 9.5.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 9.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建质〔2015〕22号 第7条第2、第6款，第17条第1款，见附录C.1。 |

# 10 检测操作管理

| ## 10.1 检测依据或方法不准确 |  |
| --- | --- |
| ### 10.1.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构的检测报告，核查其检测依据或方法是否准确。 |
| ### 10.1.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 10.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第18条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.3.9条，见附录D.2。 |

| ## 10.2 未编制检测方案即进行现场检测 |  |
| --- | --- |
| ### 10.2.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构的现场检测报告，核查其是否有检测方案。 |
| ### 10.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 10.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.3.10条，见附录D.2。 |

| ## 10.3 现场检测不是由2名或2名以上检测人员操作 |  |
| --- | --- |
| ### 10.3.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构的现场检测报告信息（检测人员照片），核查其检测人员数是否满足要求。 |
| ### 10.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| 10.3.3有关规定 | - 建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； - 桂建管〔2013〕11号 第26条，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

# 11 原始记录管理

| ## 11.1 检测原始记录未包含足够信息，不是及时记录，不能追溯、复现检测过程 |  |
| --- | --- |
| ### 11.1.1检查 | 1）检查检测机构是否有编制检测项目的原始记录固定格式，其格式是否包含足够信息且合理； 2）抽查填写好的检测原始记录，确认信息是否足够，是否能够追溯或“再现”检测过程； 3）通过视频记录抽查填写好的检测原始记录是否存在事后补记、追记情况。 |
| ### 11.1.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| 11.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.4.3条，见附录D.2。 |

| ## 11.2自动采集数据的检测项目原始记录未按规定保存力值和时间的关系曲线、未按规定打印存档或刻录光盘 |  |
| --- | --- |
| ### 11.2.1检查 | 1）通过广西检测监管信息系统抽查检测机构自动采集数据的检测项目，核查其原始记录是否按规定保存了力值和时间的关系曲线，且检测数据采集时间与检测报告完成时间是否合理； 2）检查检测机构有无对自动采集数据的检测原始记录制定相关管理规定，并是否对其打印存档或电子存档。 |
| ### 11.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 11.2.3有关规定 | - 建设部令第141号 第18条，第22条第4款，见附录A； - 桂建管〔2013〕11号 第27条第1款，第28条第1款，见附录B； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 11.3 自动采集的原始数据异常时，检测人员更改数据未报告技术负责人，未注明更改依据及未说明异常原因 |  |
| --- | --- |
| ### 11.3.1检查 | 1）检查检测机构有无制定对自动采集数据的检测出现异常情况处理的管理规定； 2）通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构红色的检测信息，核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理，需要时可以调阅视频记录信息予以确认。 |
| ### 11.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 11.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第18条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.4.6条，见附录D.2。 |

| ## 11.4 原始记录更正不规范或存在计算结果错误 |  |
| --- | --- |
| ### 11.4.1检查 | 1）抽查检测机构的检测原始记录，核查其计算结果是否正确； 2）检查检测机构有无制定检测原始记录更改规定，抽查检测原始记录，若存在笔误的其更改是否符合程序。 |
| ### 11.4.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 11.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第18条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.4.4条，见附录D.2。 |

# 12 检测报告管理

| ## 12.1 检测报告内容不符合要求 |  |
| --- | --- |
| ### 12.1.1检查 | 1）通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构的检测报告，核查其信息是否完整，是否按统一格式出具； 2）核查检测报告信息是否与委托单、原始记录信息一致。 |
| ### 12.1.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.1.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.5.2条，见附录D.2。 |

| ## 12.2 未及时出具检测报告 |  |
| --- | --- |
| ### 12.2.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构的检测报告，核查其检测内容与检测时间安排是否合理。 |
| ### 2.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.2.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第14条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 12.3 检测报告编号规则不符合要求 |  |
| --- | --- |
| ### 12.3.1检查 | 1）检查检测机构有无制定针对检测报告编号的管理规定； 2）通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构不同检测项目连续时间内的存档检测报告，核查其是否按规定编号，编号是否连续、是否存在空号、重号等现象。 |
| ### 12.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第20条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 12.4 检测报告结论不正确 |  |
| --- | --- |
| ### 12.4.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构的检测报告，核查其检测结论是否正确。 |
| ### 12.4.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.4.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第18条，第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.5.5条，见附录D.2。 |

| ## 12.5 未按规定在检测报告上签字盖章 |  |
| --- | --- |
| ### 12.5.1检查 | 通过广西建设工程检测监管信息系统或现场抽查检测机构的检测报告，核查其签字人是否符合要求、盖章及其位置是否正确。 |
| ### 12.5.2处理违规 | 1）责令改正，记入不良行为记录； 2）检测报告签字、盖章不满足要求的不能作为工程验收资料使用,并且须重新送样检测，原材料及相关检验的产品已隐蔽而无法检测的，应检测、鉴定实体。 |
| ### 12.5.3有关规定 | - 1）建设部令第141号 第14条，第22条第4款、第29条第5款、第32条，见附录A； - 2）桂建管〔2013〕11号 第25条第4、第5款，见附录B； 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 12.6 检测报告的更改不符合要求 |  |
| --- | --- |
| ### 12.6.1检查 | 1）检查检测机构有无制定针对检测报告更改的管理规定； 2）通过广西建设工程检测监管信息系统抽查检测机构红色的检测报告信息，核查其更改程序是否符合有关要求、更改理由是否合理，需要时可以调阅视频记录信息予以确认。 |
| ### 12.6.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.6.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款、第29条第5款、第32条，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.5.7条，见附录D.2。 |

| ## 12.7 检测报告无发放记录 |  |
| --- | --- |
| ### 12.7.1检查 | 检查检测机构的检测报告发放记录，核查记录信息是否符合要求。 |
| ### 12.7.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 12.7.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款、第29条第5款、第32条，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB45/T 1078-2014 第6.5.6条，见附录D.2。 |

# 13 档案管理

| ## 13.1 检测机构未建立检测资料档案管理制度 |  |
| --- | --- |
| ### 13.1.1检查 | 1）检查检测机构有无制定检测资料档案管理制度； 2）核查检测合同、委托单、检测原始记录、检测报告是否按年度统一分类及编号，编号是否连续，是否有随意抽撤、涂改情况； 3）核查自动采集数据的原始记录是否打印存档或用电子版本存档； 4）核查存档的检测报告是否与发出的检测报告一致。 |
| ### 13.1.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 13.1.3有关规定 | - 1）建设部令第141号 第20条，第22条第4款，见附录A； - 2）桂建管〔2013〕11号 第27条第1款，见附录B； - 3）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 13.2 检测资料档案管理混乱，造成检测数据无法追溯 |  |
| --- | --- |
| ### 13.2.1检查 | 检查检测机构检测资料档案管理实际情况，是否造成检测数据无法追溯。 |
| ### 13.2.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录 |
| ### 13.2.3有关规定 | - 建设部令第141号 第20条，第29条第7款、第32条，见附录A； - 桂建管〔2013〕11号 第27条第1款，见附录B； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 13.3 档案室的条件不能满足纸质文件和电子文件的长期存放要求 |  |
| --- | --- |
| ### 13.3.1检查 | 检查检测机构的相关资料档案是否保存在符合要求的固定场所内。 |
| ### 13.3.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 13.3.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，附件2第1条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第7.2条，见附录D.2。 |

| ## 13.4 检测资料档案保管期限等不满足要求 |  |
| --- | --- |
| ### 13.4.1检查 | 1）检查检测机构的检测报告档案、设备档案、人员资料档案等保管期限是否有文件明确规定，现场抽查相关资料档案保存时间是否按规定保存； 2）核查检测机构的电子文件是否与相应的纸质文件材料一并归档保存。 |
| ### 13.4.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 13.4.3有关规定 | - 建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； - 桂建管〔2013〕11号 第27条第3款，见附录B； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6。 |

| ## 13.5 检测资料档案在销毁前未进行登记造册，未经批准 |  |
| --- | --- |
| ### 13.5.1检查 | 检查检测机构销毁检测资料档案是否有记录，档案销毁记录内容及保存时间是否符合要求。 |
| ### 13.5.2处理违规 | 责令改正，记入不良行为记录。 |
| ### 13.5.3有关规定 | 1）建设部令第141号 第22条第4款，见附录A； 2）桂建发〔2019〕2号 附件1第1条，见附录C.6； 3）DB 45/T 1078--2014 第7.7条，见附录D.2。 |

# 附录A 《建设工程质量检测管理办法》

（2005年中华人民共和国建设部令第141号）

第一条　为了加强对建设工程质量检测的管理，根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，制定本办法。
　　第二条　申请从事对涉及建筑物、构筑物结构安全的试块、试件以及有关材料检测的工程质量检测机构资质，实施对建设工程质量检测活动的监督管理，应当遵守本办法。
　　本办法所称建设工程质量检测（以下简称质量检测），是指工程质量检测机构（以下简称检测机构）接受委托，依据国家有关法律、法规和工程建设强制性标准，对涉及结构安全项目的抽样检测和对进入施工现场的建筑材料、构配件的见证取样检测。
　　第三条　国务院建设主管部门负责对全国质量检测活动实施监督管理，并负责制定检测机构资质标准。
　　省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理，并负责检测机构的资质审批。
　　市、县人民政府建设主管部门负责对本行政区域内的质量检测活动实施监督管理。
　　第四条　检测机构是具有独立法人资格的中介机构。检测机构从事本办法附件一规定的质量检测业务，应当依据本办法取得相应的资质证书。
　　检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为专项检测机构资质和见证取样检测机构资质。检测机构资质标准由附件二规定。
　　检测机构未取得相应的资质证书，不得承担本办法规定的质量检测业务。
　　第五条　申请检测资质的机构应当向省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门提交下列申请材料：
　　（一）《检测机构资质申请表》一式三份；
　　（二）工商营业执照原件及复印件；
　　（三）与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件；
　　（四）主要检测仪器、设备清单；
　　（五）技术人员的职称证书、身份证和社会保险合同的原件及复印件；
　　（六）检测机构管理制度及质量控制措施。
　　《检测机构资质申请表》由国务院建设主管部门制定式样。
　　第六条　省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门在收到申请人的申请材料后，应当即时作出是否受理的决定，并向申请人出具书面凭证；申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当在5日内一次性告知申请人需要补正的全部内容。逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理。
　　省、自治区、直辖市建设主管部门受理资质申请后，应当对申报材料进行审查，自受理之日起20个工作日内审批完毕并作出书面决定。对符合资质标准的，自作出决定之日起10个工作日内颁发《检测机构资质证书》，并报国务院建设主管部门备案。
　　第七条　《检测机构资质证书》应当注明检测业务范围，分为正本和副本，由国务院建设主管部门制定式样，正、副本具有同等法律效力。
　　第八条　检测机构资质证书有效期为3年。资质证书有效期满需要延期的，检测机构应当在资质证书有效期满30个工作日前申请办理延期手续。
　　检测机构在资质证书有效期内没有下列行为的，资质证书有效期届满时，经原审批机关同意，不再审查，资质证书有效期延期3年，由原审批机关在其资质证书副本上加盖延期专用章；检测机构在资质证书有效期内有下列行为之一的，原审批机关不予延期：
　　（一）超出资质范围从事检测活动的；
　　（二）转包检测业务的；
　　（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；
　　（四）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；
　　（五）伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。
　　第九条　检测机构取得检测机构资质后，不再符合相应资质标准的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改的，可以撤回相应的资质证书。
　　第十条　任何单位和个人不得涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。
　　第十一条　检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人，应当在3个月内到原审批机关办理变更手续。
　　第十二条　本办法规定的质量检测业务，由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测。委托方与被委托方应当签订书面合同。
　　检测结果利害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方报当地建设主管部门备案。
　　第十三条　质量检测试样的取样应当严格执行有关工程建设标准和国家有关规定，在建设单位或者工程监理单位监督下现场取样。提供质量检测试样的单位和个人，应当对试样的真实性负责。
　　第十四条　检测机构完成检测业务后，应当及时出具检测报告。检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。
　　见证取样检测的检测报告中应当注明见证人单位及姓名。
　　第十五条　任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。
　　第十六条　检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构。
　　检测机构和检测人员不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。
　　检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。
　　第十七条　检测机构不得转包检测业务。
　　检测机构跨省、自治区、直辖市承担检测业务的，应当向工程所在地的省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。
　　第十八条　检测机构应当对其检测数据和检测报告的真实性和准确性负责。
　　检测机构违反法律、法规和工程建设强制性标准，给他人造成损失的，应当依法承担相应的赔偿责任。
　　第十九条　检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。
　　第二十条　检测机构应当建立档案管理制度。检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一编号，编号应当连续，不得随意抽撤、涂改。
　　检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。
　　第二十一条　县级以上地方人民政府建设主管部门应当加强对检测机构的监督检查，主要检查下列内容：
　　（一）是否符合本办法规定的资质标准；
　　（二）是否超出资质范围从事质量检测活动；
　　（三）是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为；
　　（四）是否按规定在检测报告上签字盖章，检测报告是否真实；
　　（五）检测机构是否按有关技术标准和规定进行检测；
　　（六）仪器设备及环境条件是否符合计量认证要求；
　　（七）法律、法规规定的其他事项。
　　第二十二条　建设主管部门实施监督检查时，有权采取下列措施：
　　（一）要求检测机构或者委托方提供相关的文件和资料；
　　（二）进入检测机构的工作场地（包括施工现场）进行抽查；
　　（三）组织进行比对试验以验证检测机构的检测能力；
　　（四）发现有不符合国家有关法律、法规和工程建设标准要求的检测行为时，责令改正。
　　第二十三条　建设主管部门在监督检查中为收集证据的需要，可以对有关试样和检测资料采取抽样取证的方法；在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，经部门负责人批准，可以先行登记保存有关试样和检测资料，并应当在7日内及时作出处理决定，在此期间，当事人或者有关人员不得销毁或者转移有关试样和检测资料。
　　第二十四条　县级以上地方人民政府建设主管部门，对监督检查中发现的问题应当按规定权限进行处理，并及时报告资质审批机关。
　　第二十五条　建设主管部门应当建立投诉受理和处理制度，公开投诉电话号码、通讯地址和电子邮件信箱。
　　检测机构违反国家有关法律、法规和工程建设标准规定进行检测的，任何单位和个人都有权向建设主管部门投诉。建设主管部门收到投诉后，应当及时核实并依据本办法对检测机构作出相应的处理决定，于30日内将处理意见答复投诉人。
　　第二十六条　违反本办法规定，未取得相应的资质，擅自承担本办法规定的检测业务的，其检测报告无效，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。
　　第二十七条　检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门不予受理或者不予行政许可，并给予警告，1年之内不得再次申请资质。
　　第二十八条　以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的，由省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门撤销其资质证书，3年内不得再次申请资质证书；并由县级以上地方人民政府建设主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
　　第二十九条　检测机构违反本办法规定，有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）超出资质范围从事检测活动的；
　　（二）涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书的；
　　（三）使用不符合条件的检测人员的；
　　（四）未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；
　　（五）未按规定在检测报告上签字盖章的；
　　（六）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的；
　　（七）档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；
　　（八）转包检测业务的。
　　第三十条　检测机构伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的，县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，并处3万元罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。
　　第三十一条　违反本办法规定，委托方有下列行为之一的，由县级以上地方人民政府建设主管部门责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款：
　　（一）委托未取得相应资质的检测机构进行检测的；
　　（二）明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；
　　（三）弄虚作假送检试样的。
　　第三十二条　依照本办法规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5%以上10%以下的罚款。
　　第三十三条　县级以上人民政府建设主管部门工作人员在质量检测管理工作中，有下列情形之一的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
　　（一）对不符合法定条件的申请人颁发资质证书的；
　　（二）对符合法定条件的申请人不予颁发资质证书的；
　　（三）对符合法定条件的申请人未在法定期限内颁发资质证书的；
　　（四）利用职务上的便利，收受他人财物或者其他好处的；
　　（五）不依法履行监督管理职责，或者发现违法行为不予查处的。
　　第三十四条　检测机构和委托方应当按照有关规定收取、支付检测费用。没有收费标准的项目由双方协商收取费用。
　　第三十五条　水利工程、铁道工程、公路工程等工程中涉及结构安全的试块、试件及有关材料的检测按照有关规定，可以参照本办法执行。节能检测按照国家有关规定执行。
　　第三十六条　本规定自2005年11月1日起施行。

附件一：

质量检测的业务内容

一、专项检测

（一）地基基础工程检测
　　1.地基及复合地基承载力静载检测；
　　2.桩的承载力检测；
　　3.桩身完整性检测；
　　4.锚杆锁定力检测。
　　（二）主体结构工程现场检测
　　1.混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；
　　2.钢筋保护层厚度检测；
　　3.混凝土预制构件结构性能检测；
　　4.后置埋件的力学性能检测。
　　（三）建筑幕墙工程检测
　　1.建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测；
　　2.硅酮结构胶相容性检测。
　　（四）钢结构工程检测
　　1.钢结构焊接质量无损检测；
　　2.钢结构防腐及防火涂装检测；
　　3.钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测；
　　4.钢网架结构的变形检测。

二、见证取样检测

（一）水泥物理力学性能检验；
　　（二）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；
　　（三）砂、石常规检验；
　　（四）混凝土、砂浆强度检验；
　　（五）简易土工试验；
　　（六）混凝土掺加剂检验；
　　（七）预应力钢绞线、锚夹具检验；
　　（八）沥青、沥青混合料检验。

附件二：

检测机构资质标准

一、专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：
　　（一）专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币；
　　（二）所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；
　　（三）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；
　　（四）有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；其中，使用属于强制检定的计量器具，要经过计量检定合格后，方可使用；
　　（五）有健全的技术管理和质量保证体系。
　　二、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：
　　（一）地基基础工程检测类
　　专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备注册岩土工程师资格。
　　（二）主体结构工程检测类
　　专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。
　　（三）建筑幕墙工程检测类
　　专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名。
　　（四）钢结构工程检测类
　　专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4名，其中1人应当具备二级注册结构工程师资格。
　　三、见证取样检测机构除应满足基本条件外，专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于3名；边远的县（区）可不少于2人。

第一章  总    则

第一条  为规范本自治区建设工程质量检测活动，保障建设工程质量和安全，根据《建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》等法律法规，结合本自治区实际，制定本规定。

第二条  本自治区行政区域内的建设工程质量检测活动及其相关监督管理活动，适用本规定。

第三条  本规定所称建设工程质量检测（以下简称“质量检测”），是指建设工程质量检测机构（以下简称“检测机构”）接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准，对建设工程及其所使用的建筑材料、中间产品、设备、构配件的质量安全、使用功能等进行测试的活动。

本规定所称检测机构是指接受委托，依照国家有关法律、法规、规章和技术标准进行建设工程质量检测，出具检测报告，并能独立承担法律责任，具有相应资质和独立法人资格的机构。

第四条  自治区住房和城乡建设行政主管部门负责对全区的建设工程质量检测活动实施统一监督管理，日常监督检查委托自治区建设工程质量安全监督总站具体实施。

县级以上住房和城乡建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量检测活动实施监督管理，日常监督检查可委托同级建设工程质量监督机构实施。

各设区市住房和城乡建设行政主管部门应根据本辖区内的建设规模提出检测机构数量的控制规划，作为自治区住房和城乡建设行政主管部门对检测机构资质审批和登记审查的参考依据。

第五条  广西建设工程质量检测试验协会（以下简称区检测协会）是本自治区建设工程检测机构和检测人员的自律组织，依法制定行业自律规范，配合自治区住房和城乡建设行政主管部门开展行业培训和行业诚信体系建设，维护会员的合法权益。对违反行业自律规范的会员，区检测协会可以按照协会章程规定，采取相应的惩戒性行业自律措施。

自治区住房和城乡建设行政主管部门对区检测协会的业务活动进行指导、监督。

第六条  从事建设工程检测活动，应当遵守相关法律、法规、规章和技术标准，遵循科学、规范、客观、公正的原则。

第七条  委托自治区建设工程质量安全监督总站建立全区建设工程检测信息管理系统（以下简称“检测信息系统”），对检测机构的检测信息实行统一管理，并定期向自治区住房和城乡建设行政主管部门报告监管情况。

第二章  检测机构和人员

第八条  检测机构应当依法取得相应的资质证书，并在其资质许可范围内开展质量检测业务。

检测机构应建立检测信息管理系统，具备使用检测信息系统的设备、软件、网络等条件，检测信息管理系统应覆盖全部检测项目的检测业务流程。

第九条  建设工程质量检测业务的内容分为见证取样检测项目、专项检测项目。

检测机构资质按照其承担的检测业务内容分为见证取样检测机构资质和专项检测机构资质。见证取样检测、专项检测业务内容见附件1 ，检测机构资质标准见附件2，质量检测主要仪器设备配置基本要求见附件3。

见证取样检测项目和专项检测项目中未确定的检测项目管理，由自治区住房和城乡建设行政主管部门另行制定。

建筑业企业内设的试验室是企业内部质量管理体系的组成部分，其出具的检测试验报告不作为工程质量验收的依据。

预拌商品混凝土生产企业和混凝土预制构件厂的试验室不得对外接受检测委托，其作为企业内部质量管理体系的组成部分，须具备本规定附件4的条件并向自治区住房和城乡建设行政主管部门登记（登记表式样见附件5）。

第十条  从事建设工程质量检测工作的检测人员应经住房和城乡建设行政主管部门考核合格，并接受年度继续教育。

预拌商品混凝土厂和混凝土预制构件厂试验室的试验人员、监理单位或建设单位的检测见证人员以及施工单位的取样人员也应经住房和城乡建设行政主管部门考核合格，并接受年度继续教育。

第十一条  检测人员不得同时受聘于两个及以上单位，年龄不宜超过65周岁，60~65周岁的检测人员不宜超过检测人员总数的20%。

检测人员变更工作单位的，应及时办理变更手续。

第三章  检测机构资质申请、受理和审查

第十二条  新设立的检测机构申请资质，应在网上申报，并提交以下资料：

（一）申请书。资质申请采用《建设工程质量检测机构资质申请表》一式四份及电子版（见附件6）；

（二）工商营业执照和法定代表人证书原件及复印件；

（三）与所申请检测资质范围相对应的计量认证证书原件及复印件；

（四）全部办公和试验场所房产证明原件及复印件、设备清单、计量检定（校准）证书原件及复印件，主要设备购置发票复印件（延续注册不需要提供）；

（五）企业资信证明及股权设置情况证明原件及复印件；

（六）法定代表人、企业负责人、技术负责人及质量负责人任职文件、学历证书、职称证书、身份证原件和复印件及其个人工作简历及相关证明材料，检测人员名册及相应劳动合同、近一年的社会保险证明、身份证、学历证书、职称证书、执业资格证书、考核合格证明原件及复印件等有关证明和资料；

（七）检测机构质量管理体系文件及内部管理的各项规章制度等资料；

（八）已具有某项检测资质，需增加其它项目检测资质的，除提交以上所列材料外，尚应提交检测机构资质证书正本、副本复印件。

第十三条  检测机构申请资质应向企业注册地设区市住房和城乡建设行政主管部门提出申请，提交所有申请材料，并交验相关证件、证明原件。申请材料不齐全或不符合法定形式的，受理申请材料的部门应当在受理之日起5个工作日内一次性告知申请企业。

第十四条  设区市住房和城乡建设行政主管部门对受理的申请材料进行初审，并出具受理意见和核查意见，连同企业申请材料（不含原件）一起报送自治区住房和城乡建设行政主管部门。

第十五条  《检测机构资质证书》由自治区住房和城乡建设行政主管部门统一印制。证书包括正本、副本，正本与副本具有同等法律效力。

第十六条  检测机构资质证书有效期为3年。资质证书有效期满需要延期的，检测机构应当在资质证书有效期满90天前，按本规定第十二条要求提交材料重新核定。

检测机构在资质证书有效期内有下列行为之一，自治区住房和城乡建设行政主管部门不予延期：

（一）超出资质范围从事检测活动的；

（二）转包检测业务的；

（三）涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的；

（四）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的；

（五）伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的。

第十七条  检测机构的资质证书有效期满后不申请延续的，其《检测机构资质证书》自行失效，其出具的检测报告无效。

第十八条  检测机构取得资质后，不再符合相应资质标准的，自治区住房和城乡建设行政主管部门根据利害关系人的请求或者依据职权，可以责令其限期改正；逾期不改正的，可以撤回相应的资质证书。

禁止涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书。

第十九条  检测机构因改制或者分立、合并，或因其他原因发生资质条件变化的，检测机构应根据变化后实际达到的资质条件，按照本规定重新申请资质。

检测机构变更名称、地址、法定代表人、技术负责人的，应于变更后30日内办理变更手续。

第二十条  自治区外检测机构承揽本自治区业务的，应在工程所在地设立固定的办公、试验场所，取得相应业务的计量认证合格证书，其设备、人员和内部管理制度符合本规定要求，并在自治区住房和城乡建设行政主管部门备案（备案表式样见附件7）后方可开展业务。

第二十一条  检测机构开设异地试验室，异地试验室需通过计量认证，其检测操作人员及设备与本部检测操作人员及设备均不得共用，应同时满足资质条件，并向自治区和当地住房和城乡建设行政主管部门登记，接受管理。

异地试验室指检测机构跨辖区设置的固定试验室，纳入当地检测机构的控制规划数量。开设异地试验室的检测机构本部必须具备见证取样检测资质。检测机构跨辖区进行的地基基础检测、主体结构、钢结构等工程实体检测不属于固定试验室项目，但也需向当地住房和城乡建设行政主管部门登记。

第四章  检测行为规范

第二十二条  检测机构应与委托方签订检测书面合同，并按规定向工程所在地住房和城乡建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构登记；如合同主要内容发生变更的，应当在合同变更后的20天内向原合同登记部门办理变更登记。

新建、扩建及改建工程的检测业务应由建设单位委托。

同一单位工程中的同一检测项目不得委托给两家以上检测机构。

检测机构不得转让、挂靠工程检测业务。

第二十三条  施工现场检测试样的抽取、制作以及建设工程实体检测，应在建设单位或者监理单位见证人员的见证下实施。提供检测试样的单位、取样人员和见证人员，应当对试样的代表性、规范性和真实性负责。

施工单位应根据工程施工质量验收规范和检测标准要求编制检测计划。

第二十四条  检测试样抽取、制作时，监理单位或者建设单位的见证人员应当对检测试样刻写或者嵌入唯一性识别标识，并现场将检测试样信息录入检测信息系统。唯一性识别标识委托区检测协会统一发放并登记管理。

施工单位应当按照技术标准规定的要求将检测试样送检测机构进行检测，不得损坏唯一性识别标识。

检测机构接收检测试样时，应当通过检测信息系统进行唯一性识别标识的信息比对。比对信息不一致的，检测机构应当拒绝接收检测试样。

第二十五条  符合下列规定的检测报告，方可作为工程质量验收依据：

（一）检测机构在施工现场采样、封样进行检测的，取样人员应严格按照技术标准规定的方式和数量取样，并对样品的真实性负责。检测机构不得出具“仅对来样负责”的检测报告，其检测结论应对应其试件所代表母体的质量状况；

（二）建设（监理）单位和施工单位按有关见证取样送检制度采样、封样、送样的，检测报告应注明见证单位和见证人员；

（三）属现场检测的，应实行现场检测见证制度。检测机构应编制检测方案并提供给建设单位或委托方，检测抽样方案应符合国家和行业的技术标准，并在检测前将检测方案录入检测信息系统。在检测过程中，由建设单位、委托方或监理单位通过现场见证证明检测机构是否按照检测方案进行检测。检测报告应附具现场见证证明文件；

（四）检测机构出具的检测报告应字迹清楚、结论明确，经检测、审核、授权签字人等相关责任人签字；

（五）检测报告应加盖检测机构的公章或报告专用章、计量认证标识，多页检测报告应加盖骑缝章；

（六）检测机构在工程现场进行抽样或现场检测，其检测报告应包含工程概况、检测内容、检测依据、检测方法、取样方式、数量、部位及相应的规范要求、检测结果等内容及其它需要包含的内容；

（七）任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。

第二十六条  检测人员应当按照检测操作规程进行检测。

同一检测项目应由不少于2名持证检测人员进行检测操作。检测人员应当对检测操作的规范性和原始记录的真实性负责。

第二十七条  检测机构应当建立完整的检测资料档案管理制度，资料档案管理应符合如下要求。

（一）检测合同、委托单、原始记录、检测报告应当按年度统一分类、连续编号，原始记录、检测报告数据不得随意抽撤、涂改。自动采集数据的原始记录应打印存档或刻录光盘，存档检测报告与发出的检测报告应一致。

（二）检测机构应单独建立检测结果不合格项目台账，并定期上报工程所在地住房和城乡建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构。其中涉及结构安全、重要使用功能的检测结果为不合格的，应在3个工作日内报告工程项目所在地住房和城乡建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构。

（三）检测机构资料归档保存应符合国家有关规定。

1．涉及建设工程结构质量安全的检测项目，其检测档案保管期限不宜少于20年。其他检测档案保管期限不宜少于5年；

2．电子文件应与相应的纸质文件材料一并归档保存；

3．设备档案的保存期应保留到设备报废后1年。

第二十八条  检测机构应当对其出具的检测试验报告的真实性、准确性负责，不得出具虚假报告，以下形式的检测试验报告属于虚假报告：

（一）不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告；

（二）检测报告中数据、结论等实质性内容被更改的检测报告；

（三）未经检测就出具的检测报告；

（四）超出技术能力和资质规定范围出具的检测报告；

（五）存档检测报告与发出的检测报告不一致；

（六）只有书面检测报告，规定需上传到检测信息管理系统却没有相应的报告记录；

（七）未按规范规定留置已检试件的检测报告；

（八）以其它形式造假的检测试验报告。

第二十九条  检测机构应当将检测过程中发现建设、监理、施工或设计单位违反有关法律、法规和技术标准的情况，及时报告工程所在地住房和城乡建设行政主管部门及其委托的建设工程质量监督机构。

第三十条  检测机构不得与所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或者其他利害关系。

第三十一条  检测机构和检测人员不得推销或监制建筑材料、构配件和建筑设备。

第五章  监督管理

第三十二条  各级住房和城乡建设行政主管部门或其委托的建设工程质量监督机构实施监督检查时，有权采取下列措施，检测机构应当接受监督，配合检查：

（一）采用检测信息系统监测和专项检查等方式对检测机构及其检测活动实施监督检查；

（二）可以对有关试样和检测质量抽样取证。在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以先行登记保存证据，并应当在7日内及时做出处理决定，在此期间，任何人不得销毁或转移证据；

（三）对监督检查中发现的问题按规定权限进行处理，并以书面形式发出整改要求，责令有关单位采取措施予以改正或消除事故隐患，并在整改完成后15个工作日内报告资质审批机关。

（四）组织比对试验以验证检测机构的检测能力，或验证检测数据和检测结果的公正性和真实性。

第三十三条  检测结果利害关系人对检测结果有争议的，应委托双方共同认可的检测机构复检，复检结果由提出复检方向当地住房和城乡建设行政主管部门和建设工程质量监督机构报告。

第三十四条  各级住房和城乡建设行政主管部门应当建立投诉受理和处理制度，公开投诉电话、地址和电子邮件信箱。

任何单位和个人发现建设工程检测活动中存在违法违规行为的，均可向住房和城乡建设行政主管部门投诉或举报。住房和城乡建设行政主管部门应当受理，并及时核实、处理。核实、处理的结果应当告知投诉人或举报人。

各级住房和城乡建设行政主管部门应建立检测机构和检测人员信用档案，记录检测活动各参与单位和检测人员的违法违规行为以及其他行为。信用档案是审批检测机构资质申请和资质延期及检测登记管理的重要依据。检测机构及检测人员的信用档案应按规定向社会公开。

第六章  罚则

第三十五条  各级住房和城乡建设行政主管部门或其委托的工程质量监督机构在监督检查中，发现检测机构或检测人员有下列行为或违反法律法规规定的其他行为的，可责令其改正，并作为不良行为记录载入信用档案：

（一）拒绝接受监督检查或对监督检查中指出的问题拒不整改的；

（二）承接与自身有隶属关系或利害关系单位的检测业务的；

（三）无正当理由拒绝参加经批准的能力验证活动的；

（四）使用同时受聘在两家单位的检测人员的；

（五）委托无资格的检测人员实施检测的；

（六）未按规定上传检测试验信息和视频监控信息的；

（七）检测仪器、设备未按规定检定（校准）或使用不符合要求的仪器设备进行检测的；

（八）检测环境条件不满足相关标准要求的；

（九）未按有关技术标准及规定进行检测的；

（十）未对样品和见证记录进行确认，未按规定拒收不具备唯一性标识的试样或唯一性标识不符的试样的；

（十一）未按有关技术标准及规定留置试样的；

（十二）检测能力验证离群或抽检复核结果差异较大的；

（十三）检测专业技术人员不如实记录，伪造检测数据和检测报告的；

（十四）检测专业技术人员未执行法律、法规和强制性标准的。

第三十六条  违反本规定，未取得相应的资质，擅自承担本规定的检测业务的，其检测报告无效，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门责令改正，并处1万元以上3万元以下的罚款。

第三十七条  检测机构隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质的，自治区住房和城乡建设行政主管部门不予受理或者不予行政许可，并给予警告，1年之内不得再次申请资质。

第三十八条  以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书的，由自治区住房和城乡建设行政主管部门撤销其资质证书，3年内不得再次申请资质证书；并由县级以上住房和城乡建设行政主管部门处以1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十九条  检测机构违反本规定，有下列行为之一的，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门责令改正，可并处1万元以上3万元以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）超出资质范围从事检测活动的；

（二）涂改、倒卖、出租、出借、转让资质证书的；

（三）使用不符合条件的检测人员的；

（四）未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的；

（五）未按规定在检测报告上签字盖章的；

（六）未按照国家有关工程建设强制性标准进行检测的；

（七）档案资料管理混乱，造成检测数据无法追溯的；

（八）转包检测业务的。

第四十条  检测机构伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门给予警告，并处3万元罚款；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究其刑事责任。

第四十一条  违反本规定，委托方有下列行为之一的，由县级以上住房和城乡建设行政主管部门责令改正，处1万元以上3万元以下的罚款：

（一）委托未取得相应资质的检测机构进行检测的；

（二）明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测报告的；

（三）弄虚作假送检试样的。

第四十二条  依照本规定，给予检测机构罚款处罚的，对检测机构的法定代表人和其他直接责任人员处罚款数额5％以上10％以下的罚款。

第七章  附  则

第四十三条  本规定自2013年4月1日起实施。广西壮族自治区住房和城乡建设厅原有关建设工程质量检测管理文件与本规定有抵触的，以本规定为准，原《广西壮族自治区建设工程质量检测管理暂行规定》（桂建质〔2006〕19号）同时废止。

第四十四条  本规定由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责解释。

附件：1．广西壮族自治区建设工程质量检测业务内容

2．广西壮族自治区建设工程质量检测机构资质标准

3．广西壮族自治区建设工程质量检测主要仪器设备配置基本要求

附件1

广西壮族自治区建设工程质量检测业务内容

一、专项检测项目

（一）地基基础工程检测

1．地基及复合地基承载力静载检测；

2．桩的承载力检测；

3．桩身完整性检测；

4．锚杆、锚索锁定力检测；

5．静力触探、动力触探检测。

（二）主体结构工程现场检测

1．混凝土、砂浆、砌体强度现场检测；

2．尺寸偏差、钢筋保护层厚度检测；

3．混凝土构件结构性能检测；

4．后置埋件的力学性能检测；

5．变形观测；

6．建筑门窗检测；

7．结构粘结强度、锚栓和植筋检测；

8．结构裂缝检测；

9．混凝土缺陷检测。

（三）建筑幕墙工程检测

1．建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测；

2．幕墙用型材检测；

3．型材的镀（涂）层厚度检测；

4．硅酮结构胶相容性检测；

5．硅酮结构胶剥离粘结性检测。

（四）钢结构工程检测

1．钢结构焊接质量无损检测；

2．钢结构防腐及防火涂装检测；

3．钢结构节点、机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测；

4．钢结构的变形检测；

5．钢材、钢铸件力学性能检测。

（五）室内环境检测

1．室内环境污染物检测；

2. 建筑材料检测；

3. 土壤中氡浓度检测；

（六）建筑物附属设备安装工程检测

1．建筑给水、排水及采暖工程（水压试验）检测；

2. 建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻）检测；

3. 通风与空调工程检测。

二、见证取样检测项目

（一）水泥物理力学性能检验；

（二）钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验；

（三）砂、石常规检验；

（四）混凝土、砂浆检验；

（五）墙体材料检验；

（六）简易土工检验；

（七）混凝土掺加剂检验；

（八）防水材料检验；

（九）预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验；

（十）沥青、沥青混合料检验；

（十一）建筑装饰材料（陶瓷砖、漆、涂料、玻璃、石材）性能检验。

附件2

广西壮族自治区建设工程质量检测机构资质标准

一、专项检测机构和见证取样检测机构应满足下列基本条件：

（一）检测机构法定代表人或机构负责人应具有5年以上从事工程质量检测工作经历或具有中级以上技术职称；技术负责人应具有5年以上从事工程质量检测技术管理工作经历并具有工程技术类中级以上职称；

（二）专项检测机构的注册资本不少于100万元人民币，见证取样检测机构不少于80万元人民币；同时申请专项检测机构资质和见证取样检测机构资质的，注册资本不少于200万元人民币；

（三）所申请检测资质对应的项目应通过计量认证；

（四）有质量检测、施工、监理或设计经历，并接受了相关检测技术培训的专业技术人员不少于10人；边远的县（区）的专业技术人员可不少于6人；

（五）有符合开展检测工作所需的仪器、设备和工作场所；

（六）有健全的技术管理和质量管理体系。

二、专项检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

（一）地基基础工程检测类

专业技术人员中从事工程桩检测工作3年以上并具有土木工程专业或岩土专业的高级或者中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备注册岩土工程师资格，每个检测项目经考核合格的人员不少于3人。

（二）主体结构工程检测类

专业技术人员中从事结构工程检测工作3年以上并具有工民建专业的高级或者中级职称的不得少于4人，其中1人应当具备注册结构工程师资格，每个检测项目经考核合格的人员不少于3人。

（三）建筑幕墙工程检测类

专业技术人员中从事建筑幕墙检测工作3年以上并具有工民建专业或相关专业的高级或者中级职称的不得少于4人。

（四）钢结构工程检测类

专业技术人员中从事钢结构机械连接检测、钢网架结构变形检测工作3年以上并具有高级或者中级职称的不得少于4人，其中１人具备一级注册结构工程师资格，经考核持有效钢结构无损探伤资格证书的检测人员不少于2人，每个检测项目经考核合格的人员不少于3人。

（五）室内环境检测类

专业技术人员中从事室内环境检测工作2年以上并具有化学化工专业和相关专业的高级或者中级职称的不得少于4人。

（六）建筑物附属设备安装工程检测类

专业技术人员中从事设备安装工程检测工作2年以上并具有机械、电气或自动化专业的高级或者中级职称的不得少于3人。

三、见证取样检测机构除应满足基本条件外，还需满足下列条件：

专业技术人员中从事检测工作3年以上并具有工民建专业或建材专业的高级或者中级职称的不得少于3人；边远的县（区）可不少于2人。

附件3

广西壮族自治区建设工程质量检测主要仪器设备配置基本要求

一、专项检测

（一）地基基础工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 |  | 主要仪器设备基本要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★地基承载力静载检测 | ★浅层平板静载荷试验 |  | 全套检测仪器设备必备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 2、配重荷载应不少于100吨。 |  |
|  |  | ★深层平板静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | ★岩基载荷试验 |  |  |  |
|  |  | ★复合地基静载荷试验 | ★堆载法 | 根据千斤顶、钢梁（桁架）和配重的检测能力，此项检测划分3000kN、5000kN、10000kN、20000kN和20000kN以上四个级别。各级别要求： 1、相应级别配套的静载荷反力系统（钢梁、千斤顶、配重等）。 2、荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； 3、各级别应具备100%配重及提供钢梁的设计证明文件。 |  |
| 2 | ★桩的承载力检测 | ★单桩竖向抗压静载荷试验 |  |  |  |
|  |  |  | 锚桩法 | 钢梁、千斤顶、位移传感器 |  |
|  |  |  | 自平衡法 | 荷载箱、位移传感器 |  |
|  |  | 单桩竖向抗拔静载荷试验 |  | 全套检测仪器设备必备。其中：荷载—位移测试应采用数据自动采集系统； |  |
|  |  | 单桩水平静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | 带承台桩水平静载荷试验 |  |  |  |
|  |  | 高应变法 |  | 10吨以上重锤、锤架和动测仪 |  |
| 3 | ★桩身完整性检测 | ★低应变法 |  | 动测仪 |  |
|  |  | 声波透射法 |  | 声波检测仪 |  |
|  |  | 钻芯法 |  | 钻机符合JGJ106要求 |  |
| 4 | ★锚杆、锚索锁定力检测 | ★土层锚杆抗拔试验 |  | 穿心千斤顶、荷载传感器或精度不低于0.4级油压表、位移计 |  |
|  |  | 岩石锚杆抗拔试验 |  | 同上 |  |
| 5 | 静力、动力触探检测 |  |  | 静力触探仪、动力触探仪 |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（二）主体结构工程现场检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★混凝土强度检测 |  | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  |  | 综合法 | 超声波测试仪、回弹仪、钻芯机、压力机 |
|  |  |  | ★钻芯法 | 钻芯机、压力机 |
|  |  |  | 拔出法 | 抗拔仪 |
| 2 | ★砂浆强度检测 |  | ★回弹法 | 回弹仪 |
|  |  |  | 贯入法 | 贯入仪 |
|  |  |  | 推出法 | 推出仪 |
|  |  |  | 筒压法 | 压力机 |
|  |  |  | 射钉法 | 射钉枪 |
| 3 | ★砌体强度检测 |  | ★原位轴压法 | 原位压力机 |
|  |  |  | 扁顶法 | 扁式液压千斤顶 |
|  |  |  | 原位单剪法 | 千斤顶、压力表 |
|  |  |  | 原位单砖双剪法 | 原位剪切仪 |
| 4 | ★尺寸偏差、钢筋保护层厚度检测 |  | ★无损检测法 | 钢筋位置测定仪 |
|  |  |  | 破损检测法 |  |
| 5 | ★混凝土构件结构性能检测 |  | 载荷试验法 | 位移自动测试仪器和仪表、 读数显微镜 |
| ６ | ★后置埋件的力学性能检测 |  | 抗拔试验 | 穿心千斤顶、位移计 |
| 7 | ★变形观测 | 沉降观测 |  | Ⅱ级以上精密水准仪 |
|  |  | 倾斜观测 |  | Ⅰ级以上经纬仪 |
| 8 | 建筑门窗检测 |  | 室内检测 | 智能门窗物理性能检测仪 |
|  |  |  | 现场检测 | 建筑门窗物理性能现场检测仪 |
| 9 | 结构粘结强度、锚栓和植筋检测 |  |  | 粘结强度检测仪、拉拔仪 |
| 10 | ★结构裂缝检测 |  |  | 读数显微镜 |
| 11 | 混凝土缺陷检测 |  |  | 超声波测试仪 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（三）建筑幕墙工程检测

| 序号 | 项目名称 | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★建筑幕墙的气密性、水密性、风压变形性能、层间变位性能检测 |  | 幕墙“三性”测试系统 |
| 2 | 幕墙用型材强度检测 |  | 电子万能试验机（附-60℃和300℃下的拉伸附件） |
| 3 | 型材的镀（涂）层厚度检测 |  | 型材镀（涂）测厚仪 |
| 4 | ★硅酮结构胶相容性检测 |  | 紫外线老化箱、紫外线强度计、拉力试验机 |
| 5 | 硅酮结构胶剥离粘结性检测 |  | 拉力试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目。

（四）钢结构工程检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★钢结构焊接质量无损检测 |  | 射线探伤 | 射线探伤机 |
|  |  |  | ★超声波探伤 | 超声波探伤仪 |
|  |  |  | 磁粉探伤 | 磁粉探伤仪 |
|  |  |  | 渗透探伤 | 渗透仪 |
| 2 | ★钢结构防腐及防火涂装检测 |  |  | 覆层测厚仪 |
| 3 | ★钢结构节点检测 | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  | ★机械连接用紧固标准件及高强度螺栓力学性能检测 | 预拉力 |  | 轴力测试仪、扭矩测试仪 |
|  |  | 楔负载 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 扭矩系数 |  | 扭矩测试仪 |
|  |  | 抗滑移系数 |  | WE-1000型万能试验机 |
|  |  | 承载力 |  | WE-1000型万能试验机 |
| 4 | ★钢结构的变形检测 |  |  | Ⅱ级以上精密水准仪、 Ⅰ级以上经纬仪 |
| 5 | 钢材、钢铸件力学性能检测 |  |  | WE-1000型万能试验机 |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

（五）室内环境检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★室内环境污染物 | ★氡 | 现场检测 | 测氡仪 |
|  |  | ★甲醛 | 现场检测 | 甲醛测定仪 |
|  |  | ★氨 | 分光光度法 | 分光光度计 |
|  |  | ★苯 | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
|  |  | ★总挥发性有机化合物TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 2 | 建筑材料 | 放射性指标 | Γ谱分析法 | 低本底多道Γ能谱仪 |
|  |  | 甲醛含量 | 环境仓法 | 环境仓 |
|  |  |  | 穿孔法 | 分光光度计、干燥箱 |
|  |  |  | 干燥器法 | 分光光度计、干燥箱 |
|  |  | TVOC | 气相色谱法 | 气相色谱仪 |
| 3 | 土壤中氡浓度 | 氡 | 现场检测 | 测氡仪 |

注：带“★”项为本专项检测必须包含的检测项目。

（六）建筑物附属设备安装工程检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★建筑给水、排水及采暖工程（水压试验） |  | 现场测试 | 水压试压泵、不低于0.4级压力表 |
| 2 | ★建筑电气工程（绝缘电阻、接地电阻） |  | 现场测试 | 绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪 |
| 3 | 通风与空调工程 | 温度、 湿度 |  | 温度计、湿度计 |
|  |  | 风压 |  | 微压计 |
|  |  | 风量 |  | 风速仪 |
|  |  | 风速 |  | 风速仪 |
|  |  | 流量 |  | 流量计 |
|  |  | 噪音 |  | 声强计 |
|  |  | 水压 |  | 同序号1的水压试验要求 |

注：带“★”项为本专项检测必须包含的检测项目。

二、见证取样检测

| 序号 | 项目名称 |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★水泥物理力学性能检验 | 细度 |  | 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机、抗折机应具备数据自动采集和处理功能；2、成型室和试验室有恒温装置 |
|  |  | 比表面积 |  |  |
|  |  | ★安定性 | 试饼法 |  |
|  |  |  | ★雷氏夹法 |  |
|  |  | ★凝结时间 |  |  |
|  |  | ★强度 |  |  |
| 2 | ★钢筋（含焊接与机械连接）力学性能检验 | 尺寸偏差 |  | 天平、拉力试验机（或液压式万能机），弯曲试验机 |
|  |  | 重量偏差 |  |  |
|  |  | 屈服强度 |  |  |
|  |  | 抗拉强度 |  |  |
|  |  | 伸长率 |  |  |
|  |  | 弯曲 |  |  |
|  |  | 反复弯曲 |  |  |
| 3 | ★砂常规检验 | 颗粒级配 |  | 烘箱、试验筛、振筛机、天平、台秤、量瓶、量桶、压力试验机、压碎指标测定仪、针片状规整仪 |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 石粉含量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
| 4 | ★石常规检验 | 颗粒级配 |  |  |
|  |  | 密度 |  |  |
|  |  | 含泥量 |  |  |
|  |  | 泥块含量 |  |  |
|  |  | 含水率 |  |  |
|  |  | 针片状含量 |  |  |
|  |  | 压碎指标 |  |  |
| 5 | ★混凝土检验 | ★强度 |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |
|  |  | ★配合比试配：稠度、凝结时间、泌水与压力泌水、表观密度 |  | 混凝土搅拌机、振动台、坍落度筒 标准养护室>15㎡ |
|  |  | 含气量 |  | 含气量测定仪 |
|  |  | 抗冻性能 |  | 冷冻箱 |
|  |  | ★抗渗性能 |  | 抗渗仪 |
|  |  | 收缩 |  | 收缩仪 |
|  |  | 受压徐变、碳化、锈蚀、抗压疲劳强度 |  | 徐变仪、碳化箱、疲劳试验机 |

| 序号 | 项目名称 |  |  |  |  |  | 检测方法 | 主要仪器设备基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | ★砂浆检验 |  |  |  | 强度检验 |  |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能 |
|  |  |  |  |  | 配合比试验 |  |  |  |
| 7 | 简易土工检验 | 含水率 |  |  |  |  | 含水率试验 | 环刀、烘箱、天平（0.01g） |
|  |  | 密度 |  |  |  |  | 环刀法 | 环刀、天平(0.1g) |
|  |  |  |  |  |  |  | 灌砂法 | 密度测定仪、天平 |
|  |  |  |  |  |  |  | 灌水法 | 台秤 |
|  |  | 最大干密度、最优含水率 |  |  |  |  | 击实试验 | 击实仪 |
| 8 | 混凝土掺加剂检验 | 减水率 |  |  |  |  |  | 全套检测设备和配套设施。其中：1、压力机应具备数据自动采集和处理功能。2、成型室应有恒温装置 |
|  |  | 泌水率比 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 含气量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 凝结时间差 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 抗压强度比 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 防水卷材检验 |  |  | 拉伸强度、断裂伸长率、低温弯折性、抗渗透性 |  |  |  | 拉力机、柔度弯曲器、不透水仪 |
| 10 | 预应力钢绞线、锚夹具及组合件检验 |  |  |  |  |  |  | 全套检测仪器设备。其中：1、荷载—位移测试应采用数据自动采集和处理系统。2、钢绞线检测宜采用专用钢绞线试验机 |
| 11 | 沥青检验 |  | 针入度、延度、软化点 |  |  |  |  | 针入度仪、延度仪、软化点测定仪 |
|  | 沥青混合料检验 |  | 马歇尔稳定度、抗压强度、配合比设计 |  |  |  |  | 压力机、马歇尔稳定度仪、沥青混合搅拌机 |
| 12 | ★墙体材料（强度）检验 |  |  |  |  |  |  | 压力机应具备数据自动采集和处理功能。 |
| 13 | 建筑装饰材料技术性能检验 |  |  |  |  | 陶瓷砖 |  | 压力机、沸煮箱、烘箱、耐磨仪 |
|  |  |  |  |  |  | 漆 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 涂料 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 玻璃 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 石材 |  |  |

注：带“★”项为本专项资质必须包含的检测项目和检测方法。

C.1 《广西壮族自治区建设工程质量检测信息管理办法》（桂建质〔2015〕22号）

第三条 本办法所称建设工程质量检测信息（以下简称“检测信息”），是指建设工程质量检测机构在检测过程中所涉及的人员、设备、环境等原始数据和记录、结论以及统计数据。

第六条 检测机构应建立本机构的信息管理系统，对本机构的所有检测信息进行管理，并按规定向自治区信息平台上传检测信息。

第七条 信息管理系统应满足以下要求：

（二）规定项目的检测仪器设备应与计算机联机，实现数据的自动采集、处理和统计；

（六）自动控制的检测设备应屏蔽手动功能；

（九）视频监控覆盖本机构主要检测场所，监控录像保存期不少于6个月。

第十一条 检测机构开展检测工作时，应将规定项目的检测数据实时上传至自治区信息平台。

检测报告应经授权签字人批准并实时上传至自治区信息平台。

第十三条 检测机构对检测原始数据和报告进行更改时，应按检测机构的程序文件执行并在信息管理系统上保留更改记录。

第十七条 有下列行为之一的，各级住房城乡建设主管部门应责令相关单位整改：

（一）采取非法手段改变原始数据录入途径的；

（二）不按规定程序更改检测信息的；

（四）不按要求向自治区信息平台上传检测信息的；

C.2 《关于推动建设工程质量检测机构实施建筑市场诚信卡管理的通知》（桂建管〔2015〕97号）

二、简化区外检测机构入桂备案手续

为进一步简化区外检测机构入桂备案手续，我厅决定以诚信库信息管理代替纸质入桂备案制度。区外检测机构到我区开展业务前，应先办理诚信库入库，领取诚信卡。在录入诚信库之前，须经我厅派员到现场对检测机构在广西开展业务的人员、场地、设备等信息进行现场查验。一旦录入诚信库，即视为办理了入桂备案手续，可在全区范围内开展检测业务。

C.3 《广西壮族自治区建设工程质量检测不合格项目闭合处理规定的通知》（桂建发〔2017〕3号）

第二条 本规定所指的建设工程质量检测不合格项目是指经第三方检测机构检测认定建筑材料或建筑物实体质量的性能指标不满足技术标准或设计要求的项目；闭合处理是指对检测不合格项目进行整改处理（包括材料退场、设计核验、返工、返修或加固处理等），以满足技术标准或设计要求的过程。

第七条 检测机构应建立《检测不合格项目台账》（详见附件1），并通过信息管理系统报送给当地建设工程质量监督机构。

第八条 对于实时采集的见证类检测项目，检测机构应在数据采集结束后24小时内对不合格项目进行确认，并将确认结果告知委托单位；对于非实时采集的检测项目，检测机构应在确认结果后24小时内将不合格项目通知委托单位，并将不合格项目结果录入信息管理系统。

C.4 《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区建设工程质量检测样品唯一性标识实施细则的通知》（桂建发〔2017〕5号）

第二条 广西壮族自治区行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程，实行建设工程质量检测样品唯一性标识见证取样送检，并将其纳入广西壮族自治区建设工程检测监管信息系统进行管理

第十三条 检测机构接收检测样品时，应当检查样品唯一性标识的完好性，并使用唯一性标识识别机进行检测样品识别，获取检测样品具体信息。唯一性标识损坏或获取的样品信息与样品实际情况及委托信息不一致的，检测机构应当拒绝接收样品。

C.5 《自治区住房城乡建设厅关于加强建设工程质量检测机构异地试验室管理工作的通知》（桂建发〔2018〕6号）

三、异地试验室需通过计量认证，其检测操作人员及设备与检测机构本部均不得共用。

九、异地试验室计量认证、设备及人员等信息发生变更的，应及时在广西建设工程检测监管信息系统重新登记并办理诚信库信息变更，变更后的人员、设备必须符合资质条件要求。检测机构对登记信息的真实性、完整性和准确性负责。

C.6 《广西壮族自治区建设工程质量检测机构诚信综合评价办法（试行）》（桂建发〔2019〕2号）

附件1《广西建设工程质量检测机构管理指标考核内容和计分办法》

一、管理指标是指对检测机构的检测能力、试验室管理和日常行为情况分别进行量化计分。

2、试验室管理：检测机构总部管控能力（包括对异地试验室的管理），各项管理制度的建立和实施，检测人员、合同、样品、数据和检测报告管理，检测信息系统的管理。

五、检测机构存在下列情形之一的，管理指标评价得分直接评定为0分。

⒈以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质证书；隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请资质增项的。

⒉超出资质有效期或资质范围从事检测活动；

3.未严格按照国家有关工程建设强制性标准进行检测，造成质量安全事故或致使事故损失扩大的。

⒋伪造检测数据，出具虚假检测报告或鉴定结论的。

5.未使用试验数据自动采集软件管理或未安装视频监控的。

附件2《检测机构信用记录指标考核内容和计分办法》

二、不良行为信息。

⒉检测机构参加质安监总站组织的检测能力验证活动扣分。

（1）能力验证最终结果为“不满意”的，每项扣2分，有效期12个月。

（2）取得检测资质无故不参加相应项目能力验证的，每项扣3分，有效期12个月。

D.1 《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》（GB50618-2011）

3.0.3 检测机构必须在技术能力和资质规定范围内开展检测工作。

4.4.2 检测机构应建立内部审核制度，发现技术管理中的不足并进行改正。

4.4.10 检测机构严禁出具虚假检测报告。凡出现下列情况之一的应判定为虚假检测报告：

1 不按规定的检测程序及方法进行检测出具的检测报告；

D.2 《建设工程质量检测管理规范》（DB45/T 1078-2014）

4.1.11  检测机构应按有关标准的规定留置已检样品。有关留置时间无明确要求的，留置时间不应少于72h。

4.4.2 检测机构应建立完善的管理体系，并增强纠错能力和持续改进能力。

5.2.3 检测设备应按照国家有关法律法规及规定送检定机构进行检定、校准或进行内部校准。

5.2.4 检测设备的检定/校准结果应经本检测机构管理体系文件中规定的人员确认，以确保检测设备符合使用要求。

5.2.5 检测机构的所有仪器设备均应有管理标识和状态标识。

5.2.6 在操作前，应检查仪器设备的标识，并进行开机运行检查，发现异常，应停止检测工作。

5.2.7 应对检测设备做好使用记录。用于现场检测的设备尚应记录领用、归还情况。

5.2.8检测机构应建立检测设备的维护保养、日常检查制度， 并做好记录。

5.2.9 检测机构应对检测设备进行唯一性管理编号，管理编号与设备的出厂编号、型号相关联。

5.2.10 检测机构应建立仪器设备的台帐，并注明仪器设备名称、型号、出厂编号、管理编号、测量范围、准确度等级等信息。

5.2.11 当检测设备出现下列情形之一时，应重新进行检定/校准：

a)可能对检测结果有影响的改装、移动、修复和维修后；

b)停用超过检定或校准有效期后再次投入使用前；

c)检测设备出现不正常工作情况。

5.2.12 当检测设备出现下列情况之一时禁止继续使用：

a)设备指示装置损坏、刻度不清或存在其他影响测量精度的因素;

b)仪器设备的性能不稳定、漂移率偏大；

c)检测设备出现显示缺损或按键不灵敏等故障；

d)其他影响检测结果的情况。

5.2.13 报废的检测设备应及时清理，不应留置在检测场所。

5.3.1 检测机构应具备与其所设置的检测项目相适应的场所。房屋建筑面积和工作场地均应满足检测工作需要，并应满足检测设备布局和检测流程合理的要求。

5.3.2 检测场所的环境条件等应符合国家现行有关标准的要求，并应满足检测工作需要及保证工作人员身心健康的要求。

5.3.3 检测机构应根据检测场所的功能和用途，满足能源供给、采光、通风、洁净等要求，并应采取有效措施，防止环境因素（如温度、湿度、噪声、振动等）对检测工作造成的不利影响。

5.3.4 检测机构应根据检测标准、检测方法对检测环境的要求，建立环境控制目标，配备相应的监控设备。

5.3.5 检测机构应指定专人定期检查监控设施及设备的完好性和与环境条件的符合性，并及时记录环境条件。当环境条件不符合标准要求时，应立即停止检测活动，并采取相应措施。

5.3.6 检测过程中使用的消耗性材料和物品的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以满足。对检测过程中产生的废弃物、噪声、影响环境条件及有毒物质等的处理，应符合环境保护和人身健康、安全等方面的相关规定，并应有相应的应急处理措施。

5.3.7 在检测场所内，对有毒、有害、有放射性的物品应明确标识，严格控制使用，并按规定到相关部门办理手续。

5.3.8 对影响工作质量和涉及安全的区域和设施应设置有效控制措施并设置明显的标识，与检测工作无关的人员和物品不得进入检测工作场所。

5.3.9 检测工作场所应有安全作业措施和安全预案，确保人员、设备、被检测样品的安全。应配备消防器材，消防器材应存放于明显和便于取用的位置，并有专人负责管理。

6.2.10 检测机构应有符合条件的设施存放所接收的待检样品，确保样品的正确存放、养护。

6.3.1 检测机构应制定样品管理制度，应设定样品管理员负责样品的管理工作。

6.3.2  检测样品应分类编号，编号应全年连续，不重不漏且唯一。

6.3.3  检测人员应核对样品编号和任务流转单的一致性，以及与委托单编号、原始记录和检测报告的关联性。

6.3.5  样品对贮存条件有要求时，检测人员应检查样品在贮存期间与环境条件的符合性。

6.3.9  检测前应确认检测方法标准，确认原则应符合下列规定：

a)有多重检测方法标准可用时，应在合同中知名选用的检测方法标准；

b)对于无明确的检测方法标准可循或有地区特点的检测项目，所用检测方法标准应由委托方和检测机构双方协商确定。

6.3.10  工程现场检测应编制检测方案，检测方案一般包括下列内容：

a)工程概况；

b)检测目的或委托方的要求；

c)检测依据和选用的检测方法；

d)检测对象的总体数量、检测批量和抽样方案；

e)检测人员和检测设备配置；

f)检测工作进度计划；

g)所需的现场配合工作；

h)检测中的安全、环保措施。

6.4.3 检测原始记录宜采用统一的格式并应由检测人员在检测操作过程中及时真实记录，原始记录的内容应符合下列规定：

a）试验室检测原始记录应包括以下内容：

1） 样品名称、样品编号；

2） 检测日期、检测开始时间和结束时间；

3） 使用的主要检测设备名称和编号；

4） 检测的依据；

5） 样品状态描述；

6） 检测环境记录数据（如有要求）；

7） 检测数据或观察结果；

8） 计算公式、图表、计算结果（如有要求）；

9） 检测方法要求记录的其它内容；

10）检测人、校核人签名。

b）现场工程实体检测原始记录应包括以下内容：

1） 委托单位名称、工程名称、工程部位；

2） 检测地点、检测部位；

3） 检测日期、检测开始时间和结束时间；

4） 使用的主要检测设备名称和编号；

5） 检测的依据；

6） 检测对象的状态描述；

7） 检测环境数据（如有要求）；

8） 检测数据或观察结果；

9） 计算公式、图表、计算结果（如有必要）；

10）检测中异常情况的描述；

11）检测、校核人员签名，工程质量现场检测确认表。

6.4.4 检测原始记录有笔误需要更正的，应由原记录人进行杠改，杠改后原始数据应清晰可辨，并在杠改处由原记录人签名或加盖印章。

6.4.6  自动采集的原始数据当因检测设备故障导致异常时，应予以记录，并由检测人员作出书面说明，由检测机构技术负责人批准后，方可更改。每项更改在系统中均应有过程记录，且修改的内容颜色应显示为红色。

6.4.7对已检样品的留置处理除应符合本标准4.1.11条的规定外尚应符合下列规定：

- a)留置的已检样品应与其他试件样品有明显的隔离和标识；

b)留置的已检样品应有唯一性标识。

6.5.2 检测报告宜采用统一的格式。由检测管理信息系统管理的检测项目，应通过系统出具检测报告。检测报告内容应符合检测委托的要求，并符合下列规定：

a）试验室检测报告应包括以下内容：

1）检测报告名称；

2）委托单位名称、工程名称；

3）报告的编号和每页及总页数的标识；

4）样品接收日期、检测日期及报告日期；

5）样品名称、生产单位、规格型号、代表批量；

6）样品的说明和标识等；

7）样品的特性和状态描述；

8）检测依据及执行标准；

9）检测数据及结论；

10）必要的说明和声明等；

11）检测、审核、批准三级人员的签名；

12）取样单位的名称和取样人员的姓名、证书编号；

13）见证试验的见证单位名称和见证人员的姓名、证书编号；

14）检测机构的名称、地址及通讯信息。

b）现场工程实体检测报告应包括以下内容：

1）检测报告名称；

2）委托单位名称、检测目的及要求；

3）工程概况，包括工程名称、结构类型、规模、开工日期、竣工日期及现状等；

4）设计单位、施工单位及监理单位名称；

5）被检工程以往检测情况概述；

6）检测项目、检测方法及依据的标准；

7）抽样方案及数量（附测点图）；

8）检测日期、报告完成日期；

9）检测项目分类、检测数据和汇总结果、检测结果、检测结论；

10）检测、审核、批准三级人员的签名；

11）现场检测的影像资料和工程质量现场检测确认表；

12）报告的编号和每页及总页数的标识；

13）检测机构的名称、地址和通讯信息。

6.5.5检测报告结论应符合下列规定：

a）材料试验报告结论按国家、行业或地方规定的质量标准给出明确的判定；

b)当仅有材料试验方法而无质量标准，材料的试验报告结论按设计要求或委托方要求给出明确的判定（混凝土及砂浆试块的强度试验报告仅需提供试验结果，不需提供检验批的统计评定结果）；

c)现场工程实体的检测报告结论应根据设计要求或委托方要求给出明确的判定（对混凝土强度或砂浆强度测定仅提供混凝土或砂浆的现龄期强度值）。

6.5.6 检测报告应登记后发放。登记应记录报告编号、份数、领取日期、领取人等。

6.5.7 委托方需对检测报告中的信息进行更改的，应向检测机构提交书面申请，书面申请应有委托方负责人签名盖章和见证人员签字盖章，并经检测机构技术负责人审核同意。

7.2 检测机构应建立检测资料档案室，档案室的条件应能满足纸质文件和电子文件的长期存放要求。

7.7 保管期限到期的检测档案在销毁前应进行登记造册，经技术负责人批准后方可销毁。销毁登记册保存应不少于10年。