广西壮族自治区工程建设地方标准        DB

DBJ/T 45-XXX-2018

备案号JXXXXX-XXX

混凝土超高泵送施工技术规程

Technical specification for construction of concrete super-high pumping

（送审稿）

2019—XX—XX  发布                    2020—XX—XX 实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅      发 布

前   言

本规范根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《关于下达2018年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标【2018】21号）的要求，由中建八局南方建设有限公司会同广西区内有关混凝土搅拌站、检测、泵送设备等4 个单位编制而成。

本规程的主要技术内容是：1.总则；2.术语和符号；3.超高泵送混凝土原材料和配合比；4.混凝土超高泵送施工方案设计；5.超高泵送混凝土的运输；6.混凝土的超高泵送；7.超高泵送混凝土的浇筑；8.超高泵送混凝土余料回收与管道清洗；9.施工安全与环境保护；10.超高泵送混凝土质量控制。

本规程是在混凝土泵送施工技术规程的基础上，针对混凝土超高泵送的特点，进行编制，对超高泵送混凝土更加具有指导意义。

本规程由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由中建八局南方建设有限公司负责具体技术内容的解释。请各单位在执行本规范过程中注意总结经验和积累资料，随时将有关意见和建议反馈给中建八局南方建设有限公司(地址：广西南宁市青秀区金湖路57 号，邮政编码：530022)，以便今后修订时参考。

本规范主编单位：中建八局南方建设有限公司

本规范参编单位：

中建商品混凝土广西有限公司

华润混凝土广西公司

广西恒宁建筑工程质量检测有限责任公司

北京市旭宇飞机械租赁有限公司

本规程主要起草人：唐际宇、戈祥林、林忠和、唐阁威、王海亮、刘业恒、李韬、文旭、王华平、刘熀明、张华俊、郑巍、邱盛、黄民剑、宁华宏、吴家有、张玲、黄琳、梁月利、蒋琳涛、武锐、王翔、张明亮、张皆科、陆仕颖

本规程主要审查人：

目  次

1  总则

2  术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3  超高泵送混凝土原材料和配合比

3.1  原材料

3.2  配合比

4  混凝土超高泵送施工方案设计

4.1  一般规定

4.2  混凝土泵的选配

4.3  混凝土运输车的选配

4.4  混凝土输送管的选配

4.5  布料设备的选配

4.6  截止阀的选配

5  超高泵送混凝土的运输

5.1  一般规定

5.2  泵送混凝土的运输

6  混凝土的超高泵送

6.1  一般规定

6.2  混凝土泵送设备安装

6.3  混凝土的泵送

7  超高泵送混凝土的浇筑

7.1  一般规定

7.2  混凝土的浇筑

8  超高泵送混凝土余料回收与管道清洗

9  施工安全与环境保护

9.1  一般规定

9.2  安全规定

9.3  环境保护

10  超高泵送混凝土质量控制

附录A  混凝土输送管换算

附录B  混凝土泵送阻力计算

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

Contents

1  General Provisions

2  Terms and Symbols

2.1  Terms

2.2  Symbols

3  Raw Material and Mix Ratio of super-high Pumping Concrete

3.1  Raw Material

3.2  Mix Ratio

3.3  Test and Detection

4  Construction Scheme Design of Pumping Concrete

4.1  General Requirements

4.2  Selection of Concrete Pump

4.3  Selection of Concrete Mixing Carrier

4.4  Selection of Concrete Pipeline

4.5  Selection of Concrete Distributor

4.6  Selection of Globe valves

5  Transportation of Pumping concrete

5.1  General Requirements

5.2  Transportation of Pumping concrete

6  Concrete Pumping

6.1  General Requirements

6.2  Setup of Concrete Pumping Equipment

6.3  Concrete of Pumping

7  Pumping Concrete Pouring

7.1  General Requirements

7.2  Concrete Pumping

8  Remaining Recycling and Pipeline Cleaning of Super-high Pumping Concrete

8.1  Surplus recovery

8.2  Remaining Recycling

8.3  Pipeline Cleaning

9  Safety of Environment Protection of Construction

9.1  General Requirements

9.2  Safety Requirements

9.3  Environment Protection

10  Pumping Concrete Quality Control

Appendix A Concrete Pipeline Conversion

Appendix B Pumping Pressure Pressure Caleulation

Explanation of Wording in This Specification

List of Quoted Standards

Addition: Explanation of Provisions

- 1  总    则

1.0.1  为提高混凝土超高泵送施工质量,促进混凝土超高泵送技术的发展,制定本规程。

1.0.2  本规程适用于泵送高度大于200m的建筑工程、市政工程混凝土泵送施工，本规程不适用于轻骨料混凝土的超高泵送施工。

1.0.3  混凝土超高泵送施工应编制施工方案，前项工序验收合格方可进行混凝土超高泵送施工。

1.0.4  混凝土超高泵送施工除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

- 2  术语和符号

- 2.1  术    语

2.1.1  泵送混凝土  pumping concrete

可通过泵压作用沿输送管道强制流动到目的地并进行浇筑的混凝土。

2.1.2  混凝土超高泵送  pumping concrete

泵送高度超过200m的混凝土泵送。

2.1.3  混凝土可泵性  concrete pumpability

表示混凝土在泵压下沿输送管道流动的难易程度以及稳定程度的特性。

2.1.4  混凝土布料设备  concrete distributor

可将臂架伸展覆盖一定区域范围对混凝土进行布料浇筑的装置或设备。

2.1.5  倒置坍落度筒排空时间  inverted slump cylinder emptying time

两次测得倒置坍落度筒中混凝土拌合物的排空时间平均值。

2.1.6  坍落度经时损失  slump time loss

混凝土拌合物初始坍落度与要求静置时间坍落度值的差值。

2.1.7  外加剂掺量  admixture dosage

外加剂用量与胶凝材料用量百分比。

2.1.8  泵送压力  pump pressure

混凝土浇筑时，由混凝土输送泵提供的，将混凝土输送至浇筑地点，产生的压力值。

2.1.9  泵管出口压力  outlet pressure of pump pipe

混凝土浇筑时，泵送压力在混凝土经过泵管产生损耗后，到达浇筑地点后，泵管出口剩余的泵送压力。

2.1.10  普通泵管  ordinary pump tube

在正常输送泵提供的泵送压力下，能正常安全作业的混凝土输送泵管。

2.1.11  高压泵管  high pressure pump tube

在高压输送泵提供的泵送压力下，能正常安全作业的混凝土输送泵管。

2.1.12  超高压泵管  extra high pressure pump tube

在超高压输送泵提供的泵送压力下，能正常安全作业的混凝土输送泵管。

- 2.2  符    号

K1 ——粘着系数；

K2 ——速度系数；

L ——混凝土泵送管路系统的累计水平换算距离；

L1 ——混凝土搅拌运输车往返距离；

Lmax ——混凝土泵最大水平输送距离；

N1 ——混凝土搅拌运输车台数；

N2 ——混凝土泵台数；

Pc ——混凝土泵额定工作压力；

Pt ——混凝土泵送系统附件及泵体内部压力损失；

Pmax ——混凝土泵送的最大阻力；

△Pu ——混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失；

Q——混凝土浇筑体积量；

Q1 ——每台混凝土泵的实际平均输出量；

Qmax ——每台混凝土泵的最大输出量；

r ——混凝土输送管半径；

S0 ——混凝土搅拌运输车平均行车速度；

S1 ——混凝土塌落度；

T0 ——混凝土泵送计划施工作业时间；

T1 ——每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间；

V1 ——每台混凝土搅拌运输车容量；

V2 ——混凝土拌合物在输送管内的平均流速；

α ——混凝土输送管倾斜角；

α1 ——配管条件系数；

α2 ——径向压力与轴向压力之比；

β ——混凝土输送管弯头张角；

η ——作业效率；

ηv ——搅拌运输车容量折减系数；

- 3  超高泵送混凝土原材料和配合比

- 3.1  原材料

3.1.1  水泥

1  配制超高泵送混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的规定。

2  配制超高泵送混凝土时，水泥强度等级不宜低于42.5。

3  对有预防碱骨料反应要求的超高泵送混凝土时，水泥碱含量不宜高于0.6%。

4  水泥宜使用同一品牌、同一品种、同一强度等级，出厂每批次应按水泥与《减水剂相容性试验方法》JC/T 1083的规定进行相容性试验。

5  用于生产超高泵送混凝土的水泥温度不宜高于60℃。

6  配制超高泵送混凝土不应采用结块水泥和储存时间超过3个月的水泥。

3.1.2  矿物掺合料

1  超高泵送混凝土的矿物掺合料可包括粉煤灰、粒化高炉矿渣粉、硅灰。粉煤灰应符合现行国家标准《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 GB/T 1596 的规定，粒化高炉矿渣粉应符合现行国家标准《用于水泥和棍凝土中的粒化高炉矿渣粉》 GB/T 18046 的规定，硅灰应符合现行国家标准《高强高性能混凝土用矿物外加剂》GB/T 18736 的规定。

2  超高泵送混凝土的粉煤灰不应低于Ⅱ级，宜采用F类。

3  超高泵送混凝土宜掺入硅灰。

4  超高泵送高强混凝土采用粒化高炉矿渣粉时，粒化高炉矿渣粉等级不宜低于S95级。

5  同一工程超高泵送混凝土所用矿物掺合料应来自同一厂家、同一规格型号。

3.1.3  细骨料

1  细骨料应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684和行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定，海砂应符合《海砂混凝土应用技术规程》JGJ 206的规定。

2  配制超高泵送混凝土用砂宜采用质地坚硬、级配良好、细度模数2.4~3.0的Ⅱ区中粗天然河砂、人工砂或淡化海砂。

3  配制C60以下强度等级超高泵送混凝土用砂的含泥量和泥块含量应分别不大于3%和1%。采用机制砂时，亚甲蓝（MB）值宜小于1.4，石粉含量不应大于7%，压碎指标值应小于25%。

4  配制C60及以上强度等级超高泵送混凝土用砂的含泥量和泥块含量应分别不大于2%和0.5%。采用人工砂时，亚甲蓝（MB）值宜小于1.4，石粉含量不应大于5%，压碎指标值应小于25%。

5  配制超高泵送混凝土采用海砂时，海砂应经过淡化处理，氯离子含量不应大于0.03%，贝壳含量宜不大于3%。

6  超高泵送混凝土用细骨料宜采用非碱活性骨料，当细骨料中含有碱活性成分时，应采取预防危害的措施。

3.1.4  粗骨料

1  骨料应符合现行国家标准《建设用卵石、碎石》GB/T 14685和行业标准《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52的规定。

2  超高泵送混凝土粗骨料宜采用级配良好的卵碎石或碎石，最大粒径不宜大于25mm，配制C60及以上超高泵送混凝土粗骨料宜选用5-10mm和10-25mm两种粒径骨料搭配使用，两者比例通过试验确定。

3  岩石抗压强度不应小于混凝土抗压强度等级的1.5倍。

4  超高泵送混凝土粗骨料针片状含量不应大于10%，C60及以上强度等级超高泵送混凝土针片状含量不宜大于5%。

5  超高泵送混凝土粗骨料含泥量不应大于0.5%，泥块含量不应大于0.2%。

6  超高泵送混凝土粗骨料宜采用非碱活性骨料，当砂中含有碱活性成分时，应采取预防危害的措施。

3.1.5  外加剂

1  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076和《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50117的规定。

2  混凝土使用的外加剂与水泥和矿物掺合料应具有良好的适应性，并应经试配验证。

3  超高泵送混凝土应选用高性能减水剂，宜选用聚羧酸高性能减水剂，减水率不应低于25%， 28天收缩比不宜大于100%。

3.1.6  拌合水

1  混凝土拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。

2  超高泵送混凝土生产不宜使用搅拌和运输设备清洗回收水。

- 3.2  配合比

3.2.1  超高泵送混凝土配合比设计应符合《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55的规定。

3.2.2  超高泵送混凝土配合比设计应满足施工要求的工作性能，还应满足混凝土结构对强度和耐久性要求。

3.2.3  超高泵送混凝土配合比应经试验确定，缺乏试验依据的情况下宜符合以下规定：

1  超高泵送混凝土胶凝材料用量宜为380kg/m3~600kg/m3，单方用水量不宜大于170kg/m3，砂率用量宜为40%~48%。

2  超高泵送混凝土矿物掺合料种类和掺量应通过试配确定，矿物掺合料掺量宜为30%~55%。

3  超高泵送混凝土宜掺入硅灰，硅灰掺量不宜大于10%。

3.2.4  超高泵送混凝土外加剂品种、掺量应通过试配确定。

3.2.5  超高泵送混凝土设计配合比在生产和施工前应进行中试，对配合比适应性作出调整，以调整后的配合比作为实际生产配合比。

3.2.6  超高泵送混凝土工作性能宜满足以下要求：

1  超高泵送混凝土坍落度、扩展度、经时损失和倒置坍落度筒排空时间宜符合表3.2.6的规定；

表3.2.6混凝土工作性能指标要求

| 项目 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 坍落度（mm） | ≥240 |
| 扩展度（mm） | ≥600 |
| 3h坍落度损失值（mm） | ≤20 |
| 倒置坍落度筒排空时间（s） | 2s~4s |

2  超高泵送混凝土应不离析、不泌水。

3  超高泵送混凝土含气量不宜大于4%。

4  超高泵送混凝土的凝结时间应满足施工要求和混凝土性能的要求。

- 3.3  试验与检测

3.3.1 超高泵送混凝土配制和施工前，应对设计配合比进行验证。

3.3.2混凝土拌合物生产搅拌完成后，应检测拌合物工作性能，宜每车混凝土检测一次，性能满足3.2.6关于坍落度、扩展度、倒置坍落度筒排空时间和其它性能的要求后方可出厂。

3.3.3 超高泵送混凝土强度检验评定应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的有关规定执行。

3.3.4 氯离子含量应符合国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定，当需方对其它性能有要求时，应按现行国家有关标准进行检测，无标准时按照合同约定进行，检测结果应满足标准及合同要求。

3.3.5 混凝土拌合物到达现场后应逐车检测混凝土拌合物工作性能，坍落度、扩展度、倒置坍落度筒排空时间满足3.2.6的规定后方可泵送。

- 4  混凝土超高泵送施工方案设计

- 4.1  一般规定

4.1.1  混凝土超高泵送施工方案应根据混凝土工程特点、泵送高度、浇筑工程量、拌合物特性、场地条件、浇筑部位以及浇筑进度等因素设计和确定。

4.1.2  混凝土超高泵送施工方案主要内容应包括：编制依据、工程概况、施工技术条件分析、人员职责分工、混凝土运输、混凝土输送、混凝土浇筑、施工技术措施、施工质量措施、施工安全措施、环境保护技术措施、施工组织。

4.1.3  混凝土输送应包含泵送参数计算、泵送设备选定与调试、泵管选型与布设和泵送过程控制等内容。

4.1.4  当多台混凝土泵同时泵送混凝土时，应根据各自的输送能力，规定浇筑区域和浇筑顺序。

- 4.2  混凝土泵的选配

4.2.1  应根据混凝土输送管路系统布置方案及浇筑工程量、浇筑进度以及混凝土坍落度、设备状况等施工技术条件，确定混凝土泵的选型。

4.2.2  混凝土泵的实际平均输出量可根据混凝土泵的最大输出量、配管情况和作业效率，按下式计算：

| Q1=ηα1Qmax | （4.2.2） |
| --- | --- |

式中：Q1——每台混凝土泵的实际平均输出量（m³/h）；

Qmax——每台混凝土泵的最大输出量（m³/h）；

α——配管条件系数，可取0.8~0.9；

η——作业效率。根据混凝土搅拌运输车向混凝土泵供料的间断时间、拆装混凝土输送管和布料停歇等情况，可取0.5~0.7。

4.2.3  混凝土泵的配备数量可根据混凝土浇筑体积量、单机的实际平均输出量和计划施工作业时间，按下式计算：

| N2=QQ1T0 | （4.2.3） |
| --- | --- |

式中：N2——混凝土泵的台数，按计算结果取整，小数点以后的部分应进位；

Q——混凝土浇筑体积量（m³；

Q1——每台混凝土泵的实际平均输出量（m³/h）；

T0——混凝土泵送计划施工作业时间（h）；

4.2.4  混凝土泵的额定工作压力应大于按下式计算的混凝土最大泵送阻力：

| Pmax=ΔPHL106+Pf | （4.2.4） |
| --- | --- |

式中：Pmax——混凝土最大泵送阻力（MPa）；

L——各类布置状态下混凝土输送管路系统的累计水平换算距离，可按本规程附录A表A.0.1换算累加确定（m）；

△PH——混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失，可按本规程附录B公式（B.0.2-1）计算（Pa/m）；

Pf——混凝土泵送系统附件及泵体内部压力损失，当缺乏详细资料时，可按本规程附录B表B.0.1取值累加计算（MPa）；

4.2.5  混凝土泵的最大水平输送距离，可按下列方法之一确定：

1  由试验确定

2  根据混凝土泵的最大出口压力、配管情况、混凝土性能指标和输出量，按下式计算：

| Lmax=Pe−PtΔPH×106 | （4.2.5） |
| --- | --- |

式中：Lmax——混凝土泵最大水平输送距离（m）；

Pe——混凝土泵额定工作压力（MPa）；

Pf——混凝土泵送系统附件及泵体内部压力损失（MPa）；

△PH——混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失（Pa/m）；

3  根据产品的性能表（曲线）确定。

4.2.6  混凝土泵不宜采用接力输送的方式。当必须采用接力泵输送混凝土时，接力泵的设置位置应使上、下泵的输送能力匹配。对设置接力泵的结构部位应进行承载力验算，必要时应采取加固措施。

4.2.7  混凝土泵集料斗应设置网筛。

4.2.8  宜选用大功率、超高压的S阀结构混凝土泵。

- 4.3  混凝土运输车的选配

4.3.1  泵送混凝土宜采用搅拌运输车运输，运输车性能应符合现行行业标准《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408的有关规定。

4.3.2  混凝土泵连续作业时，每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车数量，可按下式计算：

| N1=Q160V1ηV(60L1S0+T1) | （4.3.2） |
| --- | --- |

式中：N1——混凝土搅拌运输车台数，按计算结果取整数，小数点以后的部分应进位；

Q1——每台混凝土泵的实际平均输出量，按本规程公式（4.2.2）计算（m³/h）；

V1——每台混凝土搅拌运输车容量（m³）；

ηV——搅拌运输车容量折减系数，可取0.90~0.95；

S0——混凝土搅拌运输车平均行车速度（km/h）；

S0——混凝土搅拌运输车平均行车速度（km/h）；

L1——混凝土搅拌运输车往返距离（km）；

T1——每台混凝土搅拌运输车总计停歇时间（min）；

- 4.4  混凝土输送管的选配

4.4.1  混凝土输送管应根据工程特点、施工场地条件、混凝土浇筑方案等进行合理选型和布置。输送管布置宜平直，宜减少管道弯头用量。

4.4.2  混凝土输送管强度应满足要求，应具备高耐磨性，不得有龟裂、孔洞、凹凸损伤和弯折等缺陷。应根据最大泵送压力计算出最小壁厚值。泵送设备最大压力与泵管壁厚最小值对应关系见表4.4.2-1.

表4.4.2-1 泵送设备最大压力与泵管壁厚最小值关系

| 最大泵送压力（MPa） | 最小壁厚（mm） |
| --- | --- |
| 7 | 4 |
| 16 | 7.5（从混凝土泵出口至1/2管道长度） |
|  | 4（其余1/2管道长度） |
| 21 | 7.5（从混凝土泵出口至2/3管道长度） |
|  | 4（其余1/3管道长度） |
| 35 | 7.5（从混凝土泵出口至4/5管道长度） |
|  | 4（其余1/5管道长度） |
| 50 | 7.5 |

4.4.3  管接头应具有足够强度，并能快速装拆，其密封结构应严密可靠、耐高压。

- 4.5  布料设备的选配

4.5.1  布料设备的选型与布置应根据浇筑混凝土的平面尺寸、配管、布料半径等要求确定，并应与混凝土输送泵相匹配。

4.5.2  布料设备的作业半径宜覆盖整个混凝土浇筑范围。

4.5.3  若布料设备布置在核心筒模架施工平台上，应对模架平台进行受力验算。

- 4.6  截止阀的选配

4.6.1  混凝土泵机出料口处应设置截止阀，宜设置于混凝土泵机出口3米~6米处。

4.6.2  水平管道与竖向管道连接处的90°弯头前应设置截止阀，用于堵管时排出立管内的混凝土，宜设置于距离立管3米~6米处。

图4.6-1 截止阀设置位置

- 5  超高泵送混凝土的运输

- 5.1  一般规定

5.1.1  泵送混凝土的供应，应根据技术要求、施工进度、运输条件以及混凝土浇筑量等因素编制供应方案。混凝土的供应过程应加强通信联络、调度，确保连续均衡供料。

5.1.2  混凝土在运输、输送和浇筑过程中，严禁加水。

- 5.2  泵送混凝土的运输

5.2.1  混凝土搅拌运输车的施工现场行驶道路，应符合下列规定：

1 宜设置环形车道，并应满足重车行驶要求；

2 车辆出入口处，宜设交通安全指挥人员；

3 夜间施工时，现场交通出入口和运输道路上应有良好照明，危险区域应设安全标志。

5.2.2  搅拌运输车装料前，搅拌罐内应无积水或积浆。

5.2.3  超高泵送混凝土的运输延续时间应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。

5.2.4  混凝土搅拌运输车向混凝土泵卸料时，应符合下列规定：

1 为了使混凝土拌合均匀，卸料前应高速旋转拌筒；

2 应配合泵送过程均匀反向旋转拌筒向集料斗内卸料；集料斗内的混凝土应满足最小集料量的要求；

3 搅拌运输车中断卸料阶段，应保持拌筒低速转动；

4 泵送混凝土卸料作业应由具备相应能力的专职人员操作。

5.2.5  超高泵送混凝土搅拌运输车入料斗应采取防雨措施。

5.2.6  超高泵送混凝土搅拌运输车应正确悬挂标识牌，标识牌内容包括：浇筑项目，强度等级等。

5.2.7  超高泵送混凝土运输应有主要运输路线及备用运输路线。

5.2.8  超高泵送混凝土搅拌运输车应定期保养，同时每次混凝土浇筑过程中需安排备用车辆。

5.2.9  超高泵送混凝土搅拌运输车到达浇筑现场时，应使搅拌罐高速旋转不少于20s后再将混凝土拌合物卸出。

5.2.10  混凝土浇筑中断时，混凝土搅拌运输车应保持拌筒低速转动。

- 6  混凝土的超高泵送

- 6.1  一般规定

6.1.1  混凝土超高泵送施工现场，应配备通信联络设备，并应设专门的指挥和组织施工的调度人员。

6.1.2  当多台混凝土泵同时开展超高泵送或与其他输送方法组合输送混凝土时，应分工明确、互相配合、统一指挥。

- 6.1.3  炎热季节施工时，应采取有效措施避免露天的泵管曝晒，宜采用湿麻袋、湿油毡布等保水材料遮盖。

6.1.4  混凝土泵的操作应严格按照使用说明书、设备操作指引和安全操作规程等进行。

6.1.5  混凝土泵送宜连续进行。混凝土运输、输送、浇筑及间歇的全部时间不应超过国家现行标准的有关规定；如超过规定时间时，应临时设置施工缝，继续浇筑混凝土，并应按施工缝要求处理。

- 6.2  混凝土泵送设备安装

6.2.1  混凝土泵安装场地应水平、平整、坚实，有良好的排水设施，水电接通到位，设置照明设备，且预留充足空间以便于配管；混凝土泵基础宜采用混凝土浇筑制作，并固定牢固，以满足承受泵管的反作用力；混凝土运输道路应保持畅通，有利于混凝土搅拌运输车接近，道路宽度以满足两辆或以上混凝土搅拌运输车通行为宜。

6.2.2  同一管路应采用相同管径的输送管，除终端出口处外，不得采用软管。

6.2.3  垂直向上配管时，地面水平管折算长度不宜小于垂直管长度的1/5，且不宜小于30m.

6.2.4  混凝土输送管的固定应可靠稳定。用于水平输送的管路宜采用混凝土墩及U型卡具固定；水平管支承面应采用固定的支承墩及U型卡具固定，宜在每段管两端距离管口约500mm处各设置一个U型卡具固定，固定管夹宜用地脚螺栓固定于已有的混凝土地基或混凝土支撑墩上。

6.2.5  用于垂直输送的管路支架宜与结构预埋件连接牢固，支架不得支撑在脚手架上，并应符合下列规定：

1  水平管的固定支撑离地高度不宜小于250mm；

2  每根垂直管应有两个或两个以上固定点；

3  如现场条件受限，可另搭设专用支撑架；

4  垂直管下端的弯管不应作为支撑点使用，宜设钢支撑或混凝土墩；

6.2.6  应严格按要求安装接口密封圈，管路接头处不得漏浆；宜采用强度高、耐磨性好、抗老化好的橡胶材质密封圈。

6.2.7  手动布料设备不得支承在脚手架上，也不得直接支承在钢筋上，宜设置钢支撑将其架空。

- 6.3  混凝土的泵送

6.3.1  泵送混凝土时，混凝土泵的支脚应伸出调平并插好安全稍，支腿支撑应牢固。

6.3.2  混凝土泵与输送管连通后，应对其进行全面检查。混凝土泵送前应进行空载试运转。

6.3.3  混凝土超高泵送施工前应检查混凝土送货单，核对工程名称、混凝土强度等级、浇筑部位、粗骨料种类及坍落度、扩展度、倒置坍落度筒排空时间要求等；检查混凝土和易性、坍落度、扩展度。

6.3.4  超高泵送混凝土的入泵坍落度不宜小于240mm，入泵扩展度不宜小于600mm，倒置坍落度筒排空时间不宜大于10s；此外，对强度等级超过C60的超高泵送混凝土，倒置坍落度筒排空时间宜控制在2~4s。

6.3.5  混凝土泵启动后，应先泵送适量清水以湿润混凝土泵的料斗、活塞机输送管的内壁等直接与混凝土接触部位。泵送完毕后，应清除泵内积水。

6.3.6  经泵送清水检查，确认混凝土泵和输送管中无异物后，应选用下列浆液的一种润滑混凝土泵和输送管内壁：

1  水泥净浆

2  1:2水泥砂浆

3  与混凝土内除粗骨料外的其他成分相同配合比的水泥砂浆。

润滑用浆料宜使用搅拌车单独运输，不得与超高泵送混凝土混合运输；润滑用浆料泵出后应妥善回收，严禁作为结构混凝土使用。润滑用浆料的体积量宜根据混凝土泵操作说明提供的定额和泵送管道长度确定。

6.3.7  开始超高泵送时，混凝土泵应处于匀速缓慢运行并随时可反泵状态。泵送速度应先慢后快，逐步加速。同时，应观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转正常后，方可以正常速度进行泵送。

6.3.8  泵送混凝土时，应保证水箱或活塞清洗室中水量充足。

6.3.9  在混凝土超高泵送过程中，如需加接输送管，应预先对新接管道内壁进行湿润。

6.3.10  当混凝土泵出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动等现象而泵送困难时，不得强行泵送，并应立即查明原因，采取措施排除故障。

6.3.11  当输送管堵塞时，应及时拆除管道，排除堵塞物；拆除的管道重新安装前应湿润。

6.3.12  当混凝土供应不及时，宜采取间歇泵送方式，放慢泵送速度。间歇泵送可采用每隔4min至5min进行两个行程反泵，再进行两个行程正泵的泵送方式。

6.3.13  重新泵送前，应采取措施排除管内空气，布料设备的出口应朝安全方向，防止混凝土等堵塞物高速飞出导致人员伤害。

6.3.14  泵送完毕后，应及时将混凝土泵和输送管清洗干净。

6.3.15  混凝土超高泵送作业过程，特别是作业过程处置泵送困难、输送管堵塞或设备故障等应符合本标准施工安全与环境保护的相关要求。

- 7  超高泵送混凝土的浇筑

- 7.1  一般规定

7.1.1  混凝土浇筑施工前，应按施工方案的要求完成各项准备工作。

7.1.2  超高泵送混凝土的浇筑，应按照《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的规定执行。

7.1.3  应有效控制混凝土均匀性和密实性，混凝土应连续浇筑使其成为连续的整体。

7.1.4  竖向构件的混凝土应分层浇筑，不应一次到顶，分层高度不应大于2m。

7.1.5  混凝土浇筑应控制浇筑流向和浇筑速度，避免在交界位置产生冷缝

7.1.6  泵送浇筑前应预先采取措施避免造成模板内钢筋、预埋件及其定位件移动。

- 7.2  混凝土的浇筑

7.2.1  混凝土的浇筑顺序，应符合下列规定：

1  当采用输送管输送混凝土时，宜由远而近浇筑；

2  同一区域的混凝土，应按先竖向结构后水平结构的顺序翻出来连续浇筑。

7.2.2   混凝土的布料方法，应符合下列规定：

1  混凝土输送管末端出料口宜接近浇筑位置。浇筑竖向结构混凝土，布料设备的出口离模板内侧面不应小于50mm。

2  浇筑水平结构混凝土，不应在同一处连续布料，应水平移动分散布料。

7.2.3  浇筑时应保证混凝土不发生离析。混凝土自高处倾落的自由高度不应大于2m，当倾落的自由高度大于2m时，宜加设串筒、溜槽或溜管等装置。

7.2.4  施工缝、后浇带的留置位置应在混凝土浇筑前确定。施工缝、后浇带的处理应按施工技术方案执行。

7.2.5  混凝土浇筑过程中，应安排专人对模板支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的变形、定位进行检查。

7.2.6  混凝土浇筑后，应采取浇水、塑料布覆盖、涂刷薄膜等措施及时进行养护。

7.2.7  不同强度等级混凝土浇筑，应在交界区域采取分隔措施。分隔位置应在低强度等级的构件中，应先浇筑高强度等级混凝土，后浇筑低强度等级混凝土。

7.2.8  后浇带应按规定时间浇筑混凝土，进行覆盖养护。当设计对混凝土无特殊要求时，后浇带混凝土宜高于原设计一个强度等级。

7.2.9  对于内置型钢的构件混凝土浇筑，浇筑前应在型钢翼缘处留置排气孔，并保证振捣到位。

7.2.10  钢管混凝土结构浇筑应符合下列规定：

1 宜采用自密实混凝土，管内混凝土浇筑可选用管顶向下普通浇注法、泵送顶升浇筑法和高位抛落法等。

2 采用高位抛落法浇筑混凝土时，混凝土技术参数宜通过试验确定；当抛落高度小于4m时，应配合人工振捣。

3 钢管应预留排气孔和混凝土浇筑孔。

7.2.11   当钢筋较密时，应延长振捣时间或加密振点。

7.2.12  针对高强泵送混凝土的浇筑必须采用高频振捣器捣实。

- 8  超高泵送混凝土余料回收与管道清洗

8.0.1  余料回收和管道清洗用空压机功率应不小于15千瓦。

8.0.2  余料回收用隔网要求耐磨，不易变形，防止海绵球进入罐车。

8.0.3  余料回收时，清洗球尺寸宜比管道内径大一规格，管道清洗时，清洗球尺寸与宜管道内径相同，清洗球应耐磨，不易变形，体积稳定性好。

8.0.4  混凝土余料回收，分为水洗回收和气洗回收，宜采用气洗。

8.0.5  整个余料回收和管道清洗过程，应对余料和污水进行处理。

8.0.6  管道清洗应至有清水出来为止。

- 9  施工安全与环境保护

- 9.1  一般规定

9.1.1  混凝土超高泵送施工应符合《建筑施工安全检查标准》(JGJ59)和《建筑施工现场环境与卫生标准》(JGJ146)等安全、环境保护的有关规定。

9.1.2  混凝土超高泵送施工过程中机械使用应按照《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33)执行。

9.1.3  施工现场临时用电应按照《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ146)执行。

9.1.4  高空作业和临边作业时，工具应采取防坠落措施，严禁直接放置于模板或操作平台边缘。

- 9.2  安全规定

9.2.1  用于泵送混凝土的模板及其支承件的设计，应考虑混凝土泵送浇筑施工所产生的附加作用力，并按实际工况对模板及其支撑件进行强度、刚度、稳定性验算。浇筑过程中应对模板和支架进行观察和维护，发现异常情况应及时进行处理。

9.2.2  对安装于垂直管下端钢支撑、布料设备的结构部位应进行承载力验算，必要时应采取加固措施。布料设备尚应验算其使用状态的抗倾覆稳定性。

9.2.3  在有人员通过之处的高压管段、距混凝土泵出口较近的弯管，宜设置安全防护设施。

9.2.4  发生堵管时，应关闭截止阀，对堵塞部位混凝土进行卸压，混凝土彻底卸压后方可进行拆卸，禁止直接拆卸超高压泵管连接部位。

9.2.5  排除堵塞后重新泵送或清洗混凝土泵时，末瑞输送管的出口应固定，并应朝向安全方向。

9.2.6  应定期检查输送管道和布料管道的磨损情况，弯头部位应重点检查，对磨损较大、不符合使用要求的管道应及时更换。9.2.7  在布料设备的作业范围内，不得有高压线或影响作业的障碍物。布料设备与塔吊和升降机械设备不得在同一范围内作业。

9.2.8  应控制布料设备出料口位置，避免超出施工区域，必要时应采取安全防护措施，防止出料口混凝土坠落。

9.2.9  布料设备在出现雷雨、风力大于6级等恶劣天气时，不得作业。

9.2.10  钢框架-核心筒结构或型钢混凝土框架-核心筒结构施工时，核心筒先于钢框架或型钢混凝土框架施工，其高差应满足结构受力的安全性要求。

9.2.11  核心筒施工模架平台应经鉴定，并有产品合格证、使用说明，泵管与模架平台连接，需要经过模架设计公司验收并同意。

9.2.12  施工现场应设立可靠的避雷装置。

9.2.13  超高层建筑施工应有消防系统，消防供水系统应满足楼层防火要求。

9.2.14  泵送混凝土管道的固定支架必须牢固，泵管不得与脚手架连接，泵管安装时，作业人员应使用溜绳拖曳，禁止肩扛和手抱泵管。

9.2.15  混凝土养护时，应注意楼梯口、预留洞口和建筑边缘，防止坠落事故。

9.2.16  混凝土浇筑移动泵管，需要将泵管拆除，先停止浇筑，避免混凝土泵管有压力，造成安全事故。

9.2.17  采用气洗时，混凝土余料回收架，必须固定牢固，禁止回收架附近站人，防止海绵球飞出伤人。

- 9.3  环境保护

9.3.1  在施工作业时，应采取降噪措施，严格控制噪声，按照《建筑施工场界噪声限值》(GB12523)的规定执行。

9.3.2  施工现场出入口处应设置冲洗平台，安排专人对进出车辆进行清洗，保证车辆整洁，防止在混凝土运输过程中污染道路，减少道路扬尘。

9.3.3  夜间施工过程中，应防止光污染对周边居民造成影响。

9.3.4  机械设备油液泄漏应及时使用容器收集，废旧油品和油液污染物应集中处理，避免对施工现场造成污染。

9.3.5  设备废弃的电池、塑料制品、轮胎等对环境有害的零部件，应分类回收，依据相关规定处理。

9.3.6  输送管的清洗，应采用环境友好型清洗方法，有利于节约资源，减少排污量。

9.3.7  泵送和清洗过程中产生的废弃混凝土或清洗残余物，应按预先确定的处理方法和场所，及时进行妥善处理，避免硬化。

9.3.8  混凝土输送泵要做防护棚，并有隔音措施，降低噪音对附近居民的影响。

- 10  超高泵送混凝土质量控制

- 10.0.1  应建立质量控制保证体系，制定保证质量的技术措施。

- 10.0.2  超高泵送混凝土的原材料质量及其储存、计量应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定，原材料的储备量应满足泵送混凝土连续生产、浇筑、施工等要求。

- 10.0.3  超高泵送混凝土质量应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204和《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定。

- 10.0.4  超高泵送混凝土的质量控制除应符合现行国家标准《预拌混凝土》GB/T 14902的有关规定外，尚应符合下列规定：

1  超高泵送混凝土的可泵性试验，可按现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080有关压力泌水试验的方法进行检测，10s时的相对压力泌水率不宜大于40%。

2  混凝土入泵时的坍落度、扩展度及其允许偏差，应符合表10.0.4的规定。

3  混凝土强度的检验评定，应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

表10.0.4  坍落度、扩展度允许偏差

| 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- |
| 坍落度 | ±30 |
| 扩展度 | ±30 |

10.0.5  出泵混凝土的质量检查，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204的有关规定进行。用作评定结构或构件混凝土强度质量的试件，应在浇筑地点取样、制作，且混凝土取样、试件制作、养护和试验均应符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定。

- 附录A  混凝土输送管换算

A.0.1  混凝土输送管的泵送阻力宜按表A.0.1进行等效换算。

表A.0.1  混凝土输送管水平换算长度表

| 管类别或布置状态 | 换算单位 | 管规格 |  | 水平换算长度（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 向上垂直管 | 每米 | 管径（mm） | 100 | 3 |
|  |  |  | 125 | 4 |
|  |  |  | 150 | 5 |
| 倾斜向上管 （输送管倾斜角为α，图A.0.1） | 每米 | 管径（mm） | 100 | cosα+3sinα |
|  |  |  | 125 | cosα+4sinα |
|  |  |  | 150 | cosα+5sinα |
| 垂直向下及倾斜向下管 | 每米 | — |  | 1 |
| 锥形管 | 每根 | 锥径变化 （mm） | 175→150 | 4 |
|  |  |  | 175→150 | 8 |
|  |  |  | 175→150 | 16 |
| 弯管（弯头张角为β，β≤90°，图A.0.1） | 每只 | 弯曲半径 | 500 | 12β/90 |
|  |  |  | 1000 | 9β/90 |
| 胶管 | 每根 | 长3m~5m |  | 20 |

- 附录B  混凝土泵送阻力计算

B.0.1  混凝土泵送系统附件的估算压力损失宜按表B.0.1取值累加计算。

表B.0.1  混凝土泵送系统附件的估算压力损失

| 附件名称 |  | 换算单位 | 估算压力损失（MPa） |
| --- | --- | --- | --- |
| 管路截止阀 |  | 每个 | 0.1 |
| 泵体附属结构 | 分配阀 | 每个 | 0.2 |
|  | 启动内耗 | 每台泵 | 1.0 |

B.0.2  混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失宜按下列公式计算，采用其他方法确定压力损失时，宜通过试验验证。

| ΔPH=2r[K1+K2(1+t2t1)V2]α2 | （B.0.2-1） |
| --- | --- |
| K1=300−S1 | （B.0.2-2） |
| K2=400−S1 | （B.0.2-3） |

式中：△PH——混凝土在水平输送管内流动每米产生的压力损失（Pa/m）；

r——混凝土输送管半径（m）；

K1——粘着系数（Pa）；

K2——粘着系数（Pa）；

S1——混凝土坍落度（mm）；

t2/t1——混凝土泵分配阀切换时间与活塞推压混凝土时间之比，当设备性能未知时，可取0.3；

V2——混凝土拌合物在输送管内的平均流速（m/s）；

α2——径向压力与轴向压力之比，对普通混凝土取0.90。

- 本规范用词说明

1  为便于在执行本规程条文是区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）标书很严格、非这样做不可：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”

2）表示严格，在正常情况均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”

3）对表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”。

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”：

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

- 引 用 标 准 名 录

1  《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080

2  《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107

3  《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB/T 50107

4  《预拌混凝土》GB/T 14902

5  《无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差》GB/T 17395

6  《混凝土搅拌运输车》GB/T 26408

7  《普通混凝土配合比设计规程》JGJ 55

8  《混凝土质量控制标准》混凝土质量控制标准 GB50164

9  《高强混凝土应用技术规程》JGJT281

10  《高强混凝土应用技术规程》JGJT281

广西壮族自治区地方标准

混凝土超高泵送施工技术规程

DBJ/T 45-XXX-2018

条文说明

目  次

1  总则

2  术语和符号

2.1  术语

2.2  符号

3  超高泵送混凝土原材料和配合比

3.1  原材料

3.2  配合比

4  混凝土超高泵送施工方案设计

4.1  一般规定

4.2  混凝土泵的选配

4.3  混凝土运输车的选配

4.4  混凝土输送管的选配

4.5  布料设备的选配

4.6  截止阀的选配

5  超高泵送混凝土的运输

5.1  一般规定

5.2  泵送混凝土的运输

6  混凝土的超高泵送

6.1  一般规定

6.2  混凝土泵送设备安装

6.3  混凝土的泵送

7  超高泵送混凝土的浇筑

7.1  一般规定

7.2  混凝土的浇筑

8  超高泵送混凝土余料回收与管道清洗

9  施工安全与环境保护

9.1  一般规定

9.2  安全规定

9.3  环境保护

10  超高泵送混凝土质量控制

附录A  混凝土输送管换算

附录B  混凝土泵送阻力计算

本规程用词说明

引用标准名录

附：条文说明

- 1  总    则

1.0.2  鉴于我国在超高层、桥梁等工程中已成功地应用混凝土超高泵送施工，当混凝土泵送高度超高200m时，混凝土的泵送性能、配合比、泵送设备等与常规混凝土泵送有较大的区别，故将200m定为超高泵送的最低高度。

因轻骨料混凝土尚未在超高泵送中得到应用，故不包括轻骨料 混凝土超高泵送。

1.0.4  混凝土超高泵送施工时的技术、安全、劳动保护、防火、环保等要求，必须符合国家现行有关标准的规定。

- 3 混凝土原材料和配合比

- 3.1原材料

3.1.1 水泥

配制超高层混凝土宜采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥胶砂抗压强度低于50MPa的水泥不易配置C80及以上强度等级混凝土。由于超高层建筑使用年限和设计特殊要求，采用低碱水泥预防碱骨料反应是重要的。超高层泵送混凝土对水泥质量要求高，结块水泥和过期水泥质量会有变化，影响混凝土性能。温度过高的水泥直接使用，直接影响混凝土的用水量和工作性能。

3.1.2 矿物掺合料

超高层泵送混凝土中掺入矿物掺合料，有利于改善混凝土的工作性能和耐久性等关键性能。粉煤灰作为常用的矿物掺合料，应选择产能较大的火电厂产生的粉煤灰作为超高泵送混凝土用掺合料。C类粉煤灰为高钙灰，由于潜在的游离氧化钙问题，技术安全性不急F类粉煤灰。S95级粒化高炉矿渣活性好，需水量低，易配制超高泵送混凝土。对于超高泵送混凝土，易采用硅灰，硅灰可以显著改善混凝土的包裹性，降低混凝土粘度，提高混凝土稠度。矿物掺合料应考虑其放射性问题，避免使用不符合现行国家标准对矿物掺合料放射性的规定。

3.1.3 细骨料

超高层泵送混凝土对原材料的要求高于普通混凝土对原材料的要求。采用细度模数2.6~3.0的Ⅱ区中砂配制混凝土有利于混凝土的性能和经济性。超高泵送混凝土粉料用量较多，应控制砂中的含粉量，降低混凝土的收缩。规定人工砂的压碎值指标便于控制混凝土的强度。规定砂的含泥量和泥块含量，主要为控制混凝土的强度和耐久性，含泥量和泥块含量对超高泵送混凝土的稳定性影响较大。出于安全考虑，超高层泵送混凝土尽量不要采用碱活性骨料，如若采用，必须又预防碱骨料反应危害的措施。

3.1.4 粗骨料

岩石抗压强度高的粗骨料有利于混凝土的强度，对超高泵送混凝土，岩石抗压强度不应小于混凝土抗压强度等级的1.5倍。连续级配粗骨料孔隙率小，有利于混凝土的工作性能，试验研究和工程实践表明，超高泵送混凝土的最大粒径不宜大于25mm，配制C60及以上超高泵送混凝土粗骨料宜选用5-10mm和10-25mm两种粒径骨料搭配使用，有利于混凝土的强度、控制收缩，也有利于施工。规定石的含泥量和泥块含量，主要为控制混凝土的强度和耐久性，含泥量和泥块含量对超高泵送混凝土的稳定性影响较大。针片状含量越大，则粗骨料孔隙率越大，且针片状易断裂，对混凝土的性能会有影响，强度等级越高，影响越明显。

3.1.5 外加剂

化学外加剂只要值高性能减水剂，要求其减水率高、控制混凝土保坍性能好、与水泥和矿物掺合料适应性好、对混凝土耐久性能无有害成分。

3.1.6 拌合水

超高泵送混凝土用水与普通混凝土用水并无差异，混凝土拌合用水应符合《混凝土用水标准》JGJ 63的规定。超高泵送混凝土生产不宜使用搅拌和运输设备清洗回收的高碱水。

- 3.2配合比

3.2.1  超高泵送混凝土配合比设计应满足：施工要求的工作性能，结构要求的力学性能和所处环境要求下的耐久性。

3.2.2  超高泵送混凝土属于高性能和高耐久性混凝土，其单方用水量不易大于170kg/m3，矿物掺合料宜采用优质矿物掺合料，并正确选用水泥的品种和使用量，聚羧酸高性能减水剂可以有效控制混凝土的坍落度损失，提高混凝土的工作性能和耐久性，因此，超高泵送混凝土宜采用聚羧酸高性能减水剂。

3.2.3  超高泵送混凝土配合比变化参数相对较小，适合于根据经验直接选择参数然后通过试配确定配合比。

3.2.4  配合比试验采用工程实际原材料进行，所有原材料以基本干燥为准，即细骨料含水率小于0.5%，粗骨料含水率小于0.2%。

3.2.5  可以根据现行行业标准《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ 55进行配合比设计、试配和中试，然后确定生产配合比，并根据生产和施工具体情况，对配合比做出调整兴城实际生产配合比。

3.2.6  超高泵送混凝土生产过程中，应根据砂石含水变化及时调整配合比，保证配合比中实际用水量不高于设计配合比。

- 4  混凝土泵送施工方案设计

- 4.1  一般规定

4.1.3  混凝土超高泵送对泵送设备、泵管的要求较高，为确保混凝土泵送过程的顺利，需要对泵送的参数进行计算，选择最优的泵送设备和泵管，减少设备和管路对混凝土超高泵送的影响。

- 4.4  混凝土输送管的选配

4.4.2  明确泵送设备最大压力与泵管壁厚最小值的对应关系，主要从泵送安全的角度出发，实际施工中，当泵管磨损至最小壁厚时，进行更换，避免发生爆管，造成安全事故。壁厚的最小要求参照了GB/T13333 中6.12.1.2的要求，以及实际应用中的经验。

- 4.5  布料设备的选配

4.5.3  对于顶部采用模架平台时，泵管一般需要与模架平台进行固定，而混凝土超高泵送，混凝土到达出料口时，仍然有较大的压力，该荷载作为动荷载，长期作用于平台上，对平台的安全性能有影响，因此，必须对模架平台进行受力验算，确保平台和浇筑过程的安全。

- 4.6  截止阀的选配

4.6.1  截止阀的作用是处理混凝土超高泵送时遇到堵管，设置的位置一般是混凝土泵机、水平管转立管处，距离3~6米，是为了便于人员安全处理堵管。

- 5  混凝土的运输

罐内积水或积浆会使混凝土配合比发生变化，影响混凝土的整体性能。运输保证浇筑的连续性，有利于避免超高泵送混凝土结构出现冷缝等不利影响。卸料前告诉旋转可以保证混凝土的均匀性，20s为混凝土生产经验数据。由于施工组织不畅或者其它原因导致的等待时间过长造成坍落度损失大，可以通过加入适量的减水剂改善混凝土拌合物的坍落度，不允许加水，调整后应充分搅拌并应检验合格。

- 6  混凝土的超高泵送

- 6.2  混凝土泵送设备安装

6.2.3  混凝土超高泵送的垂直管长度较长，混凝土自重产生的压力较大，为减小混凝土对水平管的冲击，水平管的折算长度最小值一般不小于30m，30m是一个经验值。

6.2.4  混凝土超高泵送目前都是采用一泵到顶，提高施工效率，所以输送管内承受的压力很大，输送管的固定必须牢固，否则极易爆管。一般水平管采用2个U型卡具固定，U型卡具再固定于混凝土墩上，混凝土墩承受混凝土超高泵送产生的水平推力。

6.2.5  水平管一般不直接固定在结构楼面，而是用U型卡具固定，U型卡具再固定于混凝土墩上，当直接固定在楼面上，水平管固定支撑的离地高度按250mm考虑，主要为了水平管的安装和拆除的工具操作空间。

- 7  超高泵送混凝土的浇筑

- 7.1  一般规定

7.1.4  竖向构件的混凝土分层浇筑，降低混凝土对模板的侧压力，避免出现涨模甚至爆模，造成质量事故，甚至安全事故。

- 7.2  混凝土的浇筑

7.2.9  混凝土中内置型钢或钢管混凝土浇筑时，均需要设置排气孔，降低混凝土与型钢之间的空隙率，使得型钢与混凝土形成一个完整的整体，共同参与受力。

- 8  混凝土余料回收与管道清洗

混凝土余料回收宜采用气洗，余料回收和管道清洗应注意余料和污水对环境的污染，余料应有罐车运走处理，管道应清洗至有清水出来为止。

- 9  施工安全与环境保护

- 9.2  安全规定

9.2.4  混凝土超高泵送，立管内混凝土的压力非常大，发生堵管时，直接拆卸超高压泵管连接部位，混凝土将直接飞出，容易导致安全事故，因此，必须设置截止阀，同时关闭截止阀后，才能拆管。

9.2.10  超高层建筑施工，一般是核心筒先行施工，外框钢结构后施工，一般滞后8层左右，不能相差太大，否则对结构不利，最好通过受力分析，确定其落后的楼层。

9.2.11  超高层建筑核心筒施工一般采用模架平台，超高泵送的泵管需要与模架平台连接，在模架设计时，要验算泵管对模架平台的冲击。

9.2.12  超高混凝土泵送，施工作业面高，必须设置避雷装置，保证人员安全。

9.2.13  超高层建筑消防只能靠自行解决，消防登高车无法满足200米以上的高度的消防问题，因此，施工现场要设置消防水池、消防系统。

9.2.14  由于超高泵送的泵管壁厚厚，每段泵管的重量偏重，泵管安装时，作业人员应使用溜绳拖曳确保作业人员的安全。

9.2.15  混凝土刚浇筑完成进行养护时，表面很滑，当进行楼梯口、预留洞口和建筑边缘位置养护覆盖或检查时，必须系上安全带，安全带固定牢固，防止发生坠落事故。

9.2.16  由于混凝土超高泵送的压力大，混凝土浇筑移动泵管、泵管拆除要先停止浇筑混凝土，避免混凝土泵管有压力，造成安全事故。

9.2.17  采用气洗时，采用海绵球将泵管内的混凝土余料挤出，泵管回收架固定不牢时，容易发生倾覆，导致海绵球高速飞出，造成人员伤害，因此回收架必须固定牢，余料回收架附近不能站人。