广西壮族自治区工程建设地方标准   DB

DBJ/T XX-XXX-2019

备案号JXXXXX-XXX

城市综合管廊工程施工规范

code for Construction of urban  utility  tunnel  engineering

（征求意见稿）

2019-XX-XX  发布          2019-XX-XX  实施

广西壮族自治区住房和城乡建设厅    发布

前 言

根据广西壮族自治区住房和城乡建设厅《自治区住房城乡建设厅关于下达2018年度全区工程建设地方标准、图集制（修）订项目第一批计划的通知》（桂建标[2018]21号）的要求制定本规范。

本规程编制组经过广泛调查研究，认真总结工程实践经验，参考国家标准和规范，结合广西壮族自治区地方特点，并在广泛征求意见的基础上，制定本规范。

本规程共分12章，主要技术内容是：总则、术语、基本规定、开挖工程、地基处理、防水工程、现浇钢筋混凝土结构工程、装配式结构工程、附属设施工程、管线工程、施工安全与环境保护、运行维护。

本规范由广西壮族自治区住房和城乡建设厅负责管理，由中建八局南方建设有限公司负责具体技术内容的解释。为了提高规范质量，各单位在执行过程中注意积累资料，总结经验，如有意见或建议，请寄送至中建八局南方建设有限公司（地址：广西南宁市青秀区金湖北路57号文德大厦北20楼  邮政编码：530028），供以后修订时参考。

本标准组织单位：广西壮族自治区住房和城乡建设厅

本标准主编单位：

中建八局南方建设有限公司

广西工程建设标准化协会

本标准参编单位（排列不分先后）：

广西建工集团第五建筑工程有限责任公司

广西桂川建设集团有限公司

广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

广西路桥工程集团有限公司

本标准主要起草人员：戈祥林、何震华、唐际宇、杨鼎、林忠和、向远鹏、郑丽丽

本标准参加起草人（排列不分先后）：梁海波、李昌泽、曾宏强、吴剑兵、王鎏恒、许松宜、李华明、刘玄、陈柯、丁建忠、吴同昌、张皆科、陆仕颖、周东升、李书文、黄平祖、戚世锋、蓝宇、蒙志成、蒙振华、欧茂武、王建军、解威威、刘卓、刘营

本标准主要审查人：

本标准为首次发布。

目 次

1  总则	1

2  术语	2

3  基本规定	3

4  开挖工程	4

4.1  一般规定	4

4.2  明挖工程	4

4.3  暗挖工程	5

4.4  基坑支护工程	8

4.5  地下水控制	10

4.6  基坑安全监测	10

5  地基处理	12

5.1  一般规定	12

5.2  处理方法	12

5.3  换填地基施工	12

5.4  复合地基施工	13

5.5  桩基础施工	13

6  防水工程	14

6.1  一般规定	14

6.2  防水材料	14

6.3  细部构造	15

7  现浇钢筋混凝土结构工程	17

7.1  一般规定	17

7.2  模板工程	17

7.3  钢筋工程	19

7.4  混凝土工程	20

8  装配式结构工程	24

8.1  一般规定	24

8.2  构件制作、运输与存放	24

8.3  安装准备	27

8.4  安装与连接	28

8.5  成品保护	29

9  附属设施工程	30

9.1  一般规定	30

9.2  消防系统	31

9.3  通风系统	34

9.4  供电系统	36

9.5  照明系统	37

9.6  监控与报警系统	40

9.7  排水系统	41

9.8  标识系统	44

10 管线工程	45

10.1  一般规定	45

10.2  给水、再生水管道	46

10.3  排水管	48

10.4  燃气管道	48

10.5  热力管道	49

10.6  电力电缆	50

10.7  通信线缆	53

11 施工安全与环境保护	56

11.1  施工安全	56

11.2  环境保护	58

12 运行维护	59

11.1  基本规定	59

11.2  标识系统	60

引用标准目录	67

条文说明	67

# 1  总则

1.0.1  为在城市综合管廊工程施工中贯彻国家技术经济政策，保证工程质量，做到技术先进、工艺合理、节约资源、保护环境，制定本规范。

1.0.2  本规程适用于新建、扩建、改建的城市综合管廊工程的施工。

1.0.3  本规范为城市综合管廊工程施工的基本要求，当设计文件对施工有专门要求时，尚应按设计文件执行。

1.0.4  城市综合管廊工程的施工除应符合本规范外，尚应符合国家、行业现行有关标准的规定。

# 2  术语

2.0.1  综合管廊  utility tunnel

建于城镇地下用于容纳两类及以上城镇工程管线的构筑物及附属设施。

2.0.2  干线综合管廊  utility tunnel

用于容纳城市主干工程管线，采用独立分舱方式建设的综合管廊。

2.0.3  支线综合管廊  branch utility tunnel

用于容纳城市配给工程管线，采用单舱或双舱方式建设的综合管廊。

2.0.4  缆线管廊  cable trench

采用浅埋沟道方式建设，设有可开启盖板但其内部空间不能满足人员正常通行要求，用于容纳电力电缆和通信线缆的管廊。

2.0.5  现浇混凝土综合管廊结构  cast-in-siteutility tunnel

采用现场整体浇筑混凝土的综合管廊。

2.0.6  预制拼装综合管廊结构precast utility tunnel

在工厂内分节段浇筑成型，现场采用拼装工艺施工成为整体的综合管廊。

2.0.7  舱室  compartment

由结构本体或防火墙分割的用于敷设管线的封闭空间。

2.0.8  管线分支口  junction for pipe or cable

综合管廊内部管线和外部直埋管线相衔接的部位。

2.0.9  通风口  air vent

供综合管廊内外部空气交换而开设的孔口。

2.0.10  投料口  manhole

用于将各种管线和设备吊入综合管廊内并满足人员出入而在综合管廊上开设的洞口。

2.0.11  集水坑  sump pit

用来收集综合管廊内部渗漏水或管道排空水等的构筑物。

2.0.12  盾构  shield

盾构掘进机的简称，是在钢壳体保护下完成隧道掘进、拼装作业，由主机和后配套组成的机电一体化设备。

2.0.13  顶管施工技术  pipe jacking

在不开挖地表的情况下，利用液压顶进工作站从顶进工作坑将待铺设的管道顶入的施工技术。

2.0.14  浅埋暗挖  shallow undercutting method

利用土层在开挖过程中短时间的自稳能力，采取适当的支护措施，使围岩或土层表面形成密贴型薄壁支护结构的不开槽施工方法。

2.0.15  安全标识  safety mark

为便于综合管廊内部管线分类管理、安全引导、警告警示等而设置的铭牌或颜色的标识。

# 3  基本规定

3.0.1  承担综合管廊施工的单位应具备相应的资质，并应建立相应的质量、安全、环境管理体系和施工检验制度。

3.0.2  施工前应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。

3.0.3  城市综合管廊工程采用的新技术、新工艺、新材料、新设备，应按照有关规定进行评审、鉴定及备案。并对首次采用的施工工艺进行评价，并制订专门的施工技术方案。

3.0.4  施工前，应按照合同文件、设计文件有关标准要求，根据施工界域内地下管线、构（建）筑物等资料，工程水文地质资料，组织有关施工技术管理人员深入沿线调查，了解现场实际情况，做好施工准备工作。施工前应进行下列调查研究：

1  施工界域内地形、地貌、构（建）筑物、各种管线、其他设施和障碍物情况；

2  工程地质和水文地质资料，气象资料；

3  工程用地、拆迁、交通运输、交通疏导及其环境条件，特别是交叉口部位周边的环境；

4  施工供水、排水、通信、供电和其他动力条件；

5  工程材料、施工机械、主要设备和特殊物资情况；

6  在地表水水体或岸边施工时，应掌握地表水的水文和航运资料；

7  与施工相关的其他情况和资料。

3.0.5  施工单位应编制施工组织设计，经相关单位签字确认后方可实施。

3.0.6  施工单位应做好文明施工，必须遵守国家和地方政府有关环境保护的法律、法规，采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

3.0.7  施工单位应遵守有关施工安全、劳动保护、防火、防毒的法律、法规，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保安全施工。对高空作业、井下作业、水上作业、水下作业、吊装等特殊作业，应制定专项施工方案。

3.0.8  在质量检验、验收中使用的计量器具和检测设备，必须经计量检定、校准合格后方可使用。承担材料和设备检测的单位，应具备相应的资质。

3.0.9  管廊附属设备安装前应对有关的设备基础、预埋件、预留孔的位置、高程、尺寸等进行复核。

# 4  开挖工程

4.1  一般规定

- 4.1.1  综合管廊工程基坑（槽）安全等级划分应根据现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007 规定的地基基础设计等级，结合基坑本体安全、基坑侧壁地层与荷载条件、环境安全等因素确定。

- 4.1.2  综合管廊工程基坑（槽）开挖前，应根据围护结构类型、工程水文地质条件、施工工艺和地面荷载等因素确定施工方案，经审批后方可施工。

- 4.1.3  综合管廊工程基坑（槽）工程设计施工图应按有关规定通过专家评审，对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案应按有关规定通过专家论证。

- 4.1.4  综合管廊穿越河道、道路、铁路、既有建（构）筑物等应制定相应专项施工方案，并经专家论证后方可实施。

- 4.1.5  土石方爆破和拆除应按照国家有关部门规定，由有资质的专业单位进行施工。

- 4.1.6  土方工程施工前，地下水位较高时应采取地下水控制措施。基坑（槽）内地下水位应降至基底或开挖面以下不小于500㎜。

- 4.1.7  施工过程中发现地质情况或者环境条件与原设计不相符合，或环境条件发生变化时，应暂停施工， 及时会同设计、勘察单位经过补充勘察、设计验算或设计修改后方可恢复施工。对涉及方案选型等重大设计修改的基坑工程，应重新组织评审和论证。

4.2  明挖工程

- 4.2.1  综合管廊土方工程的施工与验收应符合现行国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202的有关规定。

- 4.2.2  基坑（槽）、管沟开挖前应做好如下准备工作：

- 1  基坑（槽）、管沟开挖前，应根据支护结构形式、挖深、地质条件、施工方法、周围环境、工期、气候和地面载荷等资料制定施工方案、环境保护措施、监测方案，经审批后方可施工；

- 2  土方工程施工前应进行挖、填方的平衡计算，综合考虑土方运距最短、运程合理和各个工程项目的合理施。工程序等，做好土方平衡调配，减少重复挖运。土方平衡调配应尽可能与城市规划和农田水利相结合将余土一次性运到指定弃土场，做到文明施工；

- 3  土方工程施工前，应对降水、排水措施进行设计，系统应经检查和试运转，一切正常时方可开始施工；

- 4  在挖方前，应做好地面排水和降低地下水位工作；

- 5  围护结构施工质量验收合格后方可进行土方开挖。

- 4.2.3  当施工中采用边坡防护时，应符合现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120和本规程相关条款的规定。

- 4.2.4  基坑（槽）、管沟的挖土应分层进行。在施工过程中基坑（槽）、管沟边堆置土方不应超过设计荷载， 挖方时不应碰撞或损伤支护结构、降水设施。

- 4.2.5  基坑（槽）、管沟土方施工中应对支护结构、周围环境进行观察和监测，如出现异常情况应及时处理，待恢复正常后方可继续施工。

- 4.2.6  土方开挖应保证施工范围内的排水畅通，并应采取防止雨水等地表积水流入坑（槽）的措施。

- 4.2.7  土方开挖完成后，应对基底高程、坡度、曲线控制点等进行测量检查。

- 4.2.8  土方开挖至基底后，应进行地基验槽，并形成记录。

4.3  暗挖工程

4.3.1  暗挖工程常用盾构法、顶管法等施工方法等。

4.3.2  综合管廊浅埋暗挖法的施工与验收应符合国家现行标准《铁路隧道工程施工质量验收标准》TB 10417、《地下铁道工程施工及验收规范》GB 50299、《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268的有关规定。

4.3.3  暗挖施工场地应做出部署，出碴、进料及材料堆放场地应妥善布置。对风、水、电等设施应作出统一安排。

- Ⅰ  盾构法施工

4.3.4  在隧道施工前，应具备下列资料：

1  工程地质和水文地质勘察报告；

2  施工沿线的环境、地下管线和障碍物等的调查报告；

3  施工所需的设计图纸资料和工程技术要求文件；

4  工程施工有关合同文件。

4.3.5 盾构掘进施工前，应完成下列主要工作：

- 1  记录各工作井井位里程及坐标；

- 2  记录洞门钢圈制作精度和安装后的标高、坐标；

- 3  进行盾构组装、调试与验收；

- 4  盾构基座、负环管片和反力架等设施及定向测量数据的检查验收；

- 5  准备预制管片；

- 6  准备盾构掘进施工的各类报表。

4.3.6  综合管廊盾构法的施工与验收应符合现行国家标准《盾构掘进隧道工程施工及验收规范》GB 50446的有关规定。

- 4.3.7  盾构组装、调试应符合相关规定，并按设计的主要功能及验收大纲分系统逐项进行验收。

- 4.3.8  盾构掘进施工应符合下列规定：

- 1  盾构掘进施工划分为始发、掘进和接收三个阶段，施工中应根据每个阶段施工特点采取针对性技术措施，保证施工安全，并应满足质量及环保要求；

- 2  应在盾构起始段 50～100m 进行试掘进，并根据试掘进调整、确定掘进参数；

- 3  盾构掘进施工必须严格控制排土量、盾构姿态和地层变形；

- 4  盾构掘进至一个管片环宽度时，应停止掘进，进行管片拼装。管片拼装时，应采取措施保持土仓内压力，防止盾构后退；

- 5  盾构掘进过程中必须对成环管片与地层的间隙充填注浆；

- 6  盾构掘进过程中应保持盾构与配套设备、抽排水与通风设备、水平运输与垂直提升设备、泥浆管道输送设备、供电系统等正常运转，并保持盾尾密封。

- 4.3.9  管片拼装应符合下列规定：

- 1  必须使用质量合格的管片和防水密封条；

- 2  应根据上一衬砌环姿态、盾构姿态、盾尾间隙等确定管片排序，并应按拼装工艺要求逐块拼装，并及时联结成环；

- 3  拼装管片时，拼装机作业范围内严禁站人；

- 4  对管片及防水密封条应进行验收，并应按拼装顺序存放；对上一衬砌环面应进行质量检查；

- 5  对拼装机具和材料应进行检查；

- 6  应严格控制盾构千斤顶的压力和伸缩量，并应保持盾构姿态稳定；

- 7  管片连接螺栓紧固质量应符合设计要求；拼装管片时应防止管片及防水密封条损坏；

- 8  对已拼装成环的衬砌环应进行椭圆度抽查，确保拼装精度；

- 9  在曲线段拼装管片时，应使各种管片在环向定位准确，隧道轴线应符合设计要求。

- 4.3.10  盾构掘进施工，应建立完整的测量和监控量测系统，对地层及临近建（构）筑物进行监测，并及时反馈信息。盾构施工须确保盾构刀盘前方开挖面的稳定，做好掘进方向的控制，确保隧道轴线符合设计要求。

- 4.3.11  盾构掘进速度，应与地表控制的隆陷值、进出土量、正面土压平衡调整值及同步注浆等相协调。如停歇时间较长，必须及时封闭正面土体。

- 4.3.12  盾构壁后空隙应充填密实。采用注浆充填时，注浆后应将壁孔封闭；采用同步注浆时，各注浆管应同时注浆。注浆浆液根据地质、地面荷载及变形速度等条件选用，配合比经现场试验确定。

- 4.3.13  盾构到达前，应做好接收准备工作，盾构到达前100m，必须对盾构轴线进行测量、调整。盾构到达时应按预定的专项方案施工。

- 4.3.14  盾构调头前，应做好准备工作；盾构调头时必须有专人指挥，专人观察设备转向状态，避免方向偏离或设备碰撞。

- 4.3.15  当刀具磨损达到一定程度或地质发生变化时，应进行刀具更换，刀具更换宜分期分批进行。刀具更换必须在确保安全的前提下进行，带压更换刀具必须由专业技术人员操作，并确保作业安全。

- Ⅱ  顶管法施工

- 4.3.16  综合管廊顶管法的施工与验收应符合国家现行标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268和《给水排水工程顶管技术规程》CECS 246的有关规定。

- 4.3.17  顶管施工应根据土质情况、地下水位、施工要求和管道的埋深等，合理选用顶管施工方案，确定顶管机类型。

- 4.3.18  顶管施工工作坑的支撑（护）宜形成封闭式框架，矩形工作坑的四角应加斜撑。后座墙的最低强度应保证在设计顶进力的作用下不被破坏，并留有较大的安全度。应使其有充分的强度、足够的刚度。且后座墙表面要平直，材质要均匀。

- 4.3.19  顶管机安装前应进行调试，安装后必须对分系统进行检查和试运行，并做好记录。

- 4.3.20  顶管机顶进方向控制应满足下列要求：

- 1  制定严格的放样复核制度，并做好记录；

- 2  开始顶进前必须制定坡度计划，确保顶进方向正确；

- 3  避免后座墙在顶进时移位和变形，定时复测并及时调整。

- 4.3.21  在施工中，若后座墙遭到破坏，须立即停止施工。利用已顶进完毕的节段作后座墙时，应符合下列规定：

- 1  待顶节段的顶进力应小于已顶节段的顶进力；

- 2  后座墙钢板与段口之间应衬垫缓冲材料；

- 3  采取措施保护已顶入节段的接口不受损伤。

- 4.3.22  顶管机进入土层后的管端处理应符合下列规定：

- 1  进入接收坑的顶管机和管端下部应设枕垫；

- 2  管道两端露在工作坑中的长度不得小于0.5m，且不得有接口；

- 3  预制钢筋混凝土管节端部应及时浇筑混凝土基础。

- 4.3.23  在节段顶进的过程中，若出现方向偏差，应根据测量结果分析偏差产生的原因和发展趋势，制定纠偏措施。纠偏时应符合下列规定：

- 1  应在顶进中采用小角度逐渐纠偏；

- 2  纠正顶管机旋转时，可采用挖土方法进行调整或采用改变切削盘的转动方向，或在段内相对于机头旋转的反向增加配重的方式进行调整。

- 4.3.24  长距离顶管施工中，可优先选用注浆法降低顶进阻力。长距离顶管注浆时，可分段增设压浆泵，以保持压力稳定，必要时要增加中继间。

- 4.3.25  为顺利完成顶管接收工作，宜对洞口土体进行加固。

- 4.3.26  顶管穿越河道、铁路或公路时，除应符合本规程规定外，尚应符合铁路或公路有关技术安全规定。

4.4  基坑支护工程

- 4.4.1  管廊基坑支护结构常用的形式有排桩支护、 锚杆及土钉墙支护、钢板桩支护、重力式水泥土墙支护等。

- 4.4.2  排桩支护应符合下列规定：

- 1  排桩墙支护结构可包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构；

- 2  钢板桩均为工厂成品，新桩可按出厂标准检验；

- 3  基坑开挖后应及时支护，每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内；

- 4  在含水地层范围内的排桩墙支护基坑，应有可靠的止水措施，确保基坑施工及邻近构筑物的安全。

- 4.4.3  锚杆及土钉墙支护应符合下列规定：

- 1  锚杆及土钉墙支护工程施工前应熟悉地质资料、设计图纸及周围环境，降水系统应确保正常工作，必须的施工设备如挖掘机、钻机、压浆泵、搅拌机等应能正常工作；

- 2  应遵循分段开挖、分段支护的原则，不得按一次挖就再行支护的方式施工；

- 3  施工中应对锚杆或土钉位置，钻孔直径、深度及角度，锚杆或土钉插入长度，注浆配比、压力及注浆量，喷锚墙面厚度及强度、锚杆或土钉应力等进行检查；

- 4  每段支护体施工完后，应检查坡顶或坡面位移，坡顶沉降及周围环境变化，如有异常情况应采取措施，恢复正常后方可继续施工；

- 5  喷锚作业人员应佩戴防尘口罩、防护眼镜等防护用具，并应避免直接接触液体速凝剂，接触后应立即用清水冲洗；非施工人员不得进入喷射混凝土的作业区，施工中喷嘴前严禁站人，并定期应检查输料管、接头的情况，当有磨损、击穿或松脱时应及时处理；

- 4.4.4  内支撑结构应符合下列规定：

- 1  内支撑结构的施工与拆除顺序，应与设计工况一致；

- 2  施工前应熟悉支撑系统的图纸及各种计算工况，掌握开挖及支撑设置的方式、预顶力及周围环境保护的要求；

- 3  混凝土支撑的施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的规定；

- 4  钢支撑的安装应符合下列规定：

- 1）钢支撑的安装应符合现行国家标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205 的规定；

- 2）钢腰梁与排桩、地下连续墙等挡土构件间隙的宽度宜小于 100mm，并应在钢腰梁安装定位后， 用强度等级不低于C30 的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。

- 5  对预加轴向压力的钢支撑，施工预应力时应符合下列规定：

- 1）对支撑施加压力的千斤顶应有可靠、准确的计量装置；

- 2）千斤顶压力的合力应与支撑轴线重合，千斤顶应与支撑轴线两侧对称、等距放置，且应同步施加压力；

- 3）千斤顶的压力应分级施加，施加每级压力后应保持压力稳定 10min 后，方可按设计预压力值进行锁定；

- 4）支撑施加压力过程中，当出现焊点开裂、局部压曲等异常情况时应卸除压力，在对支撑的薄弱处进行加固后，方可继续施加压力；

- 5）当监测的支撑压力出现损失时，应再次施加压力；

- 6  支撑拆除应在替换支撑的结构构件达到换撑要求的承载力后进行。当主体结构底板和楼板分块浇筑构件或设置后浇带时，应在分块部位或后浇带处设置可靠的传力构件。支撑的拆除应根据支撑材料、形式、尺寸等具体情况采用人工、机械和爆破等方法。

- 7  立柱的施工应符合下列规定：

- 1）立柱桩混凝土的浇筑面宜高于设计桩顶 500mm；

- 2）采用钢立柱时，立柱周围的空隙应用碎石回填密实，并宜辅以注浆措施；

- 3）立柱的定位和垂直度宜采用措施进行控制，对结构柱、H 型钢柱，尚应同时控制转向偏差。

- 4.4.5  重力式水泥土墙应符合下列规定：

- 1  重力式水泥土墙应通过试验性施工，并应通过调整搅拌桩机的提升（下沉）速度、喷浆量以及喷浆、喷气压力等施工参数，减小对周边环境的影响。施工完成后应检测墙体连续性及强度；

- 2  水泥土搅拌桩机运行过程中，其下部严禁站立非工作人员；桩机移动过程工中非工作人员不得在其周围活动，移动路线上不应有障碍物；

- 3  重力式水泥土墙施工遇河塘、洼地时，应抽水和清淤，并应采用素土回填夯实；在暗浜区域水泥土搅拌桩应适当提高水泥掺量；

- 4  钢管、钢筋或竹筋的插入应在水泥土搅拌桩成桩后及时完成，插入位置和深度应符合设计要求；

- 5  施工时因故停浆后，应在恢复喷浆前，将搅拌机头下沉或提升，与停喷前的桩体搭接长度不应小于 0.5m；

- 6  水泥土搅拌桩搭接施工的间隔时间不宜大于 24h；当超过 24h 时，搭接施工时应放慢搅拌速度。若无法搭接或搭接不良，应作冷缝记录，在搭接处采取补救措施。

4.5  地下水控制

- 4.5.1  地下水控制应根据工程地质和水文地质条件、基坑周边环境要求及支护结构形式选用截水、降水、集水明排方法或其组合。

- 4.5.2  当降水会对基坑周边建（构）筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时，应采用截水方法控制地下水。截水方法可选用水泥土搅拌桩帷幕、高压旋喷或摆喷注浆帷幕、地下连续墙或咬合式排桩等。

- 4.5.3  基坑降水可根据土的渗透系数和降水深度选用轻型井点、多级轻型井点、喷射井点、电渗井点以及深井井管等形式，并进行井点的合理布置。

- 4.5.4  地下水控制过程中应注意绿色施工及降水回收利用。

4.6  基坑安全监测

- 4.6.1  开挖深度大于等于 5m、或开挖深度小于 5m 但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

- 4.6.2  基坑工程监测的内容应包括监测项目、监测频率和监测报警值等。

- 4.6.3  基坑工程施工前，宜由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案，监测方案须经建设方、设计方、监理等认可，必要时尚需与基坑周边环境涉及的有关管理单位协商一致后方可实施。

- 4.6.4  施工监测应采用仪器监测与巡视相结合的方法，用于监测的仪器应按测量仪器有关要求定期标定。

- 4.6.5  基坑施工和使用中应采取多种方式进行安全监测，对有特殊要求或安全等级为一级的基坑工程， 应根据基坑现场施工作业计划制定基坑施工安全监测应急预案。

- 4.6.6  综合管沟基坑工程监测内容包括周边建筑物（构筑物）变形、基坑水平位移、基坑竖向位移、深层水平位移、倾斜、裂缝、支护结构内力、土压力、孔隙水压力、地下水位、锚杆及土钉内力、土体分层竖向位移等。

- 4.6.7  具体监测要求应符合《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497 的规定。

# 5  地基处理

5.1  一般规定

5.1.1  综合管廊地基基础施工前，应有详细的地质勘探资料，并掌握地表、地下的情况，了解施工区域内相应的地方政策，对影响施工的重要因素应提前做好策划应对。

5.1.2  地基施工前应进行现场调查核对，当设计方案现场无法实施时，应及时进行设计变更。地基处理大面积开工前，应进行工艺试验。

5.1.3  地基处理需与主体结构的施工顺序相协调，根据地基处理方法、设备类型、支护方式、场地条件等因素合理安排地基处理的施工顺序。

5.1.4  地基处理完成后，应及时组织监测和验收，并填写相应的施工和验收记录。

5.2  处理方法

5.2.1  综合管廊常用地基类型主要有换填地基、复合地基、刚性桩地基等形式。

5.2.2  综合管廊跨越地裂缝、穿过河道、穿越铁路等特殊地段时，应根据实际情况进行专项设计。

5.3  换填地基施工

5.3.1  换填法适用于浅层软弱地基处理。换填的材料可采用砂石、灰土、矿渣等，换填之前应将材料送检。送检合格后，方可进行换填，换填之后的压实度、承载力等物理力学指标应符合相应的设计要求。

5.3.2  当采用原状土作为持力层时，管廊基坑开挖时应尽量避免扰动基底土。机械开挖至距离基坑底面线30cm时，采用人工开挖。

5.3.3  换填施工时，应排干基坑内的积水，并使得地下水位在基坑开挖地面线以下不小于50cm。

5.3.4  换填填料应分层铺填，逐层压实，分层回填碾压的每层铺填厚度及压实遍数宜通过试验确定。填筑宽度宜与基坑同宽。

5.3.5  换填的施工质量检验应分层进行，并应在每次的压实系数符合设计要求后铺设上层。

5.4  复合地基施工

5.4.1  对散体材料符合地基增强体应进行密实度检验；对有粘结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。

5.4.2  复合地基承载力的验收检验应采用复合地基静载荷载试验，对于有粘结强度的复合地基增强体尚应进行单桩静载荷载试验。

5.4.3  旋喷桩复合地基，采用喷射注浆法处理软土地基应符合下列规定：

1  旋喷注浆法施工的主要机具、工艺和参数，宜通过现场试验或工程经验确定；

2  水泥浆液的水灰比宜控制在1.0～1.5范围内；浆液的搅拌应采用机械搅拌，随拌随用，不得超过初凝时间；

3  旋喷注浆完毕，应及时拔出喷射管。为防止浆液凝固收缩影响桩顶高程，应采取冒浆回灌或二次注浆的措施；

4  施工中应详细记录实际施工参数、浆液配比、实际孔位、孔深和钻孔内的地下障碍物、洞穴、涌水、漏水及与岩土工程勘察报告不符等情况；

5.4.4  水泥土搅拌桩复合地基，采用水泥土搅拌法处理软土地基应符合下列规定：

1  水泥土搅拌桩施工的主要机具、工艺和参数，宜通过现场试验或工程经验确定；

2  水泥土搅拌桩湿法施工时喷浆量及搅拌深度应采取经国家计量部门认证的检测仪器进行自动记录；干法施工时应配置经国家计量部门确认的具有能瞬时检测并记录出粉体计量装置及搅拌深度自动记录仪；

3  水泥搅拌桩的施工时水泥掺量不应低于相关规范的规定值；

4  水泥土搅拌桩复合地基宜在基础和桩之间设置褥垫层；

5  水泥土搅拌桩宜配合基坑支护施工。

5.4.5  采用素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩处理软基应符合下列规定：

1  素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩应通过试验确定成桩可靠性高的施工工艺及相关工艺参数；

2  淤泥层中施工素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩应选择有护壁功能的施工工艺，桩间距较小时宜隔桩跳打。当采用长螺旋或振动沉管工艺时，应严格控制拔钻和拔管的速度；

3 素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩桩顶宜设置桩帽和褥垫层，褥垫层与路肩土之间设置过渡层。

5.5  刚性桩施工

5.5.1  刚性桩基础包括预应力桩、钢筋混凝土灌注桩等，其施工除应符合本节相应要求外，尚应符合《建筑桩基技术规范》JGJ94等规范的相关规定。

5.5.2  预制桩可采用锤击法或静压法沉桩。采用锤击法时，桩锤的选择可根据地质条件、桩长及桩截面尺寸等因素确定；采用静压法时，预应力桩可采用焊接接头或机械接头。

5.5.3  混凝土灌注桩可采用钻孔、旋挖或冲击成孔，钢筋笼制作、吊运、焊接应符合相应规定。

5.5.4  大面积开工前，应进行工艺试验。穿厚度较大淤泥层，宜选用具有护壁功能的工艺。

# 6  防水工程

6.1  一般规定

6.1.1  防水工程施工应满足现行国家标准《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838的要求，并符合《地下工程防水技术规范》GB 50108和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的相关规定。

6.1.2  防水材料及其配套材料的品种、规格、性能等必须与设计一致，并且符合国家或行业产品标准要求。防水施工应优先使用国家推广应用的新材料、新技术，严禁使用国家明令禁止使用的材料。

6.1.3  防水工程施工应建立“三检制度”，并有完整的施工和验收记录。工程隐蔽前，应按有关规定形成隐蔽工程验收记录；上道工序未经检查确认，不得进行下道工序的施工。

6.1.4  地下综合管廊进行防水施工时，必须保持地下水位稳定在工程底部以下，必要时应采取降水措施。对于采用明沟排水的基槽，应避免基槽积水并保持作业面干燥。严禁带水作业。

6.1.5  防水工程不得在雨天、雪天和五级风及以上时施工；防水材料施工环境气温应符合相应防水材料施工环境气温条件的相关规定。

6.1.6  综合管廊防水等级标准不应低于二级，且应满足结构安全性、耐久性和使用要求。

6.2  防水材料

6.2.1  地下防水工程部分宜采用自防水混凝土，其抗渗等级不低于P6。

6.2.2  钢筋混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C30，预应力混凝土结构的混凝土强度等级不应低于C40。处于侵蚀性介质中的防水混凝土，其耐侵蚀性应符合现行国家标准《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046和《混凝土结构耐久性设计规范》GB 50476的关规定。

6.2.3  防水混凝土的水泥应符合下列规定：

1  水泥品种宜选用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥；

2  在受侵蚀性介质作用下，应按照侵蚀性介质的性质选用相应的水泥品种。

6.2.4  防水混凝土中各类材料的氯离子、碱含量、外加剂等含量和掺量应符合相关规范的要求。防水混凝土结构的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙管、预埋件等的设置和构造必须符合设计要求。

6.2.5  卷材防水层宜采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材，所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。

6.2.6  涂膜防水层应采用耐久性、耐腐蚀性及耐菌性良好，无毒、耐燃、低污染的无机防水涂料或有机防水涂料。涂料防水层施工前应进行试验，合格后方可正式施工。

6.2.7  防水涂料基层表面必须坚实平整、清洁，不得有积水、结露、凸角、凹坑及起砂现象。

6.3  细部构造

6.3.1  变形缝处防水应符合下列规定：

1  变形缝处应设置不少于2道防水措施；

2  变形缝处中部应采用钢边橡胶止水带等具有变形功能的防水材料，止水带埋设位置应准确；

3  密封材料嵌填施工时，缝内两侧基面应平整、干净、干燥，并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂，嵌缝底部应设置背衬材料，嵌填应密实连续、饱满，并应粘结牢固；

4  在缝表面设置外贴式卷材或涂刷涂料前，应在缝上设置隔离层；

5  变形缝内侧宜设置收集渗水的措施。

6.3.2  施工缝处防水处理应符合下列规定：

1  施工缝防水构造形式宜按图6.3.2-1所示。外墙迎水面可采用防水卷材加强层、外贴式止水带、防水涂料等材料；外墙施工缝中部位置可采用止水钢板、中埋式橡胶止水带、中埋式钢边橡胶止水带、遇水膨胀止水条（胶）等材料。施工时外墙迎水面和外墙施工缝处，应同时采用两种以上构造措施有效组合。

图6.3.2-1 施工缝防水构造

1—先浇混凝土；2—止水带；3—后浇混凝土；

4—结构迎水面防水

2  施工缝宜水平留置，留置的位置距离底板顶面不宜小于30cm；

3  水平施工缝继续浇筑混凝土前应凿毛、清理、冲刷干净，然后涂刷水泥基渗透结晶型防水材料，再浇筑混凝土；

4  外墙施工缝中部位置止水材料应居中放置。

6.3.3  后浇带处防水应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑，其抗渗及抗压等级不应低于两侧混凝土。

6.3.4  穿墙管件应设置伸出墙体两侧不小于200mm的套管，套管与墙体间应有聚硫密封膏或其他材料密封，套管周围应设置防水加强层。穿墙套管两端应设置管套防止泥水进入。

6.3.5  预埋件处防水应符合下列规定：

1  预埋件端部或预留孔（槽）底部的混凝土厚度不得小于250mm；当厚度小于250mm时，应采取局部加厚或其他防水措施；

2  埋设件应位置准确，固定牢靠，并应进行防腐处理；

3  用于固定模板的穿墙螺栓应采用三段式止水螺杆等具备止水功能螺杆。

6.3.6  预制拼装综合管廊拼缝防水应采用预制成型弹性密封垫为主要防水措施，弹性密封垫的界面应力应符合设计要求。弹性密封垫的形式和尺寸应与沟槽形式、截面尺寸相匹配。

6.3.7  顶管施工中，当采用T形钢套环橡胶圈防水接口时，应符合下列规定：

1  混凝土节段表面应光洁、平整，无砂眼、气泡；接口尺寸应符合规定；

2  橡胶圈的外观和断面组织应致密、均匀，无裂缝、孔隙或凹痕等缺陷，安装前应保持清洁，无油污，且不得在阳光下直晒；

3  钢套环接口无疵点，焊接接缝平整，肋部与钢板平面垂直，且应按设计规定进行防腐处理；

4  木衬垫的厚度应与设计顶进力相适应。

6.3.8  顶管施工中，当采用橡胶圈密封的企口或防水接口时，应符合下列规定：

1  粘结木衬垫时，凹凸口应对中，环向间隙应均匀；

2  插入前，滑动面可涂润滑剂，插入时，外力应均匀；

3  安装后，发现橡胶圈出现位移、扭转或露出段外，应拔出重新安装。

6.3.9  盾构管片或砌块密封剂防水应符合下列规定：

1  接缝管片或砌块渗漏时，应采用密封剂堵漏；

2  密封剂注入口应无缺损，注入通道应通畅；

3  密封剂材料注入施工前，应采取控制注入范围的措施。

6.3.10  盾构管片或砌块螺栓孔密封圈防水应符合下列规定：

1  螺栓拧紧前，应确保螺栓孔密封圈定位准确，并与螺栓孔沟槽相贴合；

2  螺栓孔渗漏时，应采取封堵措施；

3  不得使用已破损或提前膨胀的密封圈；

4  复合式衬砌的内层衬砌混凝土浇筑前，应将外层管片或砌块的渗漏水引排或封堵。

6.3.11  综合管廊各类孔口、防水保护层、阴阳角处的构造措施及施工要求应符合国家现行标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。

# 7  现浇钢筋混凝土结构工程

7.1  一般规定

7.1.1  现浇混凝土结构施工包括模板工程、钢筋工程及混凝土工程施工。

7.1.2  综合管廊工程施工与质量控制应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666及《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的有关规定。

7.1.3  施工前，应由建设单位组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和图纸会审。施工图深化设计单位应具备相应设计纸质，深化设计文件应经原设计单位认可，并经施工图审查机构审查，施工图未经审查合格的，不得使用。

7.1.4  施工单位应保证施工资料真实、有效、完整和齐全。施工项目技术负责人应组织施工全过程的资料编制、收集、整理和审核，并应及时存档、备案。

7.1.5  在混凝土结构施工过程中，应对隐蔽工程进行验收，对重要工序和关键部位应加强质量检查，并作详细记录，同时宜留存图像资料。

7.2  模板工程

7.2.1  综合管廊模板施工前，应根据结构形式、施工组织设计、荷载大小，地基土类别、设备和材料供应条件等进行模板及支撑体系设计，并应有专项施工方案，保证模板及支撑体系的强度、刚度及稳定性。

7.2.2  模板设计应包括下列主要内容：

1  模板的形式和材质的选择；

2  模板及其支架的强度、刚度及稳定性验算，其中包括立杆支承面积的计算，受力铁件的垫板厚度及与木材接触面积的计算；

3  各部分模板的结构设计，各结合部位的构造，以及预埋件、止水板等的固定方法；

4  脱模剂的选用；

5  模板及其支架的拆除顺序、方法及保证安全措施。

7.2.3  模板工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666 的规定， 并应符合下列规定：

1  模板及支架宜选用轻质、高强、耐用的材料，材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。连接件宜选用标准定型产品；

2  综合管廊模板安装时，应对模板及其支架进行观察和维护。发生异常情况时，应按批准的应急措施及时进行处理；

3  当综合管廊主体结构混凝土达到设计要求时，方可拆除模板，拆除顺序应符合设计方案的要求；

4  综合管廊存在上下舱室时，下层混凝土的强度应能满足上层模板的支设强度要求，上层混凝土未完成浇筑前下层支架不得拆除。

7.2.4  采用穿墙螺栓来平衡混凝土浇筑对模板的侧压力时，应选用两端能拆卸的螺栓，并应符合下列规定：

1  两端能拆卸的螺栓中部宜加焊止水环，且止水环不宜采用圆形；

2  螺栓拆卸后混凝土壁面应留有 40〜50mm 深的锥形槽；

3  在侧墙形成的螺栓锥形槽，应采用无收缩、易密实、具有足够强度、与侧墙混凝土颜色一致或接近的材料封堵，封堵完毕的穿墙螺栓孔不得有收缩裂缝和湿溃现象；

7.2.5  设有变形缝的管廊，其变形缝处的端面模板安装尚应符合下列规定：

1  变形缝止水带安装应固定牢固、线形平顺、位置准确；

2  止水带面中心线应与变形缝中线对正，嵌入混凝土结构端面的位置应符合设计要求；

3  止水带和模板安装中，不得损伤带面，不得在止水带上穿孔或用铁钉固定就位；

4  端面模板安装位置应正确，支撑牢固，无变形、松动、漏缝等现象；

7.2.6  混凝土模板的拆除应符合下列规定：

1  整体现浇混凝土的模板支架拆除应符合下列规定：

1）侧墙模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除；

2）顶板模板，应在与结构同条件养护的混凝土试块达到表 7.2.6 规定强度，方可拆除：

表 7.2.6 整体现浇混凝土底模板拆模时所需的混凝土强度

| 序号 | 构件类型 | 构件跨度 L（m） | 达到设计的混凝土立方体抗压强度的百分率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 板 | ≤2 | ≥50 |
|  |  | 2＜L≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
| 2 | 梁，拱、壳 | ≤8 | ≥75 |
|  |  | ＞8 | ≥100 |
| 3 | 悬臂构件 | — | ≥100 |

2  模板拆除时，不应对顶板形成冲击荷载；拆下的模板和支架不得撞击底板顶面和侧墙面。

7.2.7  模板成品保护

1  模板工程经验收合格后应及时浇筑混凝土，防止模板长期暴晒雨淋发生变形；

2  模板安装前应涂刷隔离剂；

3  拆除模板，卸落支架时，严禁敲打和强扭。模板支架拆除后，应维修整理，分类妥善存放。

7.3  钢筋工程

7.3.1  钢筋工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 的规定，并应符合下列规定：

1  钢筋进场时，应检查产品质量合格证明文件，并按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499.2等的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、延伸率、弯曲性能和重量偏差检验，检验结果必须符合相关标准规定。

2  钢筋安装应采取可靠的钢筋定位措施，优先采用专用定位件，混凝土保护层厚度应符合设计要求。

7.3.2  浇筑混凝土之前，应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容：

1  纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置；

2  钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度；

3  箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置，箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度；

4  预埋件的规格、数量和位置；

5  钢筋、成型钢筋进场检验，当满足下列条件之一时，其检验批容量可扩大一倍：

1）获得认证的钢筋、成型钢筋；

2） 同一厂家、同一牌号，同一规格的钢筋，连续三批均一次检验合格；

3）同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋，连续三批均一次检验合格。

7.3.3  钢筋进场检验以及钢筋加工、连接、安装等应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的相关规定执行，并应符合下列规定：

1  受力钢筋的连接方式应符合设计要求、设计无要求时，应优先选择机械连接、焊接；不具备机械连接、焊接连接条件时，可采用绑扎搭接连接；

2  相邻纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开，绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不小于 25mm；并应符合下列规定：

1）钢筋搭接处，应在中心和两端用钢丝扎牢；

2）同一连接区段内，纵向受力钢筋搭接接头面积百分率应满足设计要求；设计无具体要求时，受压区不得超过 50%；受拉区不得超过 25%；管廊底部和顶部与侧墙施工缝处的预埋竖向钢筋可按 50% 控制，并应按本规范规定的受拉区钢筋搭接长度增加 30%；

3）设计无要求时，纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应按表 7.3.3 的规定执行；

表 7.3.3 钢筋绑扎接头的最小搭接长度

| 序号 | 钢筋级別 | 受拉区 | 受压区 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HPB235 | 35do | 30do |
| 2 | HRB335 | 45do | 40do |
| 3 | HRB400 | 55do | 50do |
| 4 | 低碳冷拔钢丝 | 300mm | 200mm |

注：do 为钢筋直径，单位mm。

3  受力钢筋采取机械连接、焊接连接时，应按设计要求及现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定执行；

4  钢筋安装时的保护层厚度尺寸的控制应符合下列规定：

1）钢筋的加工尺寸、模板和钢筋的安装位置应正确；

2）控制保护层的垫块、杆件等尺寸正确、布置合理、支垫稳固；

5 预埋件、预埋螺栓及插筋等，其埋入部分不得超过混凝土结构厚度的 3/4。

7.3.4  钢筋成品保护：

1  钢筋绑扎成型后应搭设踏板专门供施工人员行走；

2  固定在钢筋或模板上的预埋件、预留孔洞、管线及箱盒应安装牢固，并应进行保护；

3  浇筑混凝土时，应有专人进行维护，并对踩踏钢筋及时进行修复。

7.4  混凝土工程

7.4.1  混凝土原材料的质量控制应按现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 的相关规定执行，并应符合下列规定：

1  主体结构的混凝土宜使用同品种、同强度等级的水泥拌制；可按底板、侧墙、顶板等分别采用同品种、同强度等级的水泥；

2  配制现浇混凝土的水泥应符合下列规定：

1）宜采用普通硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥；掺用外加剂时，可采用矿渣硅酸盐水泥；

2）水泥进场时应进行性能指标复验，其质量必须符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175 等的规定；严禁使用含氯化物的水泥；

3）对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月（快硬硅酸盐水泥超过一个月）时，应进行复验， 并按复验结果使用；

3  粗、细骨料的质量应符合国家现行标准《混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ 52 的规定， 且符合下列规定：

1）粗骨料最大颗粒粒径不得大于结构截面最小尺寸的 1/4，不得大于钢筋最小净距的 3/4，同时不宜大于 40mm；采用多级级配时，其规格及级配应通过试验确定；

2）粗骨料的含泥量不应大于 1%，吸水率不应大于 1.5%；

3）混凝土的细骨料，宜采用中、粗砂，其含泥量不应大于 3%；

4  拌制混凝土宜采用对钢筋混凝土的强度及耐久性无影响的洁净水；

5  外加剂的质量及技术指标应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076、《混凝土外加剂应用技术规范》GB 50119 和有关环境保护的规定，并通过试验确定其适用性和用量；不得掺入含有氯盐成分的外加剂；

6  掺用矿物掺合料时，其质量应符合国家有关标准规定， 且矿物掺合料的掺量应通过试验确定；

7  混凝土中碱的总含量应符合现行国家标准《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069 的规定和设计要求。

7.4.2  混凝土配合比及拌制应符合下列规定：

1  配合比的设计，应保证结构设计要求的强度等级和抗渗性能，并满足施工的要求；

2  配合比应通过计算和试配确定；

3  宜选择具有一定自补偿性能的材料配比；或在满足设计和施工要求的前提下，应适量降低水泥用量；

4  混凝土拌制前，应测定砂、石含水率并根据测试结果调整材料用量，确定施工配合比；

5  首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定，其工作性质满足设计配合比的要求；开始生产时应至少留置一组标准养护试件，作为验证配合比的依据；

6  混凝土原材料每盘称量的偏差应符合表 7.4.2 的规定。

表 7.4.2 原材料每盘称量的允许偏差

| 序号 | 材料名称 | 允许偏差（％） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水泥、掺合料 | ±2 |
| 2 | 粗、细骨料 | ±3 |
| 3 | 水、外加剂 | ±2 |

注：1、各种衡器应定期校验，每次使用前应用进行零点校核，保持计量淮确；

- 雨期或含水率有显著变化时，应增加含水率检测次数，并及时调整水和骨料用量。

7.4.3  混凝土工程施工应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666 的规定， 并应符合下列规定：

1 用于管廊结构浇筑的混凝土强度等级、抗渗等级、耐久性必须符合设计要求。

2  浇筑混凝土时，应指定专人对支撑体系、模板、钢筋、防水、预埋管线及预埋件等进行检查，发现问题应及时处理；

3  浇筑管廊墙体时，应分层浇筑、分层振捣，分层厚度不宜大于500mm；

4  当混凝土自由倾落高度超过 2m 时，应设置串筒或溜槽；

5  同一施工段的管廊墙体应同时、对称浇筑；

6  设计有防水层的构件表面，在混凝土浇筑完成后宜对表面收抹压光。

7.4.4  混凝土运输、浇筑及间歇时间不应超过混凝土的初凝时间。同一施工段的混凝土应连续浇筑，并应在底层混凝土初凝之前将上一层混凝土浇筑完毕。底层混凝土初凝后浇筑上一层混凝土时，应留置施工缝。

7.4.5  混凝土试块的留置及混凝土试块验收合格标准应符合下列规定：

1  混凝土试块应在混凝土的浇筑地点随机抽取；

2  混凝土抗压强度试块的留置应符合下列规定：

1）标准试块：每构筑物的同一配合比的混凝土，每工作班、每拌制 100m3 混凝土为一个验收批，应留置一组，每组三块；当同一部位、同一配合比的混凝土一次连续浇筑超过 1000m3 时，每拌制 200m3 混凝土为一个验收批，应留置一组，每组三块；

2）与结构同条件养护的试块：根据施工方案要求，按拆模和施工期间临时荷载等需要的数量留置；

3  抗渗试块的留置应符合下列规定：

1）同一配合比的混凝土，每构筑物按底板、侧墙和顶板等部位，每一部位每浇筑 500m3 混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块；

2）同一部位混凝土一次连续浇筑超过 2000m3 时，每浇筑 l000m3 混凝土为一个验收批，留置一组，每组六块；

4  混凝土的抗压、抗渗试块符合下列规定的，应判定为验收合格；

1）同批混凝土抗压试块的强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107 的规定评定，评定结果必须符合设计要求；

2）抗渗试块的抗渗性能不得低于设计要求。

7.4.6  混凝土的浇筑必须在模板和支架检验符合施工方案要求后，方可进行；入模时应防止离析，连续浇筑时每层浇筑高度应满足振捣密实的要求。

7.4.7  采用振捣器捣实混凝土应符合下列规定：

1  振捣时间，应使混凝土表面呈现浮浆并不再沉落；

2  插人式振捣器的移动间距，不宜大于作用半径的 1.5 倍；振捣器距离模板不宜大于振捣器作用半径的 1/2；并应尽量避免碰撞钢筋、模板、止水带、预埋管（件）等；振捣器宜插入下层混凝土 50mm；

3  表面振动器的移动间距，应能使振动器的平板覆盖已振实部分的边缘；

4  浇筑预留孔洞、预埋管、预埋件及止水带等周边混凝土时，应辅以人工插捣。

7.4.8  变形缝处止水带下部以及腋角下部的混凝土浇筑作业，应确保混凝土密实，且止水带不发生位移。

7.4.9  施工缝的留设及处理应符合下列规定：

1  墙体水平施工缝的留设位置应符合设计规定。设计无规定时，墙体与底板之间的施工缝与底板上表面的距离不应小于 300mm；有腋角时，与腋角的距离不应小于 300mm；

2  施工缝结合处应有防水措施；

3  变形缝区间的侧墙与顶板宜一次浇筑成型，不宜留设施工缝；

4  施工缝处二次浇筑混凝土前，混凝土结合面应做凿毛处理，并清除松动部分及其它杂物。

7.4.10  浇筑施工缝处混凝土应符合下列规定：

1  已浇筑混凝土的抗压强度不应小于 2.5MPa；

2  在已硬化的混凝土表面上浇筑时.应凿毛和冲洗干净，并保持湿润，但不得积水；

3  浇筑前，施工缝处应先铺一层与混凝土强度等级相同的水泥砂浆，其厚度宜为 15〜30mm；

4  混凝土应细致捣实，使新旧混凝土紧密结合。

7.4.11  浇筑侧墙混凝土时，应分层、连续浇筑。

7.4.12  混凝土浇筑完成后，应按施工方案及时采取有效的养护措施，并应符合下列规定：

1  应在浇筑完成后的 12h 以内，对混凝土加以覆盖并保湿养护；

2  混凝土浇水养护的时间不得少于 14d，保持混凝土处于湿润状态；

3  用塑料布覆盖养护时，敞露的混凝土表面应覆盖严密，并应保持塑料布内有凝结水；

4  混凝土强度达到 1.2MPa 前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。

7.4.13  浇筑大体积混凝土结构时，应有专项施工方案和相应的技术措施。

# 8  装配式结构工程

8.1  一般规定

8.1.1  预制构件的制作单位应具备相应制作的生产工艺设施，并应有完善的质量管理体系和必要的试验检测方法。

8.1.2  综合管廊预制构件制作前，应制定生产方案，生产方案应包括生产工艺、生产计划、模具方案、混凝土浇筑及养护、技术质量控制措施、成品保护、构件吊装、堆放及运输方案等内容。

8.1.3  管廊预制装配式混凝土结构安装施工前应制定施工组织设计、施工方案；应包括构件运输通道及临时堆场布置、构件安装方案、节点施工方法、构件安装的质量管理及安全措施等。

8.1.4  预制构件运输及吊装时，混凝土强度应符合设计要求。

8.1.5  预制管廊应满足抗震和防腐的要求。

8.1.6  预制装配式混凝土工程除应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ1、《混凝土和钢筋混凝土排水管》 GB/T 11836、《预制混凝土衬砌管片》GB/T 22082、《盾构法隧道施工与验收规范》 GB50446规定外，尚应符合本章规定。

8.2  构件制作、运输与存放

8.2.1  综合管廊预制装配式混凝土构件制作宜采用精加工的钢模板或铝合金模板。预制构件模具除应满足承载力、刚度和整体稳定性要求外，尚应符合下列规定：

1  应满足预制构件质量、生产工艺、模具组装与拆卸、周转次数等要求；

2  应满足预制构件预留孔洞、插筋、预埋件的安装定位要求；

3  预应力构件的模具应根据设计要求预设反拱。

8.2.2  混凝土浇筑前应进行预制构件的隐蔽工程检查，检查项目应包括：

1  钢筋的牌号、规格、数量、位置及间距等；

2  纵向受力钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、搭接长度及焊缝长度等；

3  箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度等；

4  预埋件、吊环、插筋的规格、数量及位置等；

5  钢筋保护层厚度；

6  预埋管线、洞口的规格、数量、位置及固定措施。

8.2.3  预制构件模具尺寸的允许偏差和检验方法应符合表8.2.3的规定。当设计有要求时，模具尺寸的允许偏差应按设计要求确定。

表 8.2.3 预制构件模板尺寸的允许偏差和检验方法

| 序号 | 检验项目及内容 |  | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长度 | 梁板 | ±4 | 尺量两侧边， 取其中较大值 |
|  |  | 柱 | 0，-10 |  |
|  |  | 墙板 | 0，-5 |  |
| 2 | 宽度 | 板，墙板 | 0，-5 | 用钢尺测量两端或中部， 取其中较大值 |
|  |  | 梁 | +2，-5 |  |
| 3 | 高（厚）度 | 板 | +2，-3 | 用钢尺测量两端或中部， 取其中较大值 |
|  |  | 墙板 | 0，-5 |  |
|  |  | 梁、柱 | +2，-5 |  |
| 4 | 侧向弯曲 | 梁、板、柱 | L/1000,且≤15 | 拉线、尺量最大弯曲处 |
|  |  | 墙板 | L/1500,且≤15 |  |
| 5 | 板的表面平整度 |  | 3 | 2m靠尺和塞尺量测 |
| 6 | 相邻模板表面高差 |  | 1 | 尺量 |
| 7 | 对角线差 | 板 | 7 | 尺量两对角线 |
|  |  | 墙板 | 5 |  |
| 8 | 翘曲 | 板、墙板 | L/1500 | 水平尺在两端量测 |
| 9 | 设计起拱 | 梁 | ±3 | 拉线、尺量跨中 |

8.2.4  固定在模具上的预埋件、预留孔洞的安装允许偏差应符合表8.2.4的规定。

表 8.2.4 预埋件和预留孔洞的安装允许偏差

| 序号 | 检验项目及内容 | 允许偏差（mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋件、插筋、吊环、预留孔洞中心线位置 | 3 | 用钢尺量 |
| 2 | 预埋螺栓中心线位置 | 2 | 用钢尺量 |
| 3 | 预埋螺栓外露长度 | +10，0 | 用钢尺量 |

8.2.5  应选用不影响构件结构性能的隔离剂。

8.2.6  预制构件采用常温养护应符合下列规定：

1  构件混凝土浇筑完毕，应在12h内对混凝土加以覆盖并保湿养护；

2  硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥和矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土不得少于7d；掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土，不得少于14d。

8.2.7  预制构件采用蒸汽养护应合理控制升温、降温速度和最高温度，构件表面宜保持90%～100%的相对湿度。

8.2.8  管片制作应符合下列规定：

1  混凝土管片应由具备相应资质等级的厂家制造；

2  管片制造厂家应具有健全的质量管理体系及质量控制和质量检验制度；

3  管片制造应编制施工组织设计或技术方案，并经审查批准；

4  钢筋混凝土管片原材料应符合下列规定：

1）具备产品质量证明文件，并应复检合格；

2）宜采用非碱活性骨料：当采用碱活性骨料时，混凝土中碱含量的限值应符合现行国家标准《 混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定；

3）预埋件规格和性能应符合设计要求。

5  模具必须具有足够的承载能力、刚度、稳定性和良好的密封性能，并应满足管片的尺寸和形状要求。

6  模具验收应符合下列规定：

1）模具制造应编制完善的技术文件；

2）模具材料应符合质量要求，选用焊条的材质应与被焊物的材质相适应；

3）模具各组成部件加工精度应符合设计要求；

4）模具安装后应进行初验，符合设计要求后可试生产。在试生产的管片中，应随机抽取 3 环进行水平拼装检验，合格后方可正式批量生产。

7  合模、开模与出模应符合下列规定：

1）合模前应清理模具，各部位脱摸剂涂刷应薄而均匀，无积聚、流淌现象；

2）应按模具使用说明书规定的顺序合模和开模，并应对模具进行检查；

3）螺栓孔预埋件、中心吊装孔预埋件以及其他预埋件和模具接触面应密封良好，钢筋骨架和预埋件严禁接触脱模剂；

4）管片出模强度应符合设计要求；当设计无要求时，强度应根据管片尺寸、混凝土强度设计等级、起吊方式和存放形式等因素综合确定；

5）开模和出模时应注意保护模具。

8  应在内弧面角部进行标识，标示内容应包括：管片型号、管片编号、模具编号、生产日期、生产厂家。

9  管片的质量要求应符合下列规定：

1）应进行结构性能检验，检验结果应符合设计要求；

2）管片强度和抗渗等级应符合设计要求；

3）吊装预埋件首次使用前必须进行抗拉拔试验，试验结果应符合设计要求；

4）管片不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷，麻面面积不得大于管片面积的 5%；

5）钢筋混凝土管片尺寸和主筋保护层厚度允许偏差应符合表 8.2.8-1 的规定。

表 8.2.8-1  管片允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 宽度 | ±1 |
| 2 | 弧长 | ±1 |
| 3 | 厚度 | +3，-1 |
| 4 | 主筋保护层厚度 | 设计要求或者-3mm~+5mm |

10  钢筋混凝土管片水平拼装检验，其允许偏差应符合表 8.2.8-2 的规定。

表 8.2.8-2  管片水平拼装检验允许偏差和检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差（mm） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环向缝间隙 | 2 |
| 2 | 纵向缝间隙 | 2 |
| 3 | 成环后内径 | ±2 |
| 4 | 成环后外径 | +6，-2 |

8.2.9  应制定管廊构件的运输与堆放措施，对于超高、超宽、形状特殊的大型管廊构件的运输和堆放应有专门的运输方案和质量安全保证措施。

8.2.10  橡胶圈贮存、运输应符合下列规定：

1  储存的温度宜为5℃〜30℃，存放位置不宜长期受紫外线光源照射，离热源距离应不小于 lm；

2  不得将橡胶圈与溶剂、易挥发物、油脂或对橡胶产生不良影响的物品放在一起；

3  在储存、运输中不得长期受挤压。

8.2.11  管廊构件运输时应符合下列规定：

1  运输车辆应满足构件尺寸和载重要求；

2  运输应采取防止构件移动、倾倒、变形等的固定措施；

3  叠合式板类构件在运输过程中宜采用水平堆放运输。

8.2.12  预制构件施工场地堆放应符合下列规定：

1  堆放场地应平整、坚实，并应有排水措施；

2  构件进场后，应按规格、使用部位、吊装顺序设置存放场地，存放场地应设置在吊装机械工作范围内，并设置运输通道；

3  构件支垫应坚实，垫块位置宜与起吊位置一致；

4  重叠堆放时，每层构件间的垫块应上下对齐，并采取防止堆垛倾覆的措施。

8.3  安装准备

8.3.1  预制构件安装前，应复验合格。对构件外观、裂缝等进行检验，对裂缝宽度超过 0.2mm 的构件应进行鉴定。

8.3.2  预制构件安装前，应做好下列准备工作：

1  核对上道工序是否满足安装要求；

2  核对预制构件混凝土强度及预埋件的型号、规格、数量、外观等是否符合设计文件要求；

3  检查防水措施是否到位，止水条等是否牢靠及破损等；

4  在已完结构及预制构件上进行测量放线，并应设置安装定位标志；

5  确认吊装设备及吊具处于安全操作状态；

6  核实现场环境、天气、道路状况满足吊装施工要求；

7  吊装工程开工前，应编制专项施工方案，经审批同意后方可施工，吊装前应对操作人员进行书面交底并签字确认，吊装操作人员应持证上岗。

8.3.3  预制构件吊装之前，应对所有预埋件的埋设位置进行复核，连接面应清理干净。

8.3.4  预制构件吊装应编制专项施工方案，吊装作业超过一定规模时，施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。

8.4  安装与连接

8.4.1  预制构件安装应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》 GB 50666 的规定，并应符合下列规定：

1  预制构件应按照施工方案吊装顺序预先编号，吊装时严格按编号顺序起吊；构件吊装就位并校准定位后，应及时设置临时支撑或采取临时固定措施，构件与吊具的分离应在校准定位及临时固定措施安装完成后进行；

2  预制构件连接部位后浇混凝土或灌浆料强度达到设计规定的强度后，方可拆除支撑。

8.4.2  构件吊装应符合下列规定：

1  应设专人指挥，操作人员应位于安全可靠位置，严禁有人员随预制构件一同起吊；

2  构件吊装应采用慢起、徐升、缓放的操作方式，保证构件平稳放置；

3  构件吊装就位，可采用先粗略安装，再精细调整的作业方式；

4  构件吊装时，起吊、回转、就位与调整各阶段应有可靠的操作与防护措施，以防构件发生碰撞扭转与变形；

5  构件应按设计位置起吊，采取措施保证起重设备的主钩位置、吊具及构件重心在竖直方向上重合；吊索与构件水平夹角不宜小于 60°，不应小于 45°，吊运过程应平稳，不应有偏斜和大幅度摆动。

6  预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。

8.4.3  为避免预制综合管廊安装偏差过大，要作好预检工作，如垫层标高、综合管廊预制构件的几何尺寸等。线路较长时可采用经纬仪、全站仪等校正。安装长度较短时可在两端拉线校正。

8.4.4  为防止预制综合管廊安装呈现折线形，应随安装随校正。

8.4.5  柔性接口形式应符合设计要求，橡胶圈应符合下列规定：

1  材质应符合相关规范的规定；

2  应由管材厂配套供应；

3  外观应光滑平整，不得有裂缝、破损、气孔等缺陷；

4  每个橡胶圈的接头不得超过2个。

8.4.6  柔性接口的预制钢筋混凝土管廊安装前，承口内工作面、插口外工作面应清洗干净；套在插口上的橡胶圈应平直、无扭曲，应正确就位；橡胶圈表面和承口工作面应涂刷无腐蚀性的润滑剂；安装后放松外力，管节回弹不得大于 l0mm，且橡胶圈应在承、插口工作面上。

8.4.7  刚性接口的钢筋混凝土管廊施工应符合下列规定：

1  抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净；

2  钢丝网端头应在浇筑混凝土管廊基座时插人混凝土内，在混凝土初凝前，分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带；

3  抹带完成后应立即用吸水性强的材料覆盖，洒水湿润；

4  水泥砂浆填缝及抹带接口作业时落人管廊内的接口材料应清除，并应采用水泥砂浆将管廊内接口部位抹平、压光；

8.4.8  预制综合管廊回填时，应从管廊两边同时进行，直至管廊 0.5m 以上。在不损坏管廊的情况下，方可采用机械填土回填夯实。

8.5  成品保护

8.5.1  制构件成品保护应符合下列规定：

1  预制构件应及时进行养护，养护时不得污染构件表面；

2  有外露易锈蚀部分的预埋件或连接件、非贯穿孔洞、柔性垫片等，应全过程进行防尘、防油、防污染、防破坏加强保护；

3  预制构件与刚性搁置点之间应设置柔性垫片，且垫片表面应有防止污染构件的措施；

# 9  附属设施工程

9.1  一般规定

9.1.1  附属设施工程包括消防系统、通风系统、供电系统、照明系统、监控与报警系统、排水系统和标识系统。

9.1.2  附属设施工程的施工应按设计要求编写施工方案。施工现场应具有必要的施工技术标准、健全的施工质量管理体系和工程质量检验制度。

9.1.3  附属设施工程中所使用的紧固件应采用镀锌件。管道支架、吊架的紧固件应有防松动措施。

9.1.4  附属设施工程所使用的材料与设备应有质量证明文件，严禁使用国家明令禁止或淘汰的材料与设备，设备、部件及管材运入现场后，应有防潮及保护措施。

9.1.5  附属设施工程施工前应具备下列条件：

1  应对设备、材料及配件进行现场检查，检查不合格者不得使用。

1）设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、质量合格证明文件、国家法定质检机构的检验报告等文件。消防系统中的强制认证（认可）产品还应有认证（认可）证书和认证（认可）标识；

2）消防系统的主要设备应是通过国家认证（认可）的产品。所有产品名称、型号、规格应与检验报告一致。

3）设备及配件表面应无明显划痕、毛刺等机械损伤，紧固部位应无松动。规格、型号应符合设计要求。

4）设备安装前，应进行开箱检查，并形成验收文字记录。参加人员为建设、监理、施工和厂商等方单位的代表。

2  设计单位应向施工、建设、监理单位明确相应技术要求；

3  系统设备、材料及配件齐全并能保证正常施工；应具备系统图、设备布置平面图、接线图、安装图以及消防设备联动逻辑说明等必要的技术文件。

4  施工现场及施工中使用的水、电应满足正常施工要求。

9.1.6  附属设施工程施工过程质量控制应符合下列规定：

1  各工序应按施工技术标准进行质量控制，每道工序完成后，应进行检查，检查合格后方可进入下道工序。

2  相关各专业工种之间交接时，应进行检验，并经监理工程师签证后方可进入下道工序。

3  系统安装完成后，施工单位应按相关专业调试规定进行调试。

4  系统调试完成后，施工单位应向建设单位提交质量控制资料和各类施工过程质量检查记录。

5  施工过程质量检查应由监理工程师组织施工单位人员完成。按要求填写好施工过程质量检查记录和质量控制资料。

9.1.7  施工单位应做好施工、检验、调试、验收、设计变更等相关记录。

9.1.8  分部工程质量验收应由建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人、监理工程师和设计单位项目负责人等进行，并按相关规范要求填写工程验收记录。

9.1.9  附属设施工程施工应按照批准的工程设计文件和施工技术标准进行施工。不得随意更改。确需更改设计时，应由原设计单位负责更改。

9.1.10  附属设施工程的施工及质量验收除应符合本章规定外，尚应符合现行国家、行业有关标准规定。

9.2  消防系统

9.2.1  消防系统施工应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261、《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166等有关规定。

9.2.2  灭火器的配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140  的有关规定。

9.2.3  火灾自动报警系统的施工应由具有相应资质等级的施工单位承担。

9.2.4  综合管廊内应在沿线、人员出入口、逃生口等处设置灭火器材，灭火器材的设置间距不应大于30m。

9.2.5  防火分隔处的门应采用甲级防火门，管线穿越防火隔断部位应采用阻火包等防火封堵措施进行严密封堵。

9.2.6  干线综合管廊中容纳电力电缆的舱室，支线综合管廊中容纳 6 根及以上电力电缆的舱室应设置自动灭火系统；其他容纳电力电缆的舱室宜设置自动灭火系统。

9.2.7  喷头应符合以下规定：

1  喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

2  喷头安装应使用专用扳手。喷头更换，其规格、型号应相同。

3  当喷头的公称直径小于 10mm 时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

4  安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

5  喷头安装时，溅水盘与墙面的距离应符合设计要求。

6  当通风管道宽度大于 1.2m 时，喷头应安装在其腹面以下部位。

9.2.8 报警阀组安装应符合下列规定：

1  报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀组应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m；正面与墙的距离不应小于1.2m，报警阀组凸出部位之间的距离不应小于0.5m。安装报警阀组的室内地面应有排水设施。

2  压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

3  湿式报警阀组的安装应符合下列规定：

1）湿式报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警；

2）报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，且便于排渣操作的位置。

9.2.9  消火栓箱安装应符合下列规定：

1  消火栓箱应符合设计要求，栓阀可分单出口和双出口双控等，产品均应有消防部门的制造许可证和合格证方可使用。

2  消火栓支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口，核定后再稳固消火栓箱，箱体找正稳固后再把栓阀安装好。

3  在交工前应将消火栓配件安装完毕。

9.2.10  消防电气控制装置应符合下列规定：

1  在安装前，应进行功能检查。

2  应安装牢固，不应倾斜。

3  消防电气控制装置箱体和外接导线的端部，应有明显的永久性标志；消防电气控制装置箱体内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开布置。

9.2.11  消防设备应急电源的电池应安装在通风良好地方，当安装在密封环境中时应有通风装置。酸性电池不得安装在带有碱性介质的场所，碱性电池不得安装在带酸性介质的场所。

9.2.12  消防设备应急电源不应安装在靠近带有可燃气体的管道、操作间等位置。

9.2.13  单相供电额定功率大于 30kW、三相供电额定功率大于 120kW 的消防设备应安装独立的消防应急电源。

9.2.14  交流供电和 36V 以上直流供电的消防用电设备的金属外壳应有接地保护，接地线应与电气保护接地干线（PE）相连接。接地装置施工完毕后，应按规定测量接地电阻，并作记录。

9.2.15  火灾自动报警系统布线时应符合下列规定：

1  火灾自动报警系统应单独布线，系统内不同电压等级、不同电流类别的线路，不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。

2  在管内或线槽内的布线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行，管内或线槽内不应有积水及杂物。

3  导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。

4  从接线盒、线槽等处引到探测器底座、控制设备、扬声器的线路，当采用金属软管保护时，其长度不应大于 2m。

5  线槽接口应平直、严密，槽盖应齐全、平整、无翘角。并列安装时，槽盖应便于开启。

6  火灾自动报警系统导线敷设后，应用 500V 兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻，该绝缘电阻值不应小于 20MΩ。

9.2.16  控制器类设备的安装应符合下列规定：

1  火灾报警控制器、可燃气体报警控制器、区域显示器、消防联动控制器等控制器类设备（以下称控制器）在墙上安装时，其底边距地面高度宜为 1.3～1.5m，其靠近门轴的侧面距墙不应小于 0.5m，正面操作距离不应小于 1.2m；落地安装时，其底边宜高出地面 0.1～0.2m。

2  控制器应安装牢固，不应倾斜。

3  控制器的主电源应有明显的永久性标志，并应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头。控制器与其外接备用电源之间应直接连接。

9.2.17 点型感烟、感温火灾探测器的安装，应符合下列规定：

1  探测器周围水平距离 0.5m 内，不应有遮挡物；

2  在宽度小于 3m 的内走道顶板上安装探测器时，宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距，不应超过 10m；点型感烟火灾探测器的安装间距，不应超过 15m。探测器至端墙的距离，不应大于安装间距的一半；

3  探测器宜水平安装，当确需倾斜安装时，倾斜角不应大于45度。

9.2.18  线型红外光束感烟火灾探测器的安装，应符合下列规定：

1  当探测区域的高度不大于 20m 时，光束轴线至顶板的垂直距离宜为 0.3～1.0m。

2  发射器和接收器之间的探测区域长度不宜超过 100m。

3  相邻两组探测器的水平距离不应大于 14m。探测器至侧墙水平距离不应大于 7m，且不应小于 0.5m。

4  发射器和接收器之间的光路上应无遮挡物或干扰源。

5  发射器和接收器应安装牢固，并不应产生位移。

9.2.19  缆式线型感温火灾探测器在电缆桥架、变压器等设备上安装时，宜采用接触式布置。

9.2.20  敷设在顶板下方的线型差温火灾探测器，至顶板距离宜为 0.1m，相邻探测器之间水平距离不宜大于 5m；探测器至墙壁距离宜为 1～1.5m。

9.2.21  可燃气体探测器的安装应符合下列规定：

1  安装位置应根据探测气体密度确定。若其密度小于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的上方或探测气体的最高可能聚集点上方；若其密度大于或等于空气密度，探测器应位于可能出现泄漏点的下方；

2  在探测器周围应适当留出更换和标定的空间；

3  在有防爆要求的场所，应按防爆要求施工；

4  线型可燃气体探测器在安装时，应使发射器和接收器的窗口避免日光直射，且在发射器与接收器之间不应有遮挡物，两组探测器之间的距离不应大于 14m。

9.2.22  探测器的底座应安装牢固，与导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时，不应使用带腐蚀性的助焊剂。

9.2.23  探测器底座的连接导线，应留有不小于 150mm 的余量，且在其端部应有明显标志；探测器底座的穿线孔宜封堵，安装完毕的探测器底座应采取保护措施。

9.2.24  探测器报警确认灯应朝向便于人员观察的主要入口方向。

9.2.25  探测器在即将调试时方可安装，在调试前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

9.2.26  同一报警区域内的模块宜集中安装在金属箱内。模块（或金属箱）应独立支撑或固定，安装牢固，并应采取防潮、防腐蚀等措施。

9.2.27  模块的连接导线应留有不小于 150mm 的余量，其端部应有明显标志。隐蔽安装时在安装处应有明显的部位显示和检修孔。

9.3  通风系统

9.3.1  通风系统施工应符合现行国家标准《通风与空调工程施工规范》GB 50738、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243、《压缩机、风机、泵安装施工及验收规范》GB 50275的有关规定。

9.3.2  通风系统宜采用自然进风和机械排风相结合的通风方式，并应设置事故后机械排烟设施。燃气管道舱和含有污水管道的舱室应采用机械进、排风的通风方式。

9.3.3  通风设备安装前应做好下列准备工作：

1  通风系统工程所使用的主要原材料、成品、半成品和设备的进场，必须对其进行验收。验收应经监理工程师认可，并应形成相应的质量记录。通风设备应符合节能环保要求；燃气管道舱风机应采用防爆风机。

2  风管制作

1）风管必须通过工艺性的检测或验证，其强度、连接质量和严密性要求应符合设计及国家相关标准的要求。

2）风管的密封，应以板材连接的密封为主，可采用密封胶嵌缝和其他方法密封。密封胶性能应符合使用环境的要求，密封面宜设在风管的正压侧。

3）砖、混凝土风道内表面水泥砂浆应抹平整、无裂缝，不渗水。风道与金属风管及部件的连接处，应设预埋法兰或安装连接件形式的接口，其位置应准确，连接处应严密，变形缝，应符合设计要求，不应渗水和漏风，通风管道在满足通风截面积的情况下，应保证绝对粗糙度小于3mm；

4）防火风管的本体、框架与固定材料、密封垫料必须为不燃材料，防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。其耐火等级应符合设计的规定。

5）镀锌钢板风管不得有镀锌层损坏的现象。镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。

6）复合材料风管的覆面材料必须为不燃材料，内部的绝热材料应为不燃或难燃 B1 级，且对人体无害的材料。防排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料。

7）风管的清洗不得用对人体和材质有危害的清洁剂。

8）对风管制作质量的验收，应按其材料、系统类别和使用场所的不同分别进行，主要包括风管的材质、规格、强度、严密性与成品外观质量等项内容。

9）普通薄钢板在制作风管前，宜预涂防锈漆一遍。

3  支、吊架的防腐处理应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆。

4  防火阀和排烟阀（排烟口）必须符合有关消防产品标准的规定，并具有相应的产品合格证明文件。防爆风阀的制作材料必须符合设计规定，不得自行替换。

5  风管的绝热，应采用不燃或难燃材料，其材质、密度、规格与厚度应符合设计要求。

6  风管与风机应采用防火柔性风管连接，防火柔性风管连接后，应能充分伸展，伸展度宜大于或等于60%，风管转弯处其截面不得缩小。

7  风管、风道或风亭穿出地面处应设防雨装置，风管、风道或风亭与地面交接处应有防渗水措施。

9.3.4  通风工程的施工应按规定的程序进行，并与土建及其他专业工种互相配合；应把每一个分项施工工序作为工序交接检验点，并形成相应的质量记录；与通风系统有关的土建工程施工完毕后，应由建设或总承包、监理、设计及施工单位共同会检。会检的组织宜由建设、监理或总承包单位负责。

9.3.5  通风工程中的隐蔽工程，在隐蔽前必须经监理人员验收及认可签证。

9.3.6  通风工程中从事管道焊接施工的焊工，必须具备操作资格证书和相应类别管道焊接的考核合格证书。

9.3.7  综合管廊的机械风机应符合节能环保要求。

9.3.8  综合管廊的通风口应设置防止小动物进入综合管廊的金属风格，网孔尺寸不应大于 10mm×10mm。

9.3.9  风管绝热层采用粘结方法固定时，施工应符合下列规定：

1  粘结剂的性能应符合使用温度和环境卫生的要求，并与绝热材料相匹配；

2  粘结材料宜均匀地涂在风管、部件或设备的外表面上，绝热材料与风管、部件及设备表面应紧密贴合，无空隙；

3  绝热层纵、横向的接缝，应错开；

4  绝热层粘贴后，如进行包扎或捆扎，包扎的搭接处应均匀、贴紧；捆扎的应松紧适度，不得损坏绝热层。

9.3.10  风管绝热层采用保温钉连接固定时，施工应符合下列规定：

1  保温钉与风管、部件及设备表面的连接，宜采用粘接，结合应牢固，不得脱落；

2  矩形风管或设备保温钉的分布应均匀，其数量底面每平方米不应少于 16 个，侧面不应少于 10 个，顶面不应少于 8 个。首行保温钉至风管或保温材料边沿的距离应小于 120mm；

3  风管法兰部位的绝热层的厚度，不应低于风管绝热层的 0.8 倍；

4  带有防潮隔汽层绝热材料的拼缝处，应用粘胶带封严。粘胶带的宽度不应小于 50mm。粘胶带应牢固地粘贴在防潮面层上，不得有胀裂和脱落。

9.3.11  阀门、过滤器及法兰部位的绝热结构应能单独拆卸。

9.3.12  风管系统安装后，必须进行严密性检验，合格后方能交付下道工序。风管系统严密性检验以主、干管为主。风管设备与部件绝热工程施工应在风管系统严密性检验合格后进行。

9.3.13  各类风阀应安装在便于操作及检修的部位，安装后的手动或电动操作装置应灵活、可靠，阀板关闭应保持严密。

9.3.14  通风机的安装应符合下列规定：

1  型号、规格应符合设计规定，其出口方向应正确。

2  叶轮旋转应平稳，停转后不应每次停留在同一位置上。

3  固定通风机的地脚螺栓应拧紧，并有防松动措施。

4  通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口，应装设防护罩（网）或采取其他安全设施。

9.3.15  通风工程安装完毕，应进行系统调试。

9.3.16  系统调试前，承包单位应编制调试方案，报送专业监理工程师审核批准；调试结束后，应提供完整的调试资料和报告。系统调试，应由施工单位负责、监理单位监督，设计单位与建设单位参与和配合。施工企业应具有专业检测人员和符合有关标准规定的测试仪器。

9.3.17  系统调试所使用的测试仪器和仪表，性能应稳定可靠，其精度等级及最小分度值应能满足测定的要求，并应符合国家有关计量法规及检定规程的规定。

9.4  供电系统

9.4.1  电气设备施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168及《电气装置安装工程 1kV 及以下配线工程施工及验收规范》GB 50258 的有关规定。

9.4.2  防爆环境内设备、安装与接线技术要求应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257的有关规定。

9.4.3  电力电缆的支架间距应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217 的有关规定。

9.4.4  综合管廊工程施工供电应采用380/220V 三相五线系统。

9.4.5  电力电缆宜采用阻燃电缆或不燃电缆；应对综合管廊内的电力电缆设置电气火灾监控系统。在电缆接头处应设置自动灭火装置。

9.4.6  电缆保护管铺设前加工处理应符合下列规定：

1  管口应无毛刺和尖锐棱角，管口宜做成喇叭形。

2  电缆保护管在弯制后，不应有裂缝和显著的凹瘪现象，其弯扁程度不宜大于管道外径的 10%；电缆保护管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半径。

3  金属电缆保护管应在外表涂防腐漆或涂沥青，镀锌管锌层剥落处应涂以防腐漆。

9.4.7  电缆保护管的连接应符合下列规定：

1  电缆保护管连接应牢固，两管口应对准，接缝应严密，不得有地下水和泥浆渗入。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度，不应小于电缆管外径的 2.2 倍。金属电缆管不宜直接对焊。

2  硬质塑料管在套接或插接时，其插入深度宜为管道内径的 1.1～1.8 倍。在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封；采用套接时套管两端应封焊。

9.4.8  利用电缆的保护钢管作接地线时，应先焊好接地线；有螺纹的管接头处，应用跨接线焊接，再敷设电缆。

9.4.9  电力电缆接头的布置应符合下列规定：

1  并列敷设的电缆，其接头的位置宜相互错开。

2  电缆明敷时的接头，应采用托板托置固定。

9.4.10  电力线路的支架及桥架宜选用耐腐蚀的材料，电缆支架应安装牢固，横平竖直；托架支吊架的固定方式应按设计要求进行。各支架的同层横挡应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm。托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于 10mm。

9.4.11  综合管廊每个分区的人员进出口处宜设置本分区通风、照明的控制开关。

9.4.12  综合管廊接地应符合下列规定：

1  综合管廊内的接地系统应形成环形接地网，接地电阻不应大于 1Ω。

2  综合管廊的接地网宜采用热镀锌扁钢，且截面面积不应小于 40mm×5mm。接地网应采用焊接搭接，不得采用螺栓搭接。

3  综合管廊内的金属构件、电缆金属套、金属管道以及电气设备金属外壳均应与接地网连通。

4  地下部分可不设置直击雷防护措施，但应在配电系统中设置防雷电感应过电压的保护装置，并应在综合管廊内设置等电位联结系统。

9.5  照明系统

9.5.1  照明系统的安装与验收应符合现行国家标准《建筑电气照明装置与验收规范》GB 50617的有关规定。

9.5.2  防爆照明装置的施工及验收应符合现行国家标准《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257、《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

9.5.3  照明设备安装前应做好下列准备工作：

1  照明工程采用的设备、材料及配件进入施工现场应有清单、使用说明书、合格证明文件、检验报告等文件，当设计文件有要求时，需提供电磁兼容检测报告，进口照明设备除应符合相关规定外，应提供商检证明以及中文的安装、使用、维修等技术文件。列入国家强制性认证产品目录的照明装置必须有强制性认证标识，并有相应认证证书。

2  设备及器材到达施工现场后，应按下列规定进行检查：

1）技术文件应齐全。

2）型号、规格应符合设计要求。

3）灯具及其附件应齐全、适配，并无损伤、变形、涂层剥落和灯罩破裂等缺陷。

4）开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全。

3  施工中的安全技术措施，应符合本规范和国家现行有关标准及产品技术文件的规定。对关键工序，应事先制定有针对性的安全技术措施。

4  电气照明装置施工前，建筑工程应符合下列规定：

1）与电气照明装置相关的预留预埋工作应隐蔽验收合格。

2）有碍照明装置安装的模板、脚手架应拆除。

5  在混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞安装固定电气照明装置。

6  导管管径大小应与接线盒孔径相匹配，导管应与接线盒连接紧密。

7  电气照明装置的接线应牢固、接触良好，需接保护接地线（PE）的灯具、开关、插座等不带电的外露可导电部分，应有明显的接地螺栓。接地螺栓应与接地线（PE）可靠连接。

8  电气照明装置施工结束后，应及时修复施工中造成的建筑物破损。

9.5.4  灯具安装应符合下列规定：

1  灯具的灯头及接线应符合下列规定：

1）灯具应采取防水防潮措施，防护等级不宜低于 IP54，并应具有防外力冲撞的防护措施。

2）灯头绝缘外壳不应有破损或裂纹等缺陷。

2  成套灯具的带电部分对地绝缘电阻值不应小于 2MΩ。

3  引向单个灯具的电线线芯截面积应与灯具功率相匹配，电线线芯最小允许截面积不应小于 1.5mm2；

4  灯具表面及其附件等高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

5  当设计无要求时，墙壁上安装的灯具，灯具底部距地面的高度不应小于 2.5m。安装高度低于 2.2m 的照明灯具应采用 24V 及以下安全电压供电。

6  当采用 220V 电压供电时，应采取防止触电的安全措施，并应敷设灯具外壳专用接地线。

7  当镇流器、触发器、应急电源等灯具附件与灯具分离安装时，应固定可靠；灯具附件与灯具本体之间的连接电线应穿导管保护，电线不得外露。触发器至光源的线路长度不应超过产品的规定值。

8  Ⅰ类灯具的不带电的外露可导电部分必须与保护接地线（PE）可靠连接，且应有标识。

9  成排安装的灯具中心线偏差不应大于 5mm。

10  带有自动通、断电源控制装置的灯具，动作应准确、可靠。

11  照明回路导线应采用硬铜导线，截面面积不应小于 2.5mm2。线路明敷设时宜采用保护管或线槽穿线方式布线。燃气管线舱内的照明线路应采用低压流体输送用镀锌焊接钢管配线，并应进行隔离密封防爆处理。

9.5.5  插座安装应符合下列规定：

1  当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一廊段时，应有明显的区别，且必须选择不同结构、不同规格和不能互换的插座，配套的插头应按交流、直流或不同电压等级区别使用。

2  插座的接线应符合下列规定：

1）单相两孔插座，面对插座，右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性线连接：单相三孔插座，面对插座，右孔应与相线连接，左孔应与中性线连接。

2）单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地线（PE）必须接在上孔。插座的保护接地端子不应与中性线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序应一致。

3）保护接地线（PE）在插座间不得串联。

4）相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电。

3  插座的安装应符合的其它规定：

1）暗装的插座面板紧贴墙面，四周无缝隙，安装牢固，表而光滑整洁、无碎裂、划伤， 装饰帽（板）齐全；接线盒应安装到位，接线盒内干净整洁，无锈蚀。暗装在上的插座，电线不得裸露在装饰层内。

2）同一防火分区相同标高的插座高度差不宜大于 5mm：并列安装相同型号的插座高度差不宜大于 1mm。

3）应急电源插座应有标识。

4）当设计无要求时，有触电危险的电器和频繁插拔的电源插座，宜选用能断开电源的带开关的插座，开关断开相线；插座回路应设置剩余电流动作保护装置；每一回路插座数量不宜超过 10 个；潮湿场所应采用防溅型插座，安装高度不应低于 1.5m。

9.5.6  开关安装应符合下列规定：

1  同一廊段内，开关的通断位置应一致，操作灵活，接触可靠。同一廊段内安装的开关控制有序不错位，相线应经开关控制。

2  开关的安装位置应便于操作，同一廊段内开关边缘距门框（套）的距离宜为 0.15m~0.2m。

3  同一廊段内相同规格相同标高的开关高度差不宜大于 5mm：并列安装相同规格的开关高度差不宜大于1mm：并列安装不同规格的开关宜底边平齐。

4  当设计无要求时，开关面板底边距地面高度宜为 1.3~1.4m。

5  暗装的开关面板应紧贴墙面，四周应无缝隙，安装应牢固，表面应光滑整洁、无碎裂、划伤，装饰帽（板）齐全：接线盒应安装到位，接线盒内干净整洁，无锈蚀。

9.5.7  照明配电箱安装应符合下列规定：

1  照明配电箱内的交流、直流或不同电压等级的电源，应具有明显的标识。

2  照明配电箱不应采用可燃材料制作。

3  照明配电箱安装应符合下列规定：

1）位置正确，部件齐全：箱体开孔与导管管径适配，应一管一孔，不得用电、气焊割孔：暗装配电箱箱盖应紧贴墙面，箱涂层应完整。

2）箱内相线、中性线（N）、保护接地线（PE）的编号应齐全，正确；配线应整齐，无绞接现象 ；电线连接应紧密，不得损伤芯线和断股，多股电线应压接接线端子；螺栓垫圈下两侧压的电线截面积应相同，同一端子上连接的电线不得多于 2 根。

3）电线进出箱的线孔应光滑无毛刺，并有绝缘保护套。

4）箱内分别设置中性线（N）和保护接地线（PE）的汇流排，汇流排端子孔径大小、端子数量 应与电线线径、电线根数适配。

5）箱内剩余电流动作保护装置应经测试合格：箱内装设的螺旋熔断器，其电源线应接在中间触点的端子上，负荷线接在螺纹的端子上。

6）箱安装应牢固，垂直度偏差不应大于 1.5‰。

7）照明配电箱不带电的外露可导电部分应与保护接地线（PE）连接可靠：装有电器的可开启门，应用裸铜编织软线与箱体内接地的金属部分做可靠连接。

8）应急照明箱应有明显标识。

4  建筑智能化控制或信号线路引入照明配电箱时应减少与交流供电线路和其他系统的线路交叉，且不得并排敷设或共用同一管槽。

9.5.8  通电试运行应符合下列规定：

1  照明系统通电试运行时，应检查下列内容：

1）灯具控制回路与照明配电箱的回路标识应一致；

2）开关与灯具控制顺序相对应；

3）剩余电流动作保护装置应动作准确。

2  照明系统通电连续试运行时间应为 24h。所有照明灯具均应开启，且每 2h 记录运行状态 1 次，连续试运行时间内无故障。

3  有自控要求的照明工程应先进行就地分组控制试验，后进行单位工程自动控制试验，试验结果应符合设计要求。

4  照明系统通电试运行后，三相照明配电干线的各相负荷宜分配平衡，其最大相负荷不宜超过三相负荷平均值的 115%，最小相负荷不宜小于三相负荷平均值的 85%。

9.6  监控与报警系统

9.6.1  管线、控制箱、柜、盘和控制、显示、记录等终端设备的安装及电源与接地、防浪涌应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303 和《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093 的有关规定。

9.6.2  光缆敷设、接续、引入应符合现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312 的有关规定。

9.6.3  安全防范系统应符合现行国家标准《安全防范工程技术规范》GB 50348 、《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394 、《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395 和《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396 的有关规定。

9.6.4  监控系统包括设备监控系统和综合安防系统。

9.6.5  设备监控系统应对通风设备、排水泵、电气设备、有害气体、空气质量、湿度、水位高度等进行状态监测和控制，并要符合设计图纸的要求；设备控制方式宜采用就地手动、就地自动和远程控制。

9.6.6  应设置与管廊内各类管线配套检测设备、控制执行机构联通的信号传输接口；当管线采用自成体系的专业监控系统时，应通过标准通信接口接入综合管廊监控与安防系统统一管理平台。

9.6.7  监控与报警设备防护等级不宜低于 IP65。

9.6.8  控制箱、柜、盘和控制、显示、记录等终端设备的安装应符合下列规定：

1  控制箱、柜、盘不应安装在影响管廊内专业管线敷设、人员通行及有漏水隐患的孔口下方等部位；

2  所有控制、显示、记录等终端设备的安装应平稳，便于操作。

9.6.9  现场仪表的安装应符合下列规定：

1  安装位置应方便操作和维护；

2  显示仪表安装高度应距离地坪1.2m~1.5m，并应方便人员巡视观察。

9.6.10  安全防范系统设置应符合下列规定：

1  设备集中安装地点、人员出入口、变配电间和监控中心等场所应设置摄像机；综合管廊内沿线每个防火分区内应至少设置一台摄像机，不分防火分区的舱室，摄像机设置间距不应大于 100m。

2  人员出入口、通风口应设置入侵报警探测装置和声光报警器。

3  人员出入口应设置出入口控制装置。

4  廊内应设置电子巡查管理系统，并宜采用离线式。

5  设备电源接线、设备接地、浪涌保护器设置应符合设计要求。

9.6.11  监控与报警系统调试应包括各组成系统的设备调试、系统调试、统一管理平台的调试和统一管理平台与各专业管线公司的联动调试。

9.7  排水系统

9.7.1  排水系统施工安装应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242和《建筑给水排水设计规范》GB 50015的有关规定。

9.7.2  排水系统所使用的主要材料、成品、半成品、配件、器具和设备必须具有中文质量合格证明文件，规格、型号及性能检测报告应符合国家技术标准或设计要求。

9.7.3  所有材料进场时应对品种、规格、外观等进行验收。包装应完好，表面无划痕及外力冲击破损。

9.7.4  阀门安装前，应作强度和严密性试验。试验应在每批（同牌号、同型号、同规格）数量中抽查 10%，且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门，

应逐个作强度和严密性试验。

9.7.5  阀门的强度和严密性试验，应符合以下规定：阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍；严密性试验压力为公称压力的 1.1 倍；试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于表 9.7.5 的规定。

表 9.7.5  阀门试验持续时间

| 公称直径 DN （mm） | 最短试验持续时间 （s） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严密性试验 |  | 强度试验 |
|  | 金属密封 | 非金属密封 |  |
| ≤50 | 15 | 15 | 15 |
| 65~200 | 30 | 15 | 60 |
| 250~450 | 60 | 30 | 180 |

9.7.6  管道上使用冲压弯头时，所使用的冲压弯头外径应与管道外径相同。

9.7.7  管道支、吊、托架的安装，应符合下列规定:

1  位置正确，安装应平整牢固。

2  固定支架与管道接触应紧密，固定应牢靠。

3  固定在管廊结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

9.7.8  管道接口应符合下列规定：

1  管道采用粘接接口，管端插入承口的深度不得小于表 9.7.8 的规定。

表 9.7.8 管端插入承口的深度

| 公称直径（mm） | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 插入深度（mm） | 16 | 19 | 22 | 26 | 31 | 44 | 61 | 69 | 80 |

2  熔接连接管道的结合面应有一均匀的熔接圈，不得出现局部熔瘤或熔接圈凸

凹不匀现象。

3  采用橡胶圈接口的管道，允许沿曲线敷设，每个接口的最大偏转角不得超过

2度。

4  法兰连接时衬垫不得凸入管内，其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或

偏垫。

5  连接法兰的螺栓，直径和长度应符合标准，拧紧后，突出螺母的长度不应大

于螺杆直径的 1/2。

6  螺纹连接管道安装后的管螺纹根部应有 2～3 扣的外露螺纹，多余的麻丝应

清理干净并做防腐处理。

7  承插口采用水泥捻口时，油麻必须清洁、填塞密实，水泥应捻入并密实饱满，

其接口面凹入承口边缘的深度不得大于 2mm。

8  卡箍（套）式连接两管口端应平整、无缝隙，沟槽应均匀，卡紧螺栓后管道应

平直，卡箍（套）安装方向应一致。

9.7.9  各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。

9.7.10  管道的安装应符合下列要求：

1  管道内部和管端应清洗洁净，并应清除杂物;密封面和螺纹不应损伤；

2  泵的进、出管道应有各自的支架，泵不得直接承受管道等的质量；

3  相互连接的法兰端面应平行，螺纹管接头轴线应对中，不应借法兰螺栓或管接头强行连接;泵体不得受外力而产生变形；

4  密封的内部管路和外部管路，应按设计规定和标记进行组装;其进、出口和密封介质的流动方向，严禁发生错乱；

5  管道与泵连接后，应复检泵的原找正精度;当发现管道连接引起偏差时，应调整管道；

6  管道与泵连接后，不应在其上进行焊接和气割;当需焊接和气割时，应拆下管道或采取必要的措施，并应防止焊渣进入泵内。

9.7.11  综合管廊的低点应设置集水坑及自动水位排水泵。排水管道的安装不得影响廊内运输和安全，燃气管道舱应设置独立集水坑。

9.7.12  潜水泵安装应符合下列有关规定：

1  潜水泵吊装应就位正确，与底座配合良好；

2  潜水泵的防抬机装置及其井盖的安装应符合设计要求，不应有轴向位移间隙；

3  管道阀门和管件的型号和规格应符合设计文件要求，安装方向应准确。

9.7.13  整体安装的泵安装水平，应在泵的进、出口法兰面或其他水平面上进行检测，纵向安装水平偏差不应大于 0.10/1000 ，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000; 解体安装的泵的安装水平，应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上纵、横向放置水平仪进行检测，其偏差均不应大于 0.05 /1000。

9.7.14  泵试运转应符合下列要求：

1  试运转的介质宜采用清水;当泵输送介质不是清水时，应按介质的密度、比重折算为清水进行试运转，流量不应小于额定值的 20%; 电流不得超过电动机的额定电流；

2  润滑油不得有渗漏和雾状喷油;轴承、轴承箱和油池润滑油的温升不应超过环境温度 40℃，滑动轴承的温度不应大于70℃，滚动轴承的温度不应大于 80℃；

3  泵试运转时，各固定连接部位不应有松动；各运动部件运转应正常，无异常声响和摩擦；附属系统的运转应正常；管道连接应牢固、无渗漏；

4  润滑、液压、加热和冷却系统的工作应无异常现象；

5  泵的安全保护和电控装置及各部分仪表应灵敏、正确、可靠。

6  系统在试运转中应检查下列各项，并应做好记录：

- 润滑油的压力、温度和各部分供油情况；

- 吸入和排出介质的温度、压力；

- 冷却水的供水情况；

- 各轴承的温度、振动；

- 电动机的电流、电压、温度。

9.7.15  综合管廊的排水应就近接入城市排水系统，并应设置逆止阀。

9.8  标识系统

9.8.1  标识系统安装应符合设计要求，设计无要求时，应满足现行国家标准《城市综合管廊技术规范》GB 50838 的有关规定。

9.8.2  主出入口内应设置综合管廊介绍牌，并应标明综合管廊建设时间、规模、容纳管线。

9.8.3  纳入综合管廊的管线，应采用符合管线管理单位要求的标识进行区分，并应标明管线属性、规格、产权单位名称、紧急联系电话。

9.8.4  标识应设置在醒目位置，挂（贴）牢固、内容完整，间隔距离不应大于 100m。

9.8.5  综合管廊的设备旁边应设置设备铭牌，并应标明设备的名称、基本数据、使用方式及紧急联系电话。

9.8.6  综合管廊内应设置“禁烟”、“注意碰头”、“注意脚下”、“禁止触摸”、“防坠落”等警示、警告标识。

9.8.7  综合管廊内部应设置里程标识，交叉口处应设置方向标识。

9.8.8  人员出入口、逃生口、管线分支口、灭火器材设置处等部位，应设置带编号的标识。

9.8.9  综合管廊穿越河道时，应在河道两侧醒目位置设置明确的标识。

9.8.10  电缆标志牌的装设应符合下列规定：

1  电缆终端及电缆接头处、入孔及工作井处；电缆隧道内转弯处、电缆分支处、直线段每隔50~100m 应装设标识牌。

2  标志牌上应注明线路编号。当无编号时，应写明电缆型号、规格及起迄地点；并联使用的电缆应有顺序号。

3  标志牌规格宜统一；标志牌的字迹应清晰不易脱落；标志牌应能防腐，挂装应牢固。

9.8.11  采用喷漆或粘贴方式进行标识时，管道表面应清理干净、干燥。采用自喷漆时，喷涂应防止污染，周围应保护到位。喷涂或粘贴要牢固、清晰，喷涂无流坠，粘贴无翘边。

# 10  管线工程

10.1  一般规定

10.1.1  管线施工应符合各专业管线设计的要求。并应根据各类管线的管材、管径、管位、基础条件和施工顺序制定施工方案。

10.1.2  宜在管廊主体结构验收后方可施工管线工程，管线施工次序应遵照先深后浅、先地面后架空、先大后小、先无压后有压、先生产管道后附属管线原则，架空管线宜结合建构筑物设备安装同步进行。

10.1.3  管线工程安装施工前施工人员应熟悉图纸及有关规定、规范，并应由工程技术人员对图纸进行技术交底。

10.1.4  施工前应对综合管廊预埋件和使用管材进行复核。

10.1.5  施工前应核对各类管线位置、标高、坡向、坡度等，宜采用 BIM 技术模拟管线系统，避免管线碰撞。

10.1.6  管线施工应与土建、设备等相关专业密切配合，对各构（建）筑物、支架、预埋件、预留孔、沟槽垫层及土建工程等质量检查验收合格后方可进行管线施工。

10.1.7  所用管节、半成品、构（配）件等在搬运、保管和施工过程中，应采取有效措施防止其损坏、锈蚀。

10.1.8  管线施工前应清除管内的污垢和杂物。安装中断或安装完毕的敞口处，应封闭。

10.1.9  管线安装应对邻近管道、构（建）筑物及设备采取保护措施，对管线与结构物衔接部位采取控制差异沉降措施。

10.1.10  管线支（吊）架的安装应符合下列规定：

1  管线支（吊）架的形式、材质、加工尺寸及精度应符合设计要求；

2  管线支（吊）架不得有漏焊、欠焊、裂纹等缺陷，焊接变形应予以矫正；

3  支（吊）架应进行防腐处理；

4  支（吊）架安装应平正，位置正确，焊接牢固，各部尺寸符合设计要求。埋设支架用水泥砂浆填实、找平；

5  安装活动支架（吊）架时，应按设计规定预先留出不小于管道长度变化值的位移量，并应保证尺寸准确。当支（吊）架位移时，不得损坏管道的保温层；

6  支（吊）架与管线接触部分应加装柔性材料。

10.1.11  管线预制应符合下列规定：

1  管线预制，应按管道系统平面图施行；

2  管线预制应按平面图规定的数量、规格、材质选配管线组成件，并应按平面图标明管线系统号、按预制顺序标明各组成件的顺序号；

3  自由管段和密闭管段的选择应合理，密闭管段应按现场实测后的安装长度加工；

4  预制完毕的管节，应将内部清理干净，并应及时封闭管口。

10.1.12  管道或阀门采用法兰连接时，法兰应在自由状态下安装连接，法兰垫片应符合系统介质及压力等级的相关要求，不得使用斜垫片或双层垫片。采用软垫片时，周边应整齐，垫片尺寸应与法兰密封面相符。

10.1.13  管道上的阀门，安装前应逐个进行强度和严密性试验。

10.1.14  安装阀门应符合下列规定：

1  阀门安装前，应检查填料，其压盖螺栓应留有调节余量；

2  阀门安装前，应按设计文件核对其型号，并应按介质流向确定其安装方向；

3  当阀门与管道以法兰或螺纹方式连接时，阀门应在关闭状态下安装；

4  阀门安装时，应避免强力安装。在水平管道上安装双闸板闸阀时，阀门手轮宜向上。阀门手轮或手柄应安装在便于操作和检修的位置；

5  阀门安装后的操作机构和转动装置应动作灵活，安装后应检查是否指示正确；

6  安全阀应垂直安装；

7  安全阀的出口管道应接向安全地点；

8  当进出口管道上设置截止阀时，应加铅封，且应锁定在全开启状态。

10.1.15  管道防腐应符合下列规定：

1  管道必须用砂轮机和手工除锈结合，将铁锈除净，用棉纱和布将表面浮锈清除干净，再涂防锈漆；

2  油二遍防锈漆必须等一遍漆干后，并保证表面干净漆第二遍，油面漆相同；

3  油漆必须均匀刷在金属表面，防止漏涂、花涂、流挂、咬底、返贴、皱纹等影响防腐效果；

4  严禁在雨、雪、雾和相对湿度较大的环境中施工。

10.1.16  管道保温应符合下列规定：

1  管道保温厚度应根据管道的介质温度，保温材料的导热系数等参数经计算并加上一定保温余量。

2  用复合硅酸盐板材敷设保温层，两层以上施工，需逐层涂抹粘结剂粘结，粘结剂涂抹均匀，各层.接缝应均匀错开，层间不得有缺肉现象，内外层接缝错开 100-150mm，并用粘结剂把所有缝隙及接口填平，最后上保护层。

3  管道保温采用复合硅酸盐管材，用粘合剂把管材缝隙及接口填满抹平，最后上保护层。

4  水平管道金属保护层纵向接缝位置宜布置在水平中心线 150mm~450mm 处，缝口朝下。当侧面或底部有障碍物时，纵向接缝可移至水平中心线上方 600mm 以内。

5  保温后，按保护层表面温度不大于 50℃（环境温度为 25℃）验收。

6  设备、管道保冷时，然后用橡塑材料敷设一层（δ＝30mm），先用专用胶把所有缝隙及接口填平涂抹均匀，再用不干胶带捆扎，表面要求平整圆滑。

10.1.17  所有承压管道均应分段试压合格后方可进行整体压力试验。

10.2  给水、再生水管道

10.2.1  给水、再生水管道的施工及验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242 的有关规定。

10.2.2  给水管道应采用与管材配套使用的管件，生活给水系统所使用材料应符合设计及国家有关标准规定。

10.2.3  给水管道内外防腐施工中应采取可靠保护措施，施工完成后应对破坏的防腐层进行修补。

10.2.4  综合管廊的管道安装净距不宜小于表 10.2.4 的规定。

表 10.2.4 综合管廊的管道安装净距

| DN | 综合管廊的管道安装净距（mm） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 铸铁管、螺栓连接钢管 |  |  | 焊接钢管、塑料管 |  |  |
|  | a | b1 | b2 | a | b1 | b2 |
| DN<400 | 400 | 400 | 800 | 500 | 500 | 800 |
| 400≤DN<800 | 500 | 500 |  |  |  |  |
| 800≤DN<1000 |  |  |  |  |  |  |
| 1000≤DN<1500 | 600 | 600 |  | 600 | 600 |  |
| ≥DN1500 | 700 | 700 |  |  |  |  |

10.2.5  给水排水管道铺设应符合下列规定：

1  管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求，无压力管道严禁倒坡；

2  刚性管道无结构贯通裂缝和明显缺损情况；

3  柔性管道的管壁不得出现纵向隆起、环向扁平和其他变形情况；

4  管道铺设安装应稳固，管道安装后应线形平直；

1）管道内应光洁平整，无杂物、油污；管道无明显渗水和水珠现象；

2）管道与管廊预留洞口之间无渗漏水；

3）管道内外防腐层完整，无破损现象；

4）闸阀安装应牢固、严密，启闭灵活，与管道轴线垂直；

5）管道铺设的允许偏差应符合表 10.2.5 的规定。

表 10.2.5 管道铺设的允许偏差（mm）

| 检查项目 |  |  | 允许偏差 |  | 检查频率 |  | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 水平轴线 |  | 无压管道 | 15 | 每节管 | 1 点 | 经纬仪测量或挂中线用钢尺量测 |
|  |  |  | 压力管道 | 30 |  |  |  |
| 2 | 管底高程 | D¡≤1000 | 无压管道 | ±10 |  |  | 水准仪测量 |
|  |  |  | 压力管道 | ±30 |  |  |  |
|  |  | D¡＞1000 | 无压管道 | ±15 |  |  |  |
|  |  |  | 压力管道 | ±30 |  |  |  |

10.2.6  给水管道应在水压试验、冲洗消毒、水质检测合格后投入使用。

10.3  排水管

10.3.1  排水管及附属构筑物的施工及验收应符合现行国家标准《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268 及《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141的有关规定。

10.3.2  雨水管、污水管线进入综合管廊前应按设计要求设置检修闸门或闸槽。

10.3.3  雨水、污水管道系统应严格密闭。

10.3.4  若设计利用综合管廊结构本体排除雨水时，施工应保证雨水舱结构完全独立密封，并采取防止雨水倒灌或渗漏至其他舱室的措施。

10.3.5  雨水管、污水管线坡度应符合设计要求，严禁无坡、倒坡。

10.4  燃气管道

10.4.1  燃气管道安装、施工及验收应符合国家现行标准《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33 的有关规定。

10.4.2  管材、设备装卸时，严禁抛摔、拖拽和剧烈撞击。

10.4.3  管材、设备运输、存放时的堆放高度、环境条件（湿度、温度、光照等）必须符合产品的要求，应避免暴晒和雨淋。

10.4.4  管材运输时应逐层堆放，捆扎、固定牢靠，避免相互碰撞。

10.4.5  管道、设备应平放在地面上，并应采用软质材料支撑，离地面的距离不应小于 30mm，支撑物必须牢固，直管道等长物件应做连续支撑。

10.4.6  钢质管材及管件防腐前应逐根进行外观检查和测量，并应符合下列规定：

1  钢管弯曲度应小于钢管长度的 0.2%，椭圆度应小于或等于钢管外径的

0.2%。

2  焊缝表面应无裂纹、夹渣、重皮、表面气孔等缺陷。

3  管材表面局部凹凸应小于 2mm。

4  管材表面应无斑疤、重皮和严重锈蚀等缺陷。

10.4.7  钢质管道宜采用喷（抛）射除锈。除锈后的钢管应及时进行防腐，如防腐前钢管出现二次锈蚀，必须重新除锈。

10.4.8  球墨铸铁管及管件安装前应进行检查，并应符合下列要求：

1  管材及管件表面不得有裂纹及影响使用的凹凸不平等缺陷。

2  使用橡胶密封圈密封时，其性能必须符合燃气输送介质的使用要求。橡胶圈应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封的缺陷。

3  管材及管件的尺寸公差应符合现行国家标准《离心铸造球墨铸铁管》GB 13295 和《球墨铸铁管件》 GB 13294 的规定。

10.4.9  球墨铸铁管连接前,应将管材中的异物清理干净。

10.4.10  球墨铸铁管在承口密封面、插口端和密封圈上应涂一层润滑剂，将压兰套在管道的插口端，使其延长部分唇缘面向插口端方向，然后将密封圈套在管道的插口端，使胶圈的密封斜面也面向管道的插口方向。

10.4.11  直径在 90mm以上的聚乙烯燃气管材、管件连接可采用热熔对接连接或电熔连接；直径小于 90mm的管材及管件宜使用电熔连接。聚乙烯燃气管道和其他材质的管道、阀门、管路附件等连接应采用法兰或钢塑过渡接头连接。

10.4.12  钢骨架聚乙烯复合管道连接应采用电熔连接或法兰连接。

10.4.13  钢骨架聚乙烯复合管道法兰连接应符合下列要求：

1  法兰密封面、密封件（垫圈、垫片）不得有影响密封性能的划痕、凹坑等缺陷

2  管材应在自然状态下连接，严禁强行扭曲组装。

10.4.14  管道安装完毕后应依次进行管道吹扫、强度试验和严密性试验。

10.4.15  燃气管道进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的 50%，

应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压 1h后，观察压力

计不应少于 30min，无压力降为合格。

10.4.16  燃气管道进行严密性试验时，试压时的升压速度不宜过快。对设计压力大于 0.8MPa的管道试压，压力缓慢上升至 30%和 60%试验压力时，应分别停止升压，稳压 30min，并检查系统有无异常情况，如无异常情况继续升压。管内压力升至严密性试验压力后，待温度、压力稳定后开始记录。

10.5  热力管道

10.5.1  综合管廊热力管道施工尚符合国家现行标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》 CJJ28 的有关规定。

10.5.2  预制的保温管道在运输、现场存放、安装过程中，应采取必要措施封闭端口，不得拖拽保温管，不得损坏端口和外护层。

10.5.3  管道支架支承表面的标高可采用加设金属垫板的方式进行调整，但不得浮加在滑托和钢管、支架之间，金属垫板不得超过两层，垫板应与预埋铁件或钢结构进行焊接。

10.5.4  补偿器的安装位置应符合设计要求，并应按设计要求或产品说明进行预拉伸，管道固定支架位置和构造必须符合设计要求。在补偿器安装前，管道和固定支架之间不得进行固定。

10.5.5  管件上不得安装、焊接任何附件。

10.5.6  管道滑托、吊架的吊杆应设置于与管道热位移方向相反的一侧，其偏移量应按设计要求进行安装。

10.5.7  管廊内管道接口应严密无渗漏、无明显缺陷。

10.5.8  管道接头保温应在管道试压合格后进行，接头保温结构、材料的材质及厚度须与主管道一致，并与主管道保温连接紧密。

10.5.9  供热管道工程施工与验收尚应符合下列规定：

1  供热管道支吊架安装质量应符合下列规定：

1）支吊架安装位置应正确，埋设应牢固，滑动面应洁净平整不得有歪斜和卡涩现象；

2）活动支架的偏移方向、偏移量及导向性能应符合设计要求；

3）管道支吊架安装的允许偏差及检验方法应符合表 10.5.9-1 的规定

10.5.9-1  管道支吊架安装的允许偏差及检验方法

| 序号 | 项 目 |  | 允许偏差 （mm） | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支、吊架中心点平面位置 |  | 25 | 钢尺测量 |
| 2 | 支架标高 |  | -10 | 水准仪测量 |
| 3 | 两个固定支架间的其他支架中心线 | 距固定支架每 10m 处 | 5 | 钢尺测量 |
|  |  | 中心处 | 25 | 钢尺测量 |

2  供热管道安装质量检验应符合下列规定：

1）管道安装坡向坡度应符合设计要求；

2）蒸汽管道引出分支时支管应从主管上方或两侧接出；

3）管道安装的允许偏差及检验方法应符合表10.5.9-2的要求。

表10.5.9-2  管道安装允许偏差及检验方法

| 序号 | 项目 | 允许偏差及质量标准（mm） |  |  | 检验频率 |  | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 范围 | 点数 |  |
| 1 | 高程 | ±10 |  |  | 50m | _ | 水准仪测量，不计点 |
| 2 | 中心线位移 | 每10m不超过5，全长不超过30 |  |  | 50m | _ | 挂边线用尺量，不计点 |
| 3 | 立管垂直度 | 每米不超过2全高不超过10 |  |  | 每根 | _ |  |
| 4 | 对口间隙 | 壁厚 | 间隙 | 偏差 | 每10个口 | 1 | 用焊口检测器，量取最大偏差值，计1点 |
|  |  | 4~9 | 1.5~2.0 | ±1.0 |  |  |  |
|  |  | ≥10 | 2.0~3.0 | +1.0 -2.0 |  |  |  |

10.6  电力电缆

10.6.1  电气设备施工应符合现行国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168 的有关规定。

10.6.2  电缆支架的加工应符合下列规定：

1  钢材应平直，无明显扭曲。下料误差应在 5mm 范围内，切口应无卷边、毛刺。

2  支架应焊接牢固，无显著变形。各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于 5mm。

3  金属电缆支架必须进行防腐处理。位于湿热、盐雾以及有化学腐蚀地区时，应根据设计作特殊的防腐处理。

10.6.3  电缆支架的安装应符合下列规定：

1  应安装牢固，横平竖直；

2  支架与预埋件焊接固定时，焊缝饱满；膨胀螺栓固定时，选用螺栓适配，连接紧固，防松零件齐全。

3  托架支吊架的固定方式应按设计要求进行；

4  各支架的同层横挡应在同一水平面上，其高低偏差不应大于 5mm；

5  托架支吊架沿桥架走向左右的偏差不应大于 10mm；

6  电缆支架的层间允许最小距离，当设计无规定时，可采用表10.6.3-1的规定。但层间净距不应小于两倍电缆外径加 10mm，35kV及以上高压电缆不应小于2倍电缆外径加 50mm。

表 10.6.3-1  电缆支架的层间允许最小距离值（mm）

| 电缆类型和敷设特征 |  | 支（吊）架 | 桥架 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制电缆明敷 |  | 120 | 200 |
| 电力电缆 明敷 | 10kV 及以下电力电缆（除 6~10kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆） | 150 | 250 |
|  | 6~10kV 交联聚乙烯绝缘电力电缆 | 200 | 300 |
|  | 35kV 单芯电力电缆 | 250 | 300 |
|  | 35kV 三芯电力电缆 | 300 | 350 |
| 电缆敷设于槽盒内 |  | h+80 | h+100 |

注：h 表示槽盒外壳高度。

7  电缆各支持点间的距离应符合设计规定。当设计无规定时，不应大于表10.6.3-2中所列数值。

表10.6.3-2  电缆各支持点间的距离（mm）

| 电缆种类 |  | 敷设方式 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 水 平 | 垂 直 |
| 电力电缆 | 全塑型 | 400 | 1000 |
|  | 除全塑型外的中低压电缆 | 800 | 1500 |
|  | 35kV及以上高压电缆 | 1500 | 2000 |

注：全塑型电力电缆水平敷设沿支架能把电缆固定时，支持点间的距离允许为800mm。

8  直线段钢制电缆桥架长度超过 30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过 15m 设有伸缩节；电缆桥架跨越构筑物变形缝处设置补偿装置。

9  电缆桥架转弯处的弯曲半径，不小于桥架内电缆最小允许弯曲牛径，电缆最小允许弯曲半径见表 10.6.3-3。

表10.6.3-3 电缆最小允许弯曲半径

| 序号 | 电缆形式 |  | 多芯电缆 | 单芯电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料绝缘电缆 | 无铠装 | 10D | 20D |
| 2 | 有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆 | 有铠装 | 12D | 15D |
| 3 | 橡皮绝缘电缆 |  | 10D |  |
| 4 | 其他矿物绝缘电缆 |  | 15D |  |

注：D 为电缆外径。

10  当设计无要求时，电缆桥架水平安装的支架间距为 1.5～3m；垂直安装的支架间距不大于 2m。

11  桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏，螺母位于桥架外侧；当铝合金桥架与钢支架固定时，有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

12  电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方，当设计无要求时，与管道的最小净距， 符合表 10.6.3-4 规定。

表10.6.3-4 与管道的最小净距（m）

| 管道类别 |  | 平行净距 | 交叉净距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般工艺管道 |  | 0.4 | 0.3 |
| 易燃易爆气体管道 |  | 0.5 | 0.5 |
| 热力管道 | 有保温层 | 0.5 | 0.3 |
|  | 无保温层 | 1.0 | 0.5 |

13  穿越不同防火区的桥架，应有防火隔堵措施。

10.6.4  电缆导管和线槽敷设应符合下列规定：

1  金属的导管和线槽必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，并符合下列规定：

1）镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线，以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线，截面积不小于 4mm2。

2）当非镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端焊跨接接地线；当镀锌钢导管采用螺纹连接时，连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。

3）金属线槽不作设备的接地导体，当设计无要求时，金属线槽全长不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线连接.

4）非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线， 但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

2  金属导管严禁对口熔焊连接；镀锌和壁厚小于等于 2mm 的钢导管不得套管熔焊连接。

3  防爆导管不应采用倒扣连接；当连接有困难时，应采用防爆活接头，其接合面应严密。

4  当绝缘导管在混凝土上剔槽埋设时，应采用强度等级不小于 M10 的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度大于 15mm。

5  金属导管内外壁应防腐处理；埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理，外壁可不防腐处理。

6  廊内进入落地式柜、台、箱、盘内的导管管口，应高出柜、台、箱、盘的基础面 50～80mm。

7  暗配的导管，埋设深度与构筑物、构筑物表面的距离不应小于 15mm；明配的导管应排列整齐， 固定点间距均匀，安装牢固；在终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘的距离 150～500mm 范围内设有管卡，中间直线段管卡间的最大距离应符合表 10.6.4 规定。

表10.6.4  管卡间最大距离

| 敷设方式 | 导管种类 | 导管直径（mm） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15～20 | 25～32 | 32～40 | 50～65 | 65 以上 |
|  |  | 管卡间最大距离（m） |  |  |  |  |
| 支架或沿墙明敷 | 壁厚>2mm 刚性钢导管 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 3.5 |
|  | 壁厚≤2mm 刚性钢导管 | 1.0 | 1.5 | 2.0 |  |  |
|  | 刚性绝缘导管 | 1.0 | l 5 | 1.5 |  |  |

8  线槽应安装牢固，无扭曲变形，紧固件的螺母应在线槽外侧。

9  绝缘导管敷设应符合下列规定：

1）管口平整光滑；管与管、管与盒（箱）等器件采用插入法连接时，连接处结合面涂专用胶合剂， 接口牢固密封。

10  导管和线槽，在廊内变形缝处，应设补偿装置。

11  金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地（PE）或接零（PEN）可靠，且必须符合下列规定：

1）金属电缆桥架及其支架全长应不少于 2 处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。

2）非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线，接地线最小允许截面积不小于 4 mm2。

3）镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线，但连接板两端不少于 2 个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

10.6.5  桥架内电缆敷设应符合下列规定：

1  大于 45度倾斜敷设的电缆每隔 2m 处设固定点。

2  电缆出入柜（盘）、台处以及管道管口处等做密封处理。

3  电缆敷设排列整齐，水平敷设的电缆，首尾两端、转弯两侧及每隔 5m~l0m 处设固定点；敷设于垂直桥架内的电缆固定点间距，不大于表 10.6.5 规定。

表10.6.5  电缆固定点的间距

| 电缆种类 |  | 固定点的间距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 电力电缆 | 全塑型 | 1000 |
|  | 除全塑型外的电缆 | 1500 |

4  电缆的首端、末端和分支处应设标志牌。

10.7  通信线缆

10.7.1  通信管线施工及验收应符合国家现行标准《综合布线系统工程验收规范》GB50312、《通信线路工程验收规范》YD 5121 及《光缆进线室验收规定》YD/T5152的有关规定。

10.7.2  光缆开盘后应先检查光缆端头封装是否良好。光缆外包装或光缆护套如有损伤，应对该盘光缆进行光纤性能指标测试，如有断纤，应进行处理，待检查合格才允许使用。光纤检测完毕，光缆端头应密封固定，恢复外包装。

10.7.3  通讯电缆桥架及线槽的安装应符合下列规定：

1  桥架及线槽的安装位置应符合施工图要求，左右偏差不应超过 50mm。

2  桥架及线槽水平度每米偏差不应超过 2mm。

3  垂直桥架及线槽应与地面保持垂直，垂直度偏差不应超过 3mm。

4  线槽截断处及两线槽拼接处应平滑、无毛刺，桥架或线槽穿越防火隔墙时，缆线布放完后应采取防火封堵措施。

5  吊架和支架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。

6  金属桥架、线槽及金属管各段之间应保持连接良好，安装牢固。

10.7.4  通讯缆线敷设应符合下列规定：

1  缆线的形式、规格应与设计规定相符。

2  缆线在各种环境中的敷设方式、布放间距均应符合设计要求。

3  缆线的布放应自然平直，不得产生扭绞、打圈、接头等现象，不应受外力的挤压和损伤。

4  缆线两端应贴有标签，应标明编号，标签书写应清晰、端正和正确。标签应选用不易损坏的材料。

5  缆线应有余量以适应终接、检测和变更。对绞电缆预留长度：在工作区宜为 3～6cm，电信间宜为0.5～2m，设备间宜为 3～5m；光缆布放路由宜盘留，预留长度宜为 3～5m，有特殊要求的应按设计要求预留长度。

6  缆线的弯曲半径应符合下列规定：

1）非屏蔽 4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 4 倍。

2）屏蔽 4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 8 倍。

3）主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 10 倍。

4）2 芯或 4 芯水平光缆的弯曲半径应大于 25mm；其他芯数的水平光缆、主干光缆和室外光缆的弯曲半径应至少为光缆外径的 10 倍。

5  缆线间的最小净距应符合设计要求并符合下列规定：

1）电源线、综合布线系统缆线应分隔布放，并应符合表 10.7.4-1 的规定。

表10.7.4-1  对绞电缆与电力电缆最小净距

| 条 件 | 最小净距（mm） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 380v，<2kV﹒A | 380V，2~5kV﹒A | 380V，>5kV﹒A |
| 对绞电缆与电力电缆平行敷设 | 130 | 300 | 600 |
| 有一方在接地的金属槽道或钢管中 | 70 | 150 | 300 |
| 双方均在接地的金属槽道或钢管中② | 10① | 80 | 150 |

注：①当 380V 电力电缆<2kV·A，双方都在接地的线槽中，且平行长度≤10m 时，最小间距可为 10mm；

②双方都在接地的线槽中，系指两个不同的线槽，或在同一线槽中用金属板隔开。

2）管廊内电、光缆暗管敷设与其他管线最小净距见表 10.7.4-2 的规定。

表10.7.4-2  综合布线缆线及管线与其他管线的间距

| 管线种类 | 平行净距（mm） | 垂直交叉净距（mm） |
| --- | --- | --- |
| 避雷引下线 | 1000 | 300 |
| 保护地线 | 50 | 20 |
| 热力管道（不包封） | 500 | 500 |
| 热力管道（包封） | 300 | 300 |
| 给水管道 | 150 | 20 |
| 燃气管道 | 300 | 20 |
| 压缩空气管道 | 150 |  |

3）综合布线缆线宜单独敷设，与其他弱电系统各子系统缆线间距应符合设计要求。

4）对于有安全保密要求的工程，综合布线缆线与信号线、电力线、接地线的间距应符合相应的保密规定。对于具有安全保密要求的缆线应采取独立的金属管或金属线槽敷设。

5）屏蔽电缆的屏蔽层端到端应保持完好的导通性

# 11  施工安全与环境保护

11.1  施工安全

11.1.1  基坑支护、土方作业安全应符合现行国家标准《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497）和现行行业标准《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120）、《建筑施工土石方工程安全技术规范》（JGJ180）的规定。

11.1.2  施工单位应当根据综合管廊工程特点进行重大危险源的辨识，编制安全专项施工方案。

11.1.3  支护结构、重要管线、临近建筑物等等应进行施工监测和重点监控。

11.1.4  开挖的建筑边坡与深基坑，应当按设计要求及时进行支护结构的施工及坡面防护，不应长时间曝露。

11.1.5  管廊施工应与道路交通台部门密切联系，有明确的道路安全围护和疏导警示标识。

11.1.6  施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度和应急预案，确定消防安全责任人，配备消防设施和灭火器材，确保消防安全道路畅通。

11.1.7  长隧洞在成洞段可采用高压绝缘电缆引进10KV～6KV电压至适当地点设变压站使用。供电线路要求绝缘性能良好，照明线与动力线缝别架设。

11.1.8  在电缆廊道、排风竖井或地下潮湿场所等部位施工时要使用36V或24V电压照明或220V电压投光灯照明。

11.1.9  施工期间应保证地下作业区域有足够亮度的照明，并做好管廊内通风排风措施，确保空气流通。

11.1.10  在施工现场扶梯预留口、管井、电缆竖井、预留设备吊装口等，应设置高度为1.5米的安全护栏，并铺满安全网。

11.1.11  在施工现场陡坡及各类井口临时设警告牌，夜间设红灯标示。

11.1.12  吊装作业应专人负责，起重指挥必须按规定的指挥信号进行指挥。

11.1.13  从事爆破作业的人员必须严格遵守《民用爆炸物品安全管理条例》和《爆破安全规程》GB6722的规定。使用危爆物品，必须建立严格的领取制度。爆破作业，必须有专人在现场指挥，做到作业前对安全注意事项进行交底，作业指挥、联络信号等必须协调一致。做好爆破前安全警戒工作，避免对人民生命财产造成损害。

11.1.14  深基坑施工必须有针对性、能指导施工的施工方案；危险性较大的基坑工程应编制安全专项施工方案，超过一定规模的危险性较大的基坑工程由施工单位组织进行专家论证。基坑施工深度超过2m的必须有符合防护要求的临边防护措施。基坑支护及支撑拆除应符合下列安全规定：

1  坑槽开挖应设置符合安全要求的安全边坡；

2  基坑支护的施工应符合支护设计方案的要求；

3  应有针对性支护设施产生变形的防治预案，并及时采取措施；

4  基坑降排水应符合下列安全规定：

1）高水位地区深基坑内必须设置有效的降水措施；

2）深基坑边界周围地面必须设置排水沟；

3）坑施工必须设置有效的排水措施；

4）深基坑降水施工必须有防止临近建筑及管线沉降的措施。

11.1.14  施工现场临时用电应符合以下要求：

1  临时用电设施按三相五线制标准进行布置，开关导线应符合安全载流量要求，根据使用场所的环境，线路额度电压，额度电流选用相应的电气开关；

2  施工现场环境恶劣场所，要采用临时电缆，携带式或移动式电动工具，要配上漏电保护开关，在电缆廊道、排风管施工要使用36V以下行灯。地下潮湿场所必须按规定使用安全电压，严禁乱拉、乱接电线；

3  临时接地装置应可靠，临时接地极，接地电阻必须在4Ω以下，必须定期测试合格，接地线截面应符合该设备载流量；

4  电缆高压耐压试验工作必需的安全保护，用具应齐全。进行局部试验时，在电缆线路及设备工作人员，必须停止工作，离开试验区域，电缆两端及接头处设专人看守；

5  电气设备和线路必须绝缘良好，电线不得与金属物等导体绑在一起，严禁电源线路拖地拉接。必须实行三相五线制，做好接地接零保护。用电设备必须做到1台机、1闸、1个漏电保护开关箱。

6  在坑、洞、井内作业、夜间施工或厂房、道路、仓库、办公室、食堂、 宿舍、料具堆放场及自然采光差等场所，应设一般照明、局部照明或混合照明。

7  起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。在外电架空线路附近吊装时，起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线的最小安全距离应符合表11.1.14规定。

表11.1.14 起重机与架空线路边线的最小安全距离

| 电压（kV） 安全距离（m） | ＜1 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沿垂直方向 | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
| 沿水平方向 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |

8  在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同有关部门采取加固措施， 防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

11.1.15  土石方开挖应符合以下规定：

1  土石方开挖应按照设计要求自上而下分层实施，严禁随意开挖坡脚。

2  对土石方开挖后不稳定或欠稳定的边坡应根据边坡的地质特征和可能发生的破坏形态，采取有效处理措施。

3  边坡工程的临时性排水措施应满足地下水、暴雨和施工用水等的排放要求。

11.2  环境保护

11.2.1  施工单位应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物以及噪声、振动等对环境造成的污染和危害。

11.2.2  土方开挖后应及时对外露的土方进行覆盖。车辆不带泥砂出施工现场，车辆出门必须冲洗干净。

11.2.3  对通道、施工区域、生活区域进行定期的清扫，并对通道进行洒水防止扬尘，减少对环境的污染影响，应符合以下要求：

1  施工现场的材料和模板等存放场地应坚实平稳不扬尘。水泥和其他易飞扬细颗粒的建筑材料及建筑垃圾应密闭存放或采取覆盖等措施。

2  土方作业时，应有专人及时清除路面遗洒的泥土，路面应始终保持较湿润状态，做到不泥泞、不扬尘。土石方施工期间，当气象预报风速达到5级以上时，应停止施工作业。

3  施工现场的各类运输车辆应当做好车辆保洁工作，车辆进出施工现场时应当采取清洗保洁措施，确保车辆不污染环境。

4  边坡工程施工应进行水土流失、噪声及粉尘控制等的环境保护。

5  施工期间，对于工地内裸露地面，应采取下列防尘措施之一：

1）覆盖防尘布或防尘网；

2）铺设钢板、混凝土、沥青混凝土、礁渣、细石或其他功能相当的材料；

3）植被绿化；

4）地表压实处理并洒水；

5）根据抑尘剂性能，定期喷洒抑尘剂。

11.2.4  施工现场、生活办公区要设置弃置废物及垃圾的收集池，禁止在施工现场焚烧垃圾。

11.2.5  在进行基坑降水作业时，应保护周围水质不被污染。

11.2.6  夜间施工时应控制照明的区域、减少对周围居民的影响，夜间照明灯应集中向施工区域照射，其他方向设置隔离板进行隔离。

11.2.7  施工现场易燃、易爆或有害危险品应妥善保管，采取防范措施防止在储运的过程中发生火灾、爆炸或泄露等事故，造成环境污染。

11.2.8  建筑施工过程中场界环境噪声昼间不得超过70dB（A），夜间不得超过55dB（A）。

- 12  运行维护

12.1  基本规定

12.1.1  综合管廊管理单位应保障所属管廊的安全运行，其主要工作内容如下：

1  统一制定运行维护计划、管理制度及质保体系，切实做好日常巡检、定期维等护工作，并形成相关记录；

2  严格执行相关规范，定期进行安全评估和运行状态评估；

3  依照安全运行和风险管理体系，发现事故隐患及时采取措施消除隐患，对不能立即整改的隐患进行动态、重点监测，确保综合管廊及入廊管线的安全运行；

4  定期开展应急演练；

5  如遇突发事故，按照应急预案通知相关单位并组织实施抢修，及时向有关部门汇报；

6  法律、法规规定的其他职责。

12.1.2  综合管廊管理单位应配合入廊管线管理单位实施日常运行维护、定期检修、应急抢险等工作；各入廊管线管理单位亦应按照统一制定的运行维护计划开展工作，如遇突发状况，须会同其他受影响单位协同处置。

12.1.3  综合管廊管理单位和入廊管线管理单位应根据综合管廊的结构形式、入廊管线的特性等共同协商，编制统一的年度运行维护计划，并严格执行。计划应包含下列内容：

1  运行维护应严格执行管理制度、操作规定及相应的工作流程；

2  入廊管线管理单位和管廊管理单位各自独立和需要相互配合的工作内容；

3  日常巡检、定期检查、修理维护、时间安排、人员安排、进场材料及机械设备等工作内容；

4  突发状况下的应急预案及抢修计划。

12.1.4  管廊管理单位及入廊管线管理单位应采用安全、可行的技术手段掌握入廊管线、管廊结构和附属设施的运行状态，评价维护质量并及时汇总于统一的信息管理平台上。各级管理应按照管理权限及相关制度进行信息管理，并做到信息共享。综合管廊信息管理主要包括以下内容：

1  综合管廊廊内环境监视监控信息管理；

2  各入廊管线运行维护信息管理；

3  综合管廊结构及附属设施运行维护信息管理。

12.1.5  综合管廊的运行维护工作应由具备相关专业资质的单位承担，作业人员须具备相应的作业资格，熟悉正确的操作方法及相关安全制度，并认真执行。

12.1.6  进入综合管廊的人员不得携带火种、非防爆设备，未经许可不得在管廊内从事可能产生火花、静电等性质的操作。在管廊内需动用明火作业时，应办理明火作业工作证，并采取有效的安全措施防止火灾事故的发生，工作结束后清理现场，确认无误后方可离开。

12.1.7 对进出综合管廊的人员及设备应有严格的审批程序规定，未经审批任何人员不得擅自进入管廊，并应符合下列规定：

1  管廊管理单位应对入廊作业人员进行实名登记并发放作业证，入廊人员在廊内必须随身佩戴，管廊管理单位应严格履行核实入廊人员的职责，确保制度落实到位；

2  人员在综合管廊内进行巡检或施工作业之前，应与管廊管理单位取得联系，确认作业区间的环境状况符合作业人员安全进入条件时，方可进入管廊内部作业；

3  监控中心值班室应对入廊作业人员的工作进行跟踪管控；

12.1.8  突发情况下的巡检维修工作，应按照应急预案组织实施。

12.1.9  在综合管廊运行维护过程中，管廊结构原则上不得变动，当发生下列情况时应经过原设计单位、建设单位及受影响单位的同意后，方可进行：

1  对管廊结构产生影响的管廊本体施工；

2  入廊管线更换、改造等；

3  对管廊结构产生影响的周边工程。

12.2  标识系统

12.2.1  标识系统应保持外观完整、清洁醒目，信息清晰准确，保持位置、高度和角度适当，保证信息传递无误，并符合下列规定：

1  及时修补变形、破损的标牌，修复弯曲、倾斜的支柱，紧固松动的连接件；

2  对锈蚀损坏、老化失效的标志，应及时更换，缺失的应及时补充；

3  对破损严重和脱落的标线应及时补划；

4  当标志牌面或路面标线有污秽，影响其辨认性能，应及时进行清洗。清洗标志、标线时，应避免损伤其表面薄膜或涂层。

- 引用标准目录

| 序号 | 名 称 | 编 号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《城市综合管廊工程技术规范》 | GB50838-2015 |
| 2 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2018 |
| 3 | 《建筑地基基础工程施工规范》 | GB51004—2015 |
| 4 | 《建筑基坑工程技术规程》 | JGJ120-2012 |
| 5 | 《建筑深基坑工程安全技术规范》 | JGJ311-2013 |
| 6 | 《湿陷性黄土地区建筑基坑工程安全技术规程》 | JGJ167-2009 |
| 7 | 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 | GB50202-2013 |
| 8 | 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 | GB50204-2015 |
| 9 | 《地下工程防水技术规范》 | GB50108-2008 |
| 10 | 《地下防水工程质量验收规范》 | GB50208-2011 |
| 11 | 《公路隧道施工技术规范》 | JTGF60-2009 |
| 12 | 《铁路隧道工程施工质量验收标准》 | TB10417-2003 |
| 13 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268—2008 |
| 14 | 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》 | GB50141-2018 |
| 15 | 《智能建筑工程质量验收规范》 | GB50339-2013 |
| 16 | 《建筑工程施工质量验收统一标准》 | GB50300-2013 |
| 17 | 《建筑电气工程施工质量验收规范》 | GB50303-2015 |
| 18 | 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 | GB50168-2016 |
| 19 | 《建筑电气照明装置施工与验收规范》 | GB50617-2010 |
| 20 | 《建筑节能工程施工质量验收规范》 | GB50411-2014 |
| 21 | 《智能建筑工程施工规范》 | GB50606-2010 |
| 22 | 《给水排水工程管道结构设计规范》 | GB50332—2002 |
| 23 | 《钢结构设计规范》 | GB50017-2014 |
| 24 | 《混凝土结构设计规范》 | GB50010-2011 |
| 25 | 《混凝土强度检验评定标准》 | GB/T50107-2010 |
| 26 | 《普通混凝土力学性能试验方法标准》 | GB/T50081-2002 |
| 27 | 《粉煤灰混凝土应用技术规范》 | GB/T50146-2014 |
| 28 | 《碳素结构钢》 | GB700-2006 |
| 29 | 《低合金高强度结构钢》 | GB/T1591-2018 |
| 30 | 《混凝土膨胀剂》 | GB/T23439-2017 |
| 31 | 《非合金钢及细晶粒钢焊条》 | GB/T5117-2012 |
| 32 | 《热强钢焊条》 | GB/T5118-2012 |
| 33 | 《气体保护电弧焊用碳钢、低合金钢焊丝》 | GB/T8110-2008 |
| 34 | 《一般工业用铝及铝合金挤压型材》 | GB/T6892-2015 |
| 35 | 《混凝土外加剂》 | GB8076-2008 |
| 36 | 《普通混凝土长期性能和耐久性性能试验方法标准》 | GB/T50082-2009 |
| 37 | 《混凝土外加剂应用技术规范》 | GB50119-2013 |
| 38 | 《海砂混凝土应用技术规范》 | JGJ206-2010 |
| 39 | 《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 | GB1596-2017 |
| 40 | 《建设工程文件档案整理规范》 | GB/T50328-2014 |
| 41 | 《普通混凝土配合比设计规程》 | JGJ55-2011 |
| 42 | 《钢筋机械连接技术规程》 | JGJ107-2016 |
| 43 | 《钢筋焊接及验收规程》 | JGJ18-2012 |
| 44 | 《建筑防水涂料中有害物质限量》 | JC1066-2008 |
| 45 | 《建筑施工模板安全技术规范》 | JGJ162-2014 |
| 46 | 《混凝土耐久性检验评定标准》 | JGJ/T193-2009 |
| 47 | 《地下工程渗漏治理技术规程》 | JGJ/T212-2010 |
| 48 | 《建筑工程冬期施工规程》 | JGJ104-2011 |
| 49 | 《建筑工程资料管理规程》 | JGJ/T185-2009 |
| 50 | 《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规程》 | CECS137—2015 |
| 51 | 《给水排水管道工程施工及验收规范》 | GB50268-2008 |
| 52 | 《土方与爆破工程施工及验收规范》 | GB50201-2012 |
| 53 | 《智能建筑施工规范》 | GB506062010 |
| 54 | 《混凝土结构工程施工规范》 | GB50666-2011 |
| 55 | 《通风与空调工程施工规范》 | GB50738-2011 |
| 56 | 《通风与空调工程施工质量验收标准》 | GB50243-2016 |
| 57 | 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 | GB50242-2002 |
| 58 | 《建筑机械使用安全技术规程》 | JGJ33-2012 |
| 59 | 《施工现场临时用电安全技术规范》 | JGJ46-2005 |
| 60 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》 | GB12523-2011 |
| 61 | 《地下铁道工程施工及验收规范》 | GB/T50299-2018 |
| 62 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 | 关于实施《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知-建办质〔2018〕31号 |

广西壮族自治区地方标准

城市综合管廊工程施工规范

DBJ/T XX-XXX-2019

条文说明

条 文 说 明 目 次

1  总则

2  术语

3  基本规定

4  开挖工程

5  地基处理

6  防水工程

7  现浇钢筋混凝土结构工程

8  装配式结构工程

9  附属设施工程

10 管线工程

11 施工安全与环境保护

12 运行维护

# 1  总则

1.0.1  综合管廊实质是指按照统一规划、设计、施工和维护原则，建于城市地下用于敷设城市工程管线的市政公用设施。编制本规范的目的是为了统一城市综合管廊工程的施工标准、技术做法、工艺要求。保障城市综合管廊工程施工质量。

1.0.2  我国大多数的综合管廊工程都是新建项目，但也有一些综合管廊需要扩建，或者一些人防工程等由于用途改变而需要改建为综合管廊时，均可适用本规范。同时，本规范适用于现浇城市综合管廊工程施工和装配式城市综合管廊工程施工。

1.0.4  城市综合管廊工程施工综合性强、牵涉面极广，包括了开挖工程、地基处理、防水工程、混凝土结构工程（既有现浇方面的内容，也有装配式方面的内容）、机电工程等等。与其他施工技术和质量控制方面的标准密切相关。因此，本规范有规定的应遵照本规范执行；本规范无规定的应按照国家、行业、地方等现行有关标准的规定执行。

# 2  术语

在编写本章术语时，主要参考了《城市综合管廊工程技术规范》GB50838-2015等国家标准中的相关术语。额外补充了顶管施工、浅埋暗挖施工、盾构施工等暗挖法综合管廊施工的相关术语。

本规范的术语是从城市综合管廊工程施工的角度赋予其含义的。还给出了相应的推荐性英文术语，供参考。

# 3  基本规定

3.0.2  建设单位在综合管廊施工前，组织设计、施工、监理单位对设计文件进行交底和会审，其目的是对相关单位正确贯彻建设意图，加深各方对项目的理解。施工单位完成的深化设计文件须经过设计单位认可方可实施，以免因为对设计文件的理解偏差造成不必要的返工，避免不必要的工期延误和造价损失。

3.0.2  综合管廊施工过程中，施工单位应按照设计要求，优先选用新技术、新材料、新工艺、新方法和满足绿色环保的材料，以便节约建造成本，减少环境影响。

3.0.4  综合管廊施工过程中不可避免的会造成对周边环境、交通造成影响，因此需要在施工前充分探查周边环境与因素，提前采取相应保护措施。

# 4  开挖工程

4.1  一般规定

4.1.6  地下水控制的方法包括隔水、集水明排、基坑降水和地下水回灌等。良好的地下水控制措施可保证坑底干燥，方便施工，提高土体抗剪能力和基坑稳定性，防止基坑突涌，减少坑底隆起。

4.1.7  及时了解基坑开挖阶段的各种变化，及时比较勘察、设计所预期的状态与监测结果的差别，对原设计成果和施工方案进行评价，预测下阶段基坑施工中可能出现的新行为、新状态，为施工期间进行设计优化和合理组织施工提供可靠的信息，对围护设计和基坑开挖方案提出针对性的调整或优化，将问题抑制在萌芽状态，以确保基坑工程安全。

4.2  明挖工程

4.2.1  综合管廊土方工程的施工和验收主要可参考国家标准《建筑地基基础工程施工规范》GB 51004和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202等规范规定。

4.2.4  基坑边堆土不可超过设计荷载，开挖应遵循分层开挖、严禁超挖的原则。坑底以上200mm～300mm土方采用人工修底。放坡开挖基坑的边坡采用人工修坡，主要是为了防止机械超挖或土体受到扰动。

4.3  暗挖工程

4.3.1  暗挖法是在特定条件下，不挖开地面，全部在地下进行开挖和修筑衬砌结构的隧道施工方法。根据我国地下工程施工技术现状，我省城镇地下综合管廊暗挖施工将普遍采用盾构法、顶管法、浅埋暗挖法和矿山法。其他形式的暗挖施工可参照相关的国家现行规范及标准执行。

4.3.4  盾构掘进法施工，由于不同的盾构适应不同的地质，所以施工前，应对地质资料进一步核对，必要时，尚应采取地质补钻和物探工作，以给盾构安全、顺利施工和采取相应的技术措施提供可靠依据。

4.3.17 当地下综合管廊的建设可以通过顶进施工方法在交通、建筑、经济、和环境保护方面带来好的效益，就应该采用顶管施工方法。根据施工方法的不同，顶管机可分为敞开式顶管机和封闭式顶管机两大类。敞开式顶管机有手掘式、挤压式和网格式等；封闭式顶管掘进机有土压平衡、泥水平衡、混合型等型式。各种顶管机都有一定的适用范围，选择适用的顶管机设备，以保证施工安全，提高工程质量和降低工程造价。

4.4  基坑支护工程

4.4.1  管廊基坑支护形式较为广泛，可根据工程特点灵活选用。排桩支护、钢板桩支护、重力式水泥挡土墙支护、锚杆及土钉墙支护都是适用于广西地区地质条件的常用管廊基坑支护形式。

4.5  地下水控制

4.5.1  地基施工过程中，通常都需采取集水明排的施工措施，当涉及地下水位以下的含水土层时，无论有无支护结构，均需进行降水，甚至采用地下水回灌等地下水控制措施。降水的作用是防止基坑边坡和基底的渗水，保持坑底干燥，便于地基基础施工，同时减少土体含水量便于土方开挖与运输，提高土体强度，增加边坡的稳定性。

4.5.2  基坑工程截水措施可采用双轴水泥搅拌桩、三轴水泥搅拌桩、高压喷射注浆、注浆、地下连续墙、小齿口钢板桩等。目前，冻结法已广泛应用于地铁联通道的设计与施工

中，但冻结法施工时有冻胀和融沉等不利因素，设计和施工中应注意加强对周边环境的保护措施。

4.6  基坑安全监测

4.6.1  本条是对综合管廊开挖工程监测实施范围的界定。因支护结构的水平位移和周边建筑物的沉降能直观、快速的反映支护结构的受力、变形状态及对环境的影响程度，故安全等级为一级、二级的基坑支护结构均应对其进行监测，且监测应覆盖基坑开挖与支护结构使用期的全过程。建设部建质［2003］82号文《建筑工程预防坍塌事故若干规定》中规定，深基坑是指开挖深度超过5m的基坑、或深度未超过5m但地质条件和周边环境较复杂的基坑。因此本条规定开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况或周围环境较复杂的土质基坑均应实施安全监测。

4.6.2  基坑监测方案是监测单位实施监测工作的重要技术依据和文件，监测方案应结合工程的特点和周边环境的保护要求进行编制，监测方案中应对监测项目、监测点布设要求及数量、监测频率做出详细的要求。监测项目应根据监测对象的特点、基坑支护结构等级、周边环境影响范围、设计及施工的要求合理确定，并应反映监测对象的变化特征和安全状态。

4.6.3  监测方法的选择应综合考虑各种因素，简便易行，有利于适应施工现场的条件变化和施工进度的要求。基坑工程施工期间的各种变化具有时效性和突发性，加强巡视检查是预防基坑工程事故非常简便、经济而有效的方法。

# 5  地基处理

5.1  一般规定

5.1.1  充分掌握施工地的水文地质勘察资料、周边环境条件、地方政策等相关情况，不仅能够对设计方案的可行性做出快速准确判断，而且有利于编制合理施工策划。合理的施工策划不但能够节约时间和经济成本，而且有能够保证施工质量避免管廊出现较大差异沉降和渗漏水等质量事故的发生。

5.1.2  地基处理往往受到现场环境、岩土条件、机械设备、人员素质、材料工艺、工期要等各方面条件的制约，因此设计方案到现场都有可能无法实施或者实施的过程中无法满足工艺条件的要求，所以管廊地基处理工艺试验是十分必要的。工艺试验应参建各方同时参加。工艺试验数据应及时反馈给设计，以进一步的技术方案调整和设计方案确认。。

5.1.3  地基处理与主体结构施工相协调，是为了保证地基处理施工和管廊主体施工合理衔接、避免窝工，同时保障施工过程中的作业安全。

5.1.4  地基处理工程具有很强的地域性和经验性，因此现场的条件有很多与设计不符的情况，要求及时解决。施工人员应明确设计意图，根据现场情况及时的调整施工工艺和施工参数，实现设计要求。另外管廊对于地基沉降和沉降差异要求很高，因此施工的过程监测是十分必要。当地基处理结束、监测合格后，必须按照国家的相关规定进行直接检验和验收。

5.2  处理方法

5.2.1  综合管廊地基处理，常用形式有换填地基、复合地基、刚性桩地基等。常用的换填材料包括砂石、灰土、工艺废渣等；复合地基包括CFG桩、高压旋喷桩、水泥土搅拌桩、挤密桩等形式；刚性桩主要由PHC管桩、灌注桩、钢管桩等，桩基的选择根据水文地质条件、岩土工程条件、材料工艺、机械设备、沉降控制等相关要求选用。

5.2.2  专项设计是指正常施工段的施工工艺要求难以满足特殊路段的需要，需要设计进行针对性的设计，才能满足实际需要。例如管廊穿河段，水压大放水要求高，与非下河段相比可能需要调整放水外墙的厚度，增设一道以上放水措施。

5.3  换填地基施工

5.3.1  换填法适用一般使用3m以内的浅层软弱地基处理，更为经济适用。管廊地基浅层换填材料只有满足设计要求的物理力学指标，才能使得换填后管廊地基达到设计承载力和地基沉降变形的要求。

5.3.2  当采用原状土作为持力层时开挖至接近持力层采用人工开挖，是为了减少对持力层土体的扰动，避免承载力降低。否则需要超挖、回填、压实，增加了费用耽误了工期。

5.3.3  坑内积水会使得材料含水量的增加，导致无法碾压密实，达到相应的密实度和承载要求。

5.3.4  换填材料的施工参数应根据换填材料、施工机械及设计要求等现场试验确定工艺参数，以获得最佳密实的效果。工艺参数一旦确定就不得更改。

5.3.5  换填应分层进行才能满足压实度的要求，每一层压实后进行质量检验合格后，方可隐蔽。

5.4  复合地基施工

5.4.1  本条文在《建筑地基处理技术规范》中属于强条，是复合地基施工后增强体的检验要求。增强体是保证复合地基工作、提高承载力、减少沉降变形的必要条件，是施工质量保证的基础。

5.4.2  本条文在《建筑地基处理技术规范》中属于强条，荷载试验是检验复合地基的单桩、复合地基达到承载能力最直接有效的方式，是对复合地基承载力设计和工程验收的检验要求。

5.4.3  旋喷桩复合地基，采用喷射注浆法处理软土地基应符合下列规定：

1  旋喷桩施工由于受到机械、人员、环境、材料等限制，现场必须进行工艺试验，以确认施工参数能够设计的要求。

2  水泥浆液的水灰比越小，单位长度水泥用量越多，旋喷注浆处理地基的承载力越大，但同时水灰比越小，灰浆越粘稠喷射越困难。另外水泥由于生产厂家、原料等原因成分存在差异，质量波动大，因此确定合适的水灰比不仅便于施工，而且保证了成桩的质量。

4  施工中应详细记录，如实填写参数和各种情况，以便判断加固效果和为质量检验提供资料。

5.4.4  水泥土搅拌桩复合地基，采用水泥土搅拌法处理软土地基应符合下列规定：

1  水泥土搅拌桩施工应通过工艺试验，确定施工参数，以便及时反馈设计的确认设计参数的合理性或者做相应的调整和修改。

2  国家经理部门认证的检查仪器记录，是为了准确计量干湿法施工水泥消耗量；

3  水泥掺量最低量的要求是为了保证复合地基承载力的要求；

4  设置褥垫层传力更为合理；

5  水泥土搅拌桩配合基坑支护施工，通过施工实践证明能有效保证基坑支护的安全性。

5.4.5  采用素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩处理软基应符合下列规定：

1  素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩，确定施工参数，以便及时反馈设计的确认设计参数的合理性或者做相应的调整和修改；

2  淤泥层中施工素混凝土桩、水泥粉煤灰碎石桩时，连续施工容易挤桩，出现基桩变形、断桩等质量问题。当采用长螺旋或振动沉管工艺时，控制拔钻和拔管的速度是为了防止塌孔。

3 设置桩帽和褥垫层是保证为了受力更为合理；在褥垫层与路肩土之间设置过渡层的目的加强层间结合。

5.5  刚性桩施工

5.5.1  刚性桩应符合《建筑桩基技术规范》JGJ94等规范的相关规定。

5.5.2  预制桩采用锤击法还是静压法沉桩，应根据设计要求、环境条件、现场情况等合理选用。

5.5.3  混凝土灌注桩根据相应的水文地质条件、现场环境、机械设备等选择合适的施工工艺，钢筋笼制作、吊运、焊接等满足《建筑桩基技术规范》JGJ94等规范的相关要求。

5.5.4  选用具有护壁功能的工艺，主要是指钢筋混凝土灌注桩。钢筋混凝土灌注施工时穿过淤泥层容易出现塌孔、断桩、夹泥等情况，采用护壁功能保证了钢筋混凝土灌注桩的施工质量。

# 6  防水工程

6.1  一般规定

6.1.1  《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838、《地下工程防水技术规范》GB 50108和《地下防水工程质量验收规范》GB 50208为当前管廊防水施工和验收最主要的规范。

6.1.2  施工的防水材料应与设计一致。提倡管廊防水采用“四新”技术，从而淘汰落后技术和材料，但新技术和新材料必须是国家推广应用的。如果新技术和新材料不在国家推广的名录中，应按照相关规定办理相关手续后方可实施。同时，环境保护是我国的一项基本国策，是关系到国家发展和社会和谐的大事，因此在管廊施工各环节中要严格落实国家和地方政府环境保护的政策，切实做好环境保护工作。

6.1.3  防水工程的“三检制度”、完整的施工和验收记录，是保证防水施工质量的基本措施。

6.1.4  作业条件要满足防水施工的工艺要求，例如在雨季施工时，管廊基坑容易积水、基面容易布满泥水，因此防水卷材不要下雨时施工、基层面应清理干净、保持干燥，从而给卷材施工提供干燥洁净的基面。

6.1.5  在恶劣环境下进行防水工程严重影响防水施工的工程质量。

6.1.6  综合管廊防水等级标准不应低于二级，且应满足结构安全性、耐久性和使用要求，为《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中对于管廊防水的基本要求。

6.2  防水材料

6.2节的相关内容为《城市综合管廊工程技术规范》GB 50838中对于管廊防水的基本要求。

6.3  细部构造

6.3.1  变形缝处防水应符合下列规定：

1  设置多道防水以保证防水措施的有效性；

2  变形缝处两侧的管廊易产生沉降差致使变形缝连接处拉扯，因此变形缝中部应变形功能的防水材料；

3  密封材料嵌填施工时，缝内两侧基面应平整、干净、干燥，并应刷涂与密封材料相容的基层处理剂，嵌缝底部应设置背衬材料，嵌填应密实连续、饱满，并应粘结牢固；

4  设置隔离层便于保护和隔离防水卷材和涂料；

5  变形缝内侧宜设置接水盒等措施避免渗漏水漫流。

6.3.2  施工缝处防水处理应符合下列规定：

1  施工缝防水构造设置多道防水以保证防水措施的有效性。

2  施工缝宜水平留置，留置的位置距离底板顶面不宜小于30cm，便于施工和拦截墙外明水；

3  施工缝的处理能保证前后施工的混凝土完好粘结，不分层；

4  外墙施工缝中部位置止水材料应居中放置，能更好进行施工控制，防止渗漏水。

6.3.3  后浇带处防水应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108的有关规定。后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑，其抗渗及抗压等级不应低于两侧混凝土。

6.3.4  本条的规定是为了便于防水施工和管道安装。

6.3.5  预埋件处防水应符合下列规定：

1  250mm为《地下工程防水技术规范》中的关于防水混凝土最小厚度的要求；

3  三段式止水螺杆等具备止水功能螺杆，便于封堵大大将低螺杆眼渗漏的风险。

6.3.6  预制构件防水能力差，而预制成型弹性密封垫为主要防水措施的预制拼装管廊，弹性密封垫为主要防水环节，因此对于其形式和尺寸应与沟槽形式、截面尺寸提出较高要求。

6.3.7～6.3.10  条文规定是与顶管施工、盾构的防水要求相适应，满足本规范相应章节施工的需要。

# 7  现浇钢筋混凝土结构工程

7.2 模板工程

7.2.1  综合管廊工程施工的模板工程量较大，因而施工时应确定合理的模板工程方案，确保工程质量，提高工作效率。

7.4 混凝土工程

7.4.9  综合管廊为地下工程，在施工过程中施工缝是防水的薄弱部位，本条强调施工缝施工的重点事项。

# 8  装配式结构工程

8.1 一般规定

8.1.1  预制装配式管廊采用工厂化制作的预制构件，采用精加工的钢模板可以确保构件的混凝土质量、尺寸精度。

8.3 安装准备

8.3.1  有裂缝的构件应进行技术鉴定，判定其是否属于严重质量缺陷，经有关处理后能否合理使用。

# 9  附属设施工程

9.1  一般规定

9.1.2  施工方案对指导工程施工和提高施工质量，明确质量验收标准。有利于监理或建设单位审查并互相遵守。

9.1.5  本条规定了系统施工前应具备的技术、物质条件。这些规定是施工前应具备的基本条件。

9.1.6  本条具体规定了系统施工过程质量控制的主要方面。一是按施工技术标准控制每道工序的质量，二是施工单位每道工序完成后除了自检、专职质量检查员检查外，还强调了工序交接检查，上道工序还应满足下道工序的施工条件和要求；同样相关专业工序之间也应进行中间交接检验，使各工序和各相关专业之间形成一个有机的整体。三是工程完工后应进行调试。

9.1.9  为保证工程质量，强调施工单位无权任意修改设计图纸，应按批准的工程设计文件和施工技术标准施工。有必要进行修改时，需经原设计单位负责修改。

9.1.10  本条规定了本规范与其他有关规范的关系。本规范是一本专业施工规范，其内容涉及范围较广。在执行中，除执行本规范外，还应符合国家现行的有关标准、规范的规定，以保证标准、规范的协调一致性。

9.2  消防系统

9.2.3  本条对施工企业的资质要求作出了规定。施工队伍的素质是确保工程施工质量的关键。本条强调施工企业的资质等级应与工程的等级相对应。

9.2.6  从电缆火灾的危害影响程度与外援扑救难度分析，干线综合管廊中敷设的电力电缆一般主要是输电线路，电压等级高，送电服务范围广，一旦发生火灾，产生的后果非常严重。支线综合管廊中敷设的电力电缆一般主要是中压配电线路，虽然每根电缆送电服务范围有限，但在数量众多时，也会产生严重后果，且外援扑救难度大，修复恢复供电时间长。基于上述分析，做出本条规定。

9.2.7  本条规定对喷头安装时应注意的几个问题提出了要求，目的是为了防止在安装过程中对喷头造成损伤，影响其性能。

9.2.8  本条对报警阀组的安装程序、安装条件和安装位置提出了要求，作了明确规定。

9.2.10  本条规定是为了保证系统运行的可靠。

9.2.11  本条主要考虑电池工作的安全性及电池特性。

9.2.13  主要考虑到应急电源运行的可靠性和供电系统安全的冗余性，因为应急电源的容量加大，应急启动和运行的可靠性会下降；且容量过大时一旦应急电源发生故障，会导致所有负载均无法应急工作，因此有必要提高应急供电系统安全的冗余性。

9.2.14  本条规定主要是为了保证使用人员及设备的安全。

9.2.15  本条规定是为了确保火灾自动报警系统的正常运行。

9.2.16  设备落地安装时，为了防潮，规定距地面应有一定距离。控制器要求安装牢固，不得倾斜，其目的是为了美观，并避免运行时因墙不坚固而脱落，影响使用。按消防设备通常要求，控制器的主电源应与消防电源连接，严禁用插头连接，这有利于消防设备安全运行。也为了防止用户经常拔掉插头做其他用。

9.2.18  本条规定是规范线型红外光束感烟探测器的安装，确保系统的可靠运行。

9.2.19  本条规定是规范缆式线型感温探测器在综合管廊内的安装，确保其能可靠探测初期火灾。

9.2.20  本条规定是规范线型差温火灾探测器的安装，确保其能可靠运行。

9.2.21  可燃气体探测器的安装位置很重要，为确保其能有效探测，作此条规定。

9.2.22  探测器底座安装应牢靠固定，以免工程完工后出现脱落现象，影响使用。焊接必须用无腐蚀的助焊剂，否则接头处腐蚀脱开或增加线路电阻，影响正常报警。

9.2.24  探测器报警确认灯面向便于人员观察的主要入口，是为了让值班人员能迅速找到哪只探测器报警，便于及时处理事故。

9.2.25  探测器在调试时方可安装的理由是，因为提前安装上，易在别的工种施工时被破坏；另一方面，施工现场未完工，灰尘及潮湿易使探测器误报或损坏，故一定要调试时再安装。探测器在安装前应妥善保管。从一些工程中发现，由于保管不善，造成探测器的不合格现象发生已有多起，故制定本条。

9.3  通风系统

9.3.2  综合管廊的通风主要是保证综合管廊内部空气的质量，应以自然通风为主，机械通风为辅。但是燃气管道舱和含有污水管道的舱室，由于存在可燃气体泄漏的可能，需及时快速将泄漏气体排出，因此采用强制通风方式。

9.3.3  本条对通风设备安装前准备工作作出了相应的规定。

9.3.9  本条对空调风管绝热层采用保温钉进行固定连接施工的基本质量要求做了规定。采用保温钉固定绝热层的施工方法，其钉的固定极为关键，将直接影响施工质量。在工程中保温钉脱落的现象时有发生，究其主要原因有粘接剂选择不当、粘接处不清洁（有油污、灰尘或水汽等）、粘接剂过期失效，或粘接后未完全固化就敷设绝热层等。同时，条文还对首行保温钉的位置和数量做了合理规定。

9.3.11  本条对风管系统严密性的检验和测试作出了相应的规定。

9.3.13  本条对规定了通风机安装验收的主控项目内容。工程现场对风机叶轮安装的质量和平衡性的检查，最有效、粗略的方法就是盘动叶轮，观察它的转动情况和是否会停留在同一个位置。

9.3.15  本条文明确规定通风与空调工程完工后的系统调试，应以施工企业为主，监理单位监督，设计单位、建设单位参与配合。

9.4  供电系统

9.4.4  由于管廊空间相对狭小，附属设备的配电采用 PE 与 N 分隔的 TN-S 系统，有利减少对人员的间接电击危害，减少对电子设备的干扰，便于进行总等电位联结。

9.4.5  电力电缆发生火灾主要是由于电力线路过载引起电缆温升超限，尤其在电缆接头处影响最为明显，最易发生火灾事故。为确保综合管廊安全运行，故对进入管廊的电力电缆提出电气火灾监控与自动灭火的规定。

9.4.6  对本条的规定说明如下：

1 管口打去棱角、毛刺是为了防止在穿电缆时划伤电缆。有时管口做成喇叭形也是必要的，可以减小直埋管在沉陷时管口处对电缆的剪切力。

2 电缆管在弯制时，如弯扁程度过大，将减小电缆管的有效管径，造成穿设电缆困难。

3 对电缆管进行防腐处理是为了增加使用寿命。强调了无防腐措施的金属电缆管应在外表涂防腐漆。

9.4.7  对本条的规定说明如下：

1  金属电缆管的连接采用短管套接时，施工简单方便，采用管接头螺纹连接则较美观。无论采用哪一种方式均应保证牢固、密封。要求短管和管接头的长度不应小于电缆管外径的2.2倍，是为了保证电缆连接后的强度。金属电缆管直接对焊可能在接缝内部出现疤瘤，穿电缆时会损伤电缆，故要求不宜直接对焊。

2  硬质塑料管采用短管套接或插接时，在接触面上均需涂以胶合剂，以保证连接牢固可靠、密封良好。

9.4.8  为避免在电缆敷设后焊接地线时烧坏电缆，故要求先焊接地线。有丝扣的管接头处用跳线焊接是为了接地可靠。

9.5  照明系统

9.5.3  对本条的规定说明如下：

1  本条对进场的照明装置的质量、安全认证及产品要求做了明确规定，它是控制照明装置安装质量的重要环节。

2  设备和器材到场后，应做好检查工作，为顺利施工提供条件。对产品质量、性能的可追溯性保存必要的证据。

3  为保证施工安全，要求施工单位应按本规范和国家现行的标准及产品技术文件的规定制定安全技术措施，对关键工序，如灯具通电试运行、载荷强度试验等尚应事先制定有针对性的安全措施而制定。

4  为了加强管理，提高质量，避免损失，协调建筑与建筑电气照明装置施工的关系，做到文明施工而制定。

5  为确保电气照明设备的固定牢固、可靠，并延长使用寿命而制定。

6  为了规范墙面上灯具、开关、插座等照明装置的安装而制定。

7  在实际接线中，由于电线与设备接触不良（螺栓未紧固），经常出现电线与接线端子之间产生火花，发生事故。

8  为确保整个建筑安装工程的质量，要把施工中造成破损的部位进行修复，才可交工。

9.5.5  对本条的规定说明如下：

1  同一场所装有交流和直流的电源插座，或不同电压等级的插座，是为不同需要的用电设备设置的，用电时不能插错，否则会导致设备损坏或危及人身安全，因此必须在安装措施上作出保证。

2  统一插座接线的规定，目的是为了用电安全，特别是在三相供电系统中，中性线（N）和保护接地线（PE）不能混同，应严格区分，否则有可能导致线路不能正常工作和危及人身安全。规定保护接地线（PE）在插座间不得串联连接，相线与中性线不得利用插座本体的接线端子转接供电，分别是为了确保保护接地的可靠性和供电可靠性。转接供电是指剥去电线端部绝缘层，将几根电线绞接后插入接线端子，依靠接线端子对后续用电设备供电。这种工艺有时因电线绞接不可靠或接线端子螺栓压接不紧密而松动、接触不良，造成后续用电设备断电甚至失火。

3  为了观感舒适，规定了同一场所或并列安装的插座安装高度偏差。限制插座数量主要是从使用和维护的灵活性、方便性考虑。

9.5.6  对本条的规定说明如下：

1  照明开关通断位置一致，控制有序不错位，既方便实用，也可以给维修人员提供安全操作保障。如位置紊乱，不切断相线，易给维修人员造成错觉，检修时较易造成触电事故。

2  为了装饰美观，便于检修作出的规定。

9.5.7  对本条的规定说明如下：

1  为防止误操作、方便检修、确保人身安全及保护设备的正常使用而制定的。

2  为防止火灾发生而作的规定。

3  对照明配电箱安装的要求而制定

4  在实际施工中，智能建筑工程和建筑电气工程常由不同单位施工，产生配电箱内智能化控制和信号线敷设零乱，与强电线路交叉重叠，不但影响观感，而且容易产生干扰，故制定本条规定。

9.5.8  对本条的规定说明如下：

1  在照明系统通电试运行时，应检查核对灯具回路控制与照明配电箱及回路的标识是否一致、开关与灯具控制顺序是否相对应、剩余电流动作保护装置动作是否准确，以保证施工质量和设计的预期功能相符合。

2  综合管廊照明工程负荷大、灯具数量多，且本身对系统的可靠性要求高，所以需要做连续的全负荷通电运行试验，以检查整个照明工程的发热稳定性和系统运行的安全性。在通电试运行的同时也可以暴露出一些灯具和光源的质量问题，以便于更换。

3  对有自控要求的照明工程，结合通电试运行进行分区、分组的控制试验，验证控制功能对设计的符合性，然后进行整个系统的联合运行调试，直至运行控制的逻辑功能满足设计的要求。本条内容主要由智能化系统调试完成，照明装置施工单位做配合工作。

4  电源各相负荷不均衡会影响照明器具的发光效率和使用寿命，造成电能损耗和资源浪费。在建筑物照明通电试运行时开启全部照明负荷，使用三相功率计检测各相负荷的电流、电压和功率，并做好记录。

9.6  监控与报警系统

9.6.6  本条规定目的是综合管廊管理单位能够对综合管廊和管廊内管线全面管理。当出现紧急情况时，在专业管线单位确认后，综合管廊管理单位对管线配套设备进行必要的应急控制。

9.7  排水系统

9.7.5  非标准冲压弯头有使用现象，缩小了管径，外观也不美观，故作此规定。

9.7.6  本条规定了管道支、吊、托架的安装的要求。

9.7.7  管道接口形式，保留了传统适用的连接形式，又增加了目前常见的新连接形式，并做了基本规定，有利于工程质量过程控制。

9.7.9  为了消除泵在运输、保管和起吊过程中出现的缺陷，泵安装时，其附属系统的管道一般应在现场进行压力试验。试压的目的是检查润滑、密封、冷却、掖压等附属系统的管道，管道的连接部位及阀门等应无泄漏，

9.7.10  综合管廊内的排水系统主要满足排出综合管廊的结构渗漏水、管道检修放空水的要求。

9.7.12  整体安装的泵调平精度不需太高，在保证泵的正常运转情况下，本条将泵的横向安装水平确定不应大于0.20/1000。本条为设计技术文件无规定时应符合的要求，当设计技术文件有规定时应符合设计技术文件的规定。

9.7.13  设备试运转步骤一般应先无负荷、后负荷，而泵一经投入试运转即为负荷运动（泵无介质空运转是不允许的）。泵输送的介质有常温水、高、低温液体、化学液体、挥发性液体、黏性液体和颗粒悬浮物等，如泵的输送介质不是清水，仍可以水为介质进行试运转，合格作为安装工程完毕，可办理交工验收；如条件要求使用规定介质进行试运转，则试运转工作应由建设单位主持，安装施工单位参加，并负责处理确实属于安装施工所造成的质量问题。由于介质的密度不同，试运转时，对非规定的输送介质试运转，均应进行折算，防止损坏机器。

9.8  标识系统

9.8.2  综合管廊的人员主出入口一般情况下指控制中心与综合管廊直接连接的出入口，在靠近控制中心侧，应当根据控制中心的空间布置，布置合适的介绍牌，对综合管廊的建设情况进行简要的介绍，以利于综合管廊的管理。

9.8.3  综合管廊内部容纳的管线较多，管道一般按照颜色区分或每隔一定距离在管道上标识。电（光）缆一般每隔一定间距设置铭牌进行标识。同时针对不同的设备应有醒目的标识。

# 10  管线工程

10.1  一般规定

10.1.11  自由管段和封闭管段选择的合理程度有如下三条标准，如果同时满足就是合理的：

1  能够调节设备安装造成的上下、左右、前后三个方位上的误差；

2  能够使己固定好的设备不受管道安装造成的拉应力或压应力影响；

3  选择自由管段与封闭管段应方便加工、运输、安装和测量作业。

10.2  给水、再生水管道

10.2.1  目前市场上可供选择的给水系统管材种类繁多，每种管材均有自己的专用管道配件及连接方法，故强调给水管道必须采用与管材相适应的管件，以确保工程质量。为防止生活饮用水在输送中受到二次污染，也强调了生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。

10.2.4  管道的连接一般为焊接、法兰连接、承插连接。根据日本《共同沟设计指针》的规定，管道周围操作空间根据管道连接形式和管径而定。

10.2.5  管道铺设反映了开槽施工管道的整体质量，不论何种管材，除接口作为重点控制外，均对其轴线、高程和外观质量作出规定，并作为隐检项目进行验收记录。

10.3  排水管道

10.3.2  雨水管、污水管道进入综合管廊前设置检修闸门、闸槽或沉泥井等设施，有利于雨污管的事故处置及维修。有条件时，雨水管进入综合管廊前宜截流初期雨水。

10.3.3  由于雨水、污水管道在运行过程中不可避免的会产生 H2S、沼气等有毒有害及可燃气体，如果这些气体泄漏至管廊舱室内，存在安全隐患；同时雨水、污水泄漏也会对管廊的安全运营和维护产生不利影响，因此要求进入综合管廊的雨水、污水管道必须保证其系统的严密性。管道、附件及检查设施等应采用严密性可靠的材料，其连接处密封作法应可靠。

10.4  燃气管道

10.4.2  在装卸、运输和存放中保证安全，避免意外事故的发生造成人员伤害。

10.4.3  按产品的要求装卸、运输和存放，防止管道、设备运输时被损伤或损坏。有的损伤因难以被发现而进入安装工程，增大工程验收和运行调试的难度，影响工程整体质量。

10.4.6  钢管弯曲度和椭圆度的检查在前进行，裂纹、缩孔、夹渣、折叠、皱皮及锈蚀等外观检查在除锈后进行。不能忽视外观检查，因管材本身的质量造成安装完成后压力试验不合格，很难查找漏点。局部凹凸不大于2mm，与《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》的要求一致。

10.4.7  管道采用喷（抛）射除锈不但可减轻施工强度，提高效率，而且可大大提高除锈的质量。

10.4.8  球墨铸铁管施工，其关键就是接口的密封质量，安装前应对管道及管件的尺寸公差、密封面的外观质量和橡胶圈的外观质量进行外观检查。

10.4.11  直径小于90mm的聚乙烯燃气管材、管件连接宜使用电熔连接，主要考虑实际施工中，小管径的壁厚较薄，热熔对接的质量不易保证。

10.4.12  电熔套筒连接整体性好，安全、可靠，连接部位可实现与管材同寿命。法兰连接施工简单，便于与其他管材、管路附件连接，但由于法兰组件比复合管寿命短，密封面存在泄漏可能，所以在埋地管道法兰连接处最好设置检查井，便于检查、维护、更换。

10.4.13  应对角拧紧法兰紧固螺栓，使法兰盘基本保持平行，螺栓拧紧力应适中，若过大，将造成管材或管件法兰接头发生局部变形。

10.4.14  管道的吹扫、强度试验、和严密性试验要求的介质压力和升压方法不同，强度试验和严密性试验使用的介质可能不同，不依次进行吹扫、强度试验和严密性试验可能损伤管道。

10.4.15  升至试验压力的50%后进行初检以防止意外的发生，初检可观察压力表有无持续下降；焊口、管道设备和管件有无泄漏、异常等。

10.5  热力管道

10.5.4  在补偿器未安装前，若将固定支架两侧管道与固定支架进行固定连接，当环境温度变化时，支架就会承受较大的推力，甚至导致支架的损坏。

10.5.9  为了满足和保证补偿器前管道位移灵活，方向正确，以保证补偿器正常工作。

10.6  电力电缆

10.6.2  本条规定旨在使制作的电缆支架牢固、整齐、美观。在现场批量制作普通角钢电缆支架时，可事先做出模具。

10.6.3  为便于电缆的敷设和抽换，在确定电缆支架的层间距离时应加以验算，保证在同一支架上敷设多根电缆时，能够进行里外移动和更换电缆。在施工时电缆的弯曲半径不应小于本条的规定，以保证不损伤电缆和投运后的安全。

10.6.4  钢导管、可弯曲金属导管和金属柔性导管，这些金属导管属外露可导电部分，因此与保护导体可靠连接是基本要求，以防产生间接接触电击现象。建筑电气工程中的电缆梯架、托盘和槽盒大量采用钢制产品，所以与保护导体的连接至关重要，增加与保护导体的连接点，目的也是为了保证供电干线电路的使用安全。

10.7  通信线缆

10.7.4  本条规定了缆线敷设的一般要求。缆线预留长度应按照安装的机柜数量在柜间及同一柜内、不同配线架间进行终接和变更的需要进行预留，在配线箱、信息插座底盒处主要考虑面板安装及二次施工的需要。

# 11  施工安全与环境保护

11.1  施工安全

11.1.1  开挖深度大于等于5m或开挖深度小于5m但现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

11.1.2  基坑工程施工前，应由建设方委托具备相应资质的第三方对基坑工程实施现场监测。监测单位应编制监测方案，监测方案需经建设方、设计方、监理方等认可，必要时还需与基坑周边环境涉及的有关管理 单位协商一致后方可实施。

11.1.5  配合机械作业人员，必须在机械回转半径以外作业。如必须在回转半径内作业，机上和机下人员应随时取得有效联系。

11.1.6  蛙式夯实机的电机必须是加强绝缘或双绝缘电机，并装有漏电保护装置。

11.1.7  在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等，与外电架空线路的安全距离应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的规定。

11.1.8  施工现场的临时用电电力系统严禁利用大地作为相线或零线。

11.1.9  架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

11.1.10 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于5m，其电源进线处必须设置防护罩。发电机式直流电焊机的换向器应经常检查和维护，应消除可能产生的异常电火花。

# 12  运行维护

12.1  为了统一综合管廊运行维护管理的技术要求，提高综合管廊的运行维护水平，使综合管廊、入廊管线及相关附属设施安全稳定运行，以保障现代化城市高效率、高质量运转，故制定本章节。